СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД С 2022 ДО 2032 ГОДА

Том 1. Программный документ

Глава городского округа                                                                Самоуков Е.Н.

подпись, печать

Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО»

Генеральный директор

ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                ________________________    А.Ю. Никифоров

г. Санкт-Петербург

2022 г.

Содержание

1.	Паспорт Программы	13

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	19

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	20

2.1.1. Институциональная структура	20

2.1.2. Характеристика системы	24

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса	43

2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	51

2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	52

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по муниципальному образованию в целом	59

2.1.7. Надежность работы коммунальной системы	75

2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	82

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	83

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	85

2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	87

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	89

2.2.1 Институциональная структура	89

2.2.2. Характеристика системы	91

2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса	104

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	106

2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	107

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	111

2.2.7. Надежность работы коммунальной системы	113

2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	117

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	118

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса	119

2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	125

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	127

2.3.1. Институциональная структура	127

2.3.2. 	Характеристика системы	128

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса	136

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	136

2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	137

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	138

2.3.7. Надежность работы коммунальной системы	141

2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	142

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	142

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.	143

2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	145

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	147

2.4.1. Институциональная структура	147

2.4.2. Характеристика системы	149

2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса	156

2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	157

2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	157

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	159

2.4.7. Надежность работы коммунальной системы	162

2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	162

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	162

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	163

2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	166

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	167

2.5.1. Институциональная структура	167

2.5.2. 	Характеристика системы	168

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса	174

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	174

2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	175

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	176

2.5.7. Надежность работы коммунальной системы	178

2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	178

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	180

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	180

2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	183

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО	185

2.6.1. Институциональная структура	185

2.6.2. Характеристика системы	191

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса	198

2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	198

2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	198

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	200

2.6.7. Надежность работы коммунальной системы	201

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	201

2.6.9. Воздействие на окружающую среду	201

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	204

2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	206

2.7.	Краткий анализ существующего состояния автомобильных дорог	208

2.7.1. Институциональная структура	208

2.7.2. Характеристика системы	209

2.7.3. Показатели, характеризующие дорожную деятельность	217

2.7.4. Зоны действия транспортных ресурсов	218

2.7.5. Надежность работы транспортной системы	220

2.7.6. Воздействие на окружающую среду	220

2.7.7. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	222

2.8. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей	224

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	227

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования	227

3.1.1. Динамика численности населения	227

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий	230

3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики	245

3.1.4. Прогноз доходов населения	255

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	262

3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения	263

3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения	268

3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения	270

3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения	272

3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения	274

3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов	276

3.2.7 Перспективные показатели транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа	278

3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры	280

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.	284

4.1. Целевые показатели системы теплоснабжения	285

4.2. Целевые показатели системы водоснабжения	288

4.3. Целевые показатели системы водоотведения	292

4.4. Целевые показатели системы электроснабжения	295

4.5. Целевые показатели системы газоснабжения	298

4.6. Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	301

4.7. Целевые показатели программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа	304

5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	307

5.1. Инвестиционные программы в системе теплоснабжении	308

5.2. Инвестиционные программы в системе водоснабжения	330

5.3. Инвестиционные программы в системе водоотведения	338

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения	341

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения	359

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО.	371

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.	376

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	377

5.9. Программа инвестиционных проектов в системе развития автомобильных дорог	382

5.10. Взаимосвязанность проектов	389

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	390

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам	390

6.2. Краткое описание форм организации проектов	394

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы	395

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	404

7.	Управление Программой	435

7.1.	Ответственный за реализацию программы.	435

7.2.	План-график реализации программы	435

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.	436

7.4.	Порядок и сроки корректировки программы.	437

- Перечень таблиц

Таблица 1-Характеристики источников тепловой энергии и их зон действия	22

Таблица 2- Объекты с независимой системой теплоснабжения	24

Таблица 3 -Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	26

Таблица 4 - Параметры располагаемой тепловой мощности	27

Таблица 5 - Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч	29

Таблица 6 - Результаты расчета показателей загрузки оборудования источников Соликамского городского округа	31

Таблица 7 - Показатели расходов топлива на источниках Соликамского городского округа в 2020 году	32

Таблица 8 – Общие сведения о тепловых сетях Соликамского городского округа.	40

Таблица 9- Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	44

Таблица 10 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского городского округа	45

Таблица 11 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского МУП «Теплоэнерго»	46

Таблица 12 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского МУП «Теплоэнерго»	47

Таблица 13 - Балансы теплоносителя на источниках ПАО «Уралкалий», ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», Соликамского МУП «Теплоэнерго»	49

Таблица 14 - Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Соликамском городском округе.	50

Таблица 15 - Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельной ОАО «СМЗ»	51

Таблица 16 -Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	60

Таблица 17 -Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Соликамского городского округа	79

Таблица 18 - Тарифы в системе теплоснабжения Соликамского городского округа на период до 2023 года	86

Таблица 19- Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Соликамского городского округа	89

Таблица 20 – Перечень основных водопроводных насосных станций, действующих в системе водоснабжения г. Соликамска	92

Таблица 21 –Характеристика водозаборов сельских населенных пунктов	92

Таблица 22 – Краткая характеристика сооружений в системах водоснабжения населенных пунктов: п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново	94

Таблица 23 – Краткая характеристика сооружений в системах водоснабжения населенных пунктов: с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино	95

Таблица 24 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы холодного водоснабжения	97

Таблица 25– Фактические значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по МО Соликамского ГО	99

Таблица 26– Уровень потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Соликамского городского округа	100

Таблица 27– Характеристика сетей водоснабжения Соликамского городского округа	102

Таблица 28– Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по Соликамскому городскому округу.	105

Таблица 29– Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов по Соликамскому городскому округу.	106

Таблица 30– Сведения об утвержденных зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Соликамского городского округа	110

Таблица 31– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения	111

Таблица 32– Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения Соликамского городского округа	112

Таблица 33– Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по МО Соликамский ГО	114

Таблица 34– Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по МО Соликамский ГО	116

Таблица 35– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды	117

Таблица 36 -Тарифы на питьевую воду для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2024 гг.	120

Таблица 37 -Тарифы на горячую воду для потребителей для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2022 гг.	123

Таблица 38 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Соликамского городского округа Пермского края на 2020- 2022 годы	125

Таблица 39 – Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО Соликамского ГО	127

Таблица 40 – Общая характеристика очистных сооружений системы водоотведения Соликамского городского округа	129

Таблица 41 – Основные КНС, действующие в системе водоотведения г. Соликамска.	130

Таблица 42– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений	132

Таблица 43– Потребление электрической энергии очистными сооружениями Соликамского городского округа	132

Таблица 44– Характеристика сетей водоотведения Соликамского городского округа в разрезе территорий	133

Таблица 45– Оценка фактической производительности (мощности) очистных сооружений ЦС ВО МО Соликамский городской округ	136

Таблица 46– Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Соликамский городской округ.	136

Таблица 47 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения	138

Таблица 48- Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по Соликамскому городскому округу на период до 2032 г.	140

Таблица 49– Фактические значения показателей очистки сточных вод по ЦС ВО Соликамский ГО	142

Таблица 50 -Тарифы на водоотведение для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2023 гг.	144

Таблица 51- – Перечень подстанций системы электроснабжения Соликамского городского округа	149

Таблица 52- – Перечень и основные характеристики источников и трансформаторов электроснабжения напряжением 35кВ и выше в границах Соликамского городского округа	150

Таблица 53- Данные о техническом состоянии элементов системы электроснабжения Соликамского городского округа	151

Таблица 54 – Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Соликамского городского округа	153

Таблица 55 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных сетевых организаций	157

Таблица 56 - Прогноз резерва (дефицита) мощности по Соликамскому городскому округу до 2032 года.	161

Таблица 57 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Пермского края на 2021 год	163

Таблица 58 – Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение на 2022 год	165

Таблица 59 - Общая характеристика системы газоснабжения Соликамского городского округа	167

Таблица 60 – Срок эксплуатации системы газоснабжения	169

Таблица 61 - Объемы потребления газа за 2018-2020 гг.	170

Таблица 62 - Характеристики сети системы газоснабжения	171

Таблица 63 - Баланс системы газоснабжения Соликамского городского округа за 2018 - 2020 гг.	174

Таблица 64 - Оснащенность приборами учета абонентов Соликамского городского округа	175

Таблица 65 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Соликамского городского округа	175

Таблица 66 - Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Соликамского городского округа	177

Таблица 67 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Пермского края с 01.08.2020 г.	180

Таблица 68 - Сведения о размере платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2021 год	181

Таблица 69 – Охват территории Соликамского городского округа планово-регулярной системой очистки	192

Таблица 70 – Реестр населенных пунктов, где организован бесконтейнерный способ сбора ТКО	193

Таблица 71 - Характеристики установленных контейнеров на контейнерных площадках в Соликамском городском округе	194

Таблица 72 - Объекты размещения промышленных отходов на территории Соликамского городском округе, включенные в ГРОРО	197

Таблица 73 - Объекты размещения отходов в ведении ПАО «Уралкалий»	197

Таблица 74 - Площадь, занятая несанкционированными свалками на территории Соликамского городского округа	197

Таблица 75  – Объемы образования ТКО на территории Соликамского городского округа	198

Таблица 76 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды	202

Таблица 77– Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 – 2022 годы	205

Таблица 78– Краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	210

Таблица 79– Перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	211

Таблица 80– Информация об автобусных остановках на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	211

Таблица 81– Перечень автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений местного значения	213

Таблица 82– Автобусные маршруты Соликамского ГО	215

Таблица 83– Основные показатели, характеризующие дорожную деятельность в Соликамском городском округе	217

Таблица 84–Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельных ОАО «СМЗ»	224

Таблица 85–Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей	226

Таблица 86 - Численность населения Соликамского городского округа на период с 2022до 2032 года	228

Таблица 87 -Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по сценариям	232

Таблица 88 - Прогнозный объем жилищного строительства и потребность в территории по сценариям застройка	233

Таблица 89 - Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок (средний сценарий) по Соликамскому городскому округу	233

Таблица 90. -  Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания	236

Таблица 91 - Показатели развития застройки территории Соликамского городского округа на перспективу до 2040 года	243

Таблица 92 - Прогноз развития промышленного сектора Соликамского городского округа	252

Таблица 93 - Прогноз изменения доходов населения Соликамского городского округа	256

Таблица 94 - Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения Соликамского городского округа	264

Таблица 95 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	266

Таблица 96–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Соликамский ГО	269

Таблица 97 –Показатели спроса в системе водоотведения Соликамского городского округа по видам потребителей на 2022 – 2032 годы	271

Таблица 98 - Показатели спроса в системе электроснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	273

Таблица 99 - Показатели спроса в системе газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	275

Таблица 100 - Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	277

Таблица 101 - Прогнозные показатели деятельности транспорта на территории Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	279

Таблица 102– Целевые показатели в сфере теплоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	286

Таблица 103 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	289

Таблица 104 - Целевые показатели развития системы водоотведения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	293

Таблица 105 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	296

Таблица 106 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	299

Таблица 107 Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	302

Таблица 108 - Целевые показатели Программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы	305

Таблица 109- Предложения по строительству и реконструкции котельных	310

Таблица 110 Предложения по реконструкции тепловых сетей в 2022 году	311

Таблица 111- Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра	314

Таблица 112– Предложения по замене запорной арматуры на объектах систем теплоснабжения	315

Таблица 113 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	318

Таблица 114 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	333

Таблица 115 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	343

Таблица 116 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2021 – 2032 годы	362

Таблица 117 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	373

Таблица 118 - Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Соликамского городского округа Пермского края (включая уличное освещение, установку приборов учета	379

Таблица 119. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию автомобильных дорог Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	387

Таблица 120 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы	392

Таблица 121 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2022 – 2032 годы	397

Таблица 122 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2032 года	401

Таблица 123.-- Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади)	406

Таблица 124.- Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади)	409

Таблица 125.- Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)	412

Таблица 126 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2032 г.	416

Таблица 127 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсы на период до 2032 г.	424

Таблица 128 - Прогноз расходов населения Соликамского городского округа на коммунальные ресурсы до 2032 г.	426

Таблица 129- Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг	429

Таблица 130 - Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг	432

Таблица 131 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения	433

Таблица 132 - Прогноз изменений прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2032г……………………………………………………   416

Таблица 133 -  Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2032г…………………………………………………… 424

Таблица 134- Прогноз расходов населения Соликамского городского округа на коммунальные услуги до 2032г………………………………………………………………….426

Таблица 135 - Региональные стандарты жилищно-коммунальных услуг……………………429

Таблица 136 - Расчёт потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг……………………………………………………………………………………………….432

Таблица 137 - Расчёт прогнозной потребности в социальной поддержки и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов население на коммунальные услуги с доходами населения……………………………………………………………………………433

- Список рисунков

Рисунок 1 - Структура системы теплоснабжения Соликамского городского округа	20

Рисунок 2– Структура тепловой мощности источников по эксплуатирующим организациям	26

Рисунок 3 –Структура тепловых сетей в системе теплоснабжения мкр. «Больничный»	35

Рисунок 4 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ПАО «Уралкалий» КЦ СКРУ-1 в III микрорайоне	35

Рисунок 5 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ПАО «Уралкалий» КЦ СКРУ-1 в микрорайоне «Клестовка»	36

Рисунок 6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной СКРУ-1, п. Калиец от бойлерной №5	36

Рисунок 7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ОАО «СМЗ» (п. Калиец, мкр. Красное, 72 квартал)	37

Рисунок 8 – Структура тепловых сетей в зоне действия Соликамской ТЭЦ	37

Рисунок 9 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной Больничного комплекса	38

Рисунок 10– Структура тепловых сетей по типу изоляции	39

Рисунок 11– Структура тепловых сетей по сроку прокладки	39

Рисунок 12– Зоны действия Соликамской ТЭЦ, котельных школы № 10 и с. Тохтуева	54

Рисунок 13  – – Зоны действия котельных с. Половодово	55

Рисунок 14  – – Зоны действия котельных п. Черное	56

Рисунок 15  – Зоны действия котельных г. Соликамска	57

Рисунок 16  – – Зоны действия котельных г. Соликамска	58

Рисунок 17- Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов на территории Пермского края	186

Рисунок 18 - Карта автомобильных дорог Соликамского городского округа	219

Рисунок 19 - Объем жилищного строительства в Соликамского ГО тыс. м2/год по сценариям	232

Рисунок 20 - Концепция развития хозяйственного каркаса Соликамского городского округа	246

Рисунок 21 - Размещение промышленных зон в Соликамском городском округе	247

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на период с 2022 до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; - Ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город» в составе национальной программы «Цифровая экономика»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения); - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальной схемой обращения с отходами, том числе с твердыми коммунальными отходами; - Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 29.10.2010 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10; - Устав Соликамского городского округа, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 29.06.2005 № 412; - Генеральный план Соликамского городского округа Пермского края, утвержденный решением Думы Соликамского городского округа Пермского края № 950 от 28.07.2021. |
| Заказчик программы | Администрация Соликамского городского округа Пермского края Российская Федерация, Пермский край, Соликамский городской округ |
| Разработчик программы | ООО «ЯНЭНЕРГО» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Соликамского городского округа Пермского края |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Цель программы | - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также системы обращения с отходами Соликамского городского округа. |
| Задачи программы | - обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; - определение перспектив развития муниципального образования; - формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных образований; - определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; - привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры - прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; - составление комплекса расчетных моделей в среде Excel; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. перспективная обеспеченность населения доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры к 2032 г.: − теплоснабжения – 100%; − холодного водоснабжения – 100%; − горячего водоснабжения – 100%; − водоотведения – 100%; − электроснабжения – 100%; − газоснабжения – 100%; − сбор и утилизации ТКО – 100% − автомобильные дороги – 99,82% 2. показатели качества и надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов к 2032 году: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы водоотведения – 24 час/день; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы электроснабжения – 24 час/день; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы газоснабжения – 24 час/день; - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО – 100 %; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 36 %. 3. Удельное потребление коммунальных ресурсов населением: - теплоснабжения – 12,34 Гкал/чел.; - холодного водоснабжения– 44,60 м3/ чел.; - горячего водоснабжения –35,80 м3/чел.; - водоотведения – 38,7 м3/чел.; - электроснабжения – 585,80 кВт/час/ чел.; - газоснабжения – 108,1 м3/чел.; - ТКО – 250 кг/чел.; - автомобильные дороги – 0,006 км/чел. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы на период с 2022 до 2032 года, в том числе по этапам: - 2022 год - 2023 год - 2024 год - 2025 год - 2026 год - 2027 – 2031 годы – второй этап; - 2032 год – третий этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 4 305 454,86 тыс. руб., в том числе: 1. по системам и направлениям: - теплоснабжения – 581 572,00 тыс. руб.; - водоснабжения – 342 181,32 тыс. руб.; - водоотведения – 0,00 тыс. руб.; - электроснабжения – 990 542,00 тыс. руб.; - газоснабжения – 824 416,28 тыс. руб.; - сбор и утилизации ТКО – 758 130,00 тыс. руб.; - мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 92 990,70 тыс. руб.; - мероприятия по развитию автомобильных дорог – 715 622,56 тыс.руб. 2. по источникам финансирования 2.1. Внебюджетные средства – 2 396 015,10 тыс. руб.; в том числе: - средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 737 748,36 тыс. руб.; - плата за подключение (присоединение) - 1 408 266,74 тыс. руб.; - кредиты - 0,00 тыс. руб.; - средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) - 250 000,00 тыс. руб.; 2.2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней - 1 909 439,76 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами потребителей Соликамского городского округа Пермского края с учетом перспективы развития; - исключение аварий, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

- 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа Пермского края представлена в настоящем разделе.

Подробный анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 «	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

- 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура

На территории Соликамского городского округа снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов, а также промышленные объекты 25 источников теплоснабжения, в том числе 2 ТЭЦ и 23 котельные.

К центральному отоплению от существующих источников теплоснабжения подключены, в основном, жилые дома, общественные и административные здания, а также производственные объекты, расположенные на площадках ПАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод».

На 15 источниках (в том числе на ТЭЦ) основным топливом является газ, на остальных котельных в качестве основного топлива используются дрова. На 8 газовых теплоисточниках (в том числе на ТЭЦ) резервным топливом является мазут, на одной котельной – дрова. На остальных газовых котельных резервное топливное хозяйство отсутствует.

Функциональная структура системы теплоснабжения Соликамского городского округа показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура системы теплоснабжения Соликамского городского округа

Всего на территории Соликамского городского округа в сфере теплоснабжения работают 4 организации:

- ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий» осуществляют эксплуатацию собственных источников теплоснабжения и являются теплогенерирующими организациями;

- Соликамское МУП «Теплоэнерго» осуществляет эксплуатацию Котельного цеха СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» на основании договора аренды, муниципальных котельных на правах хоз.ведения, а также осуществляет транспортировку тепловой энергии от эксплуатируемых источников тепловой энергии и от источников ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий».

Установленная тепловая мощность источников, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2021 года, составила 1034,06 Гкал/ч.

Зоны действия производственных источников тепловой энергии охватывают территории, теплоснабжения которых осуществляется от источников ПАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод» (далее по тексту ОАО «СМЗ»).

ООО «Соликамская ТЭЦ», собственником которого является «Соликамскбумпром», полностью обеспечивает предприятие тепловой энергией, а также отапливает северную часть Соликамска. Потребности предприятия в электроэнергии ТЭЦ-12 закрывает на 60%, оставшийся объем АО «Соликамскбумпром» докупает на рынке.

Зона действия котельной ПАО «Уралкалий» СКРУ-1 КЦ охватывает территорию микрорайона Клестовка и III микрорайона; СКРУ-1 КТЦ – объекты от бойлерной №5 и ул.Чапаева–Мира, СКРУ-2 КЦ – объекты по ул. Металлургов.

Зона действия котельной ОАО «СМЗ» распространяется на микрорайон «Красное», 72 квартал и поселок Калиец.

Зоны действия производственных источников тепловой энергии отражены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

Характеристики источников тепловой энергии и их зон действия приведена в таблице 1.

Таблица 1-Характеристики источников тепловой энергии и их зон действия

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Название и адрес котельной | Собственник | Основание эксплуатации | Год ввода в эксплуатацию | Основное/ резервное топливо | Протяженность тепловых сетей, км | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Соликамская ТЭЦ» | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | ООО «Соликамская ТЭЦ» | на праве собственности | 1941 | природный газ/ мазут | 66,1996 | 288,0000 |
| 2 | ОАО «СМЗ» | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | ОАО «СМЗ» | на праве собственности | 1959 | природный газ/ мазут | 11,5470 | 150,0000 |
| 3 | ПАО «Уралкалий» | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | ПАО «Уралкалий» | на праве собственности | 1970 | природный газ/ мазут | 1,5251 | 161,2000 |
| 4 | ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | ПАО «Уралкалий» | на праве собственности | 1973 | природный газ/ мазут | 1,404 | 126,4000 |
| 5 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | ПАО «Уралкалий» | на праве аренды | 1980 | природный газ/ мазут | 18,9986 | 217,0000 |
| 6 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 1976 | природный газ/ мазут | 11,1701 | 67,5000 |
| 7 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 1997 | природный газ/ дизельное топливо | 1,270 | 6,0000 |
| 8 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2015 | природный газ | 0,545 | 1,6500 |
| 9 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2009 | природный газ/ дрова | 0,043 | 0,4300 |
| 10 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 1980 | природный газ | 1,383 | 1,6600 |
| 11 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2000 | природный газ | 3,389 | 2,5000 |
| 12 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2019 | природный газ | 0,054 | 0,1720 |
| 13 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2015 | природный газ | н/д | 0,3440 |
| 14 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 2010 | природный газ | 2,167 | 4,0000 |
| 15 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | Муниципальная | на праве хоз. ведения | 1982 | природный газ | 4,765 | 7,2000 |

На территории Соликамского городского округа все абоненты подключены по элеваторной схеме за исключением объектов, приведенных в таблице 2

Таблица 2- Объекты с независимой системой теплоснабжения

| № п/п | Микрорайон | Категория объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клестовка | МАУСН «Физкультурно-оздоровительный центр» | пр. Ленина, 15 |
| 2 | Клестовка | Школа (825 мест) | б/а |
| 3 | Клестовка | Ледовый крытый каток | б/а |
| 4 | Клестовка | Многоквартирный дом | пр. Ленина, 26 |
| 5 | Клестовка | Многоквартирный дом | пр. Ленина, 26а |
| 6 | Клестовка | Многоквартирный дом | пр. Ленина, 24 |
| 7 | Клестовка | Многоквартирный дом | ул. Цифриновича, 15 |
| 8 | Клестовка | Многоквартирный дом | пр. Ленина, 20 |
| 9 | Клестовка | Многоквартирный дом | ул. Преображенского, 13 |
| 10 | Боровск | Многоквартирный дом | пр. Юбилейный, 57а |
| 11 | Боровск | Многоквартирный дом | пр. Юбилейный, 57б |
| 12 | Боровск | ТРЦ «Европа» | ул. Северная, 55 |
| 13 | Боровск | ТЦ «Молодежный» | ул. Молодежная, 8а |
| 14 | Южная часть | Культурно-досуговый центр | ул. 20-летия Победы, 68 |
| 15 | Южная часть | МБОУ ДОД «ЦРТД и Ю «Звездный» | ул. 20-летия Победы, 44 |
| 16 | Южная часть | ТРЦ в квартале № 98 «Экватор» | ул. 20-летия Победы, 117б |
| 17 | Южная часть | Кафе «Джем» | ул. 20-летия Победы, 153 |
| 18 | Южная часть | ИП Т.А. Воловик (ТЦ «Радуга» | ул. Калийная, 123 |

Потребители коммунальных ресурсов системы теплоснабжения заключают договоры поставки тепловой энергии с теплоснабжающими организациями.

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность составляет:

- жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 75% от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 85%, сельские территории – 17%.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) расположены, в основном, в населенных пунктах на территории муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не охваченных централизованным теплоснабжением. Точная информация о количестве и установленной мощности индивидуальных теплогенераторов отсутствует.

### 2.1.2. Характеристика системы

На территории поселения располагаются 25 источников теплоснабжения, в том числе 2 ТЭЦ и 23 котельных, которые обслуживаются 4 теплоснабжающими организациями. Основными источниками тепловой энергии являются ТЭЦ ООО «Соликамская ТЭЦ и ПАО «Уралкалий», а также котельные ПАО «Уралкалий», ОАО «СМЗ» и котельная м/р «Больничный», эксплуатируемая на праве хоз. ведения СМУП «Теплоэнерго», и обеспечивающая теплоснабжения потребителей центральной части города Соликамска. Основной теплосетевой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии потребителям, является Соликамское МУП «Теплоэнерго».

Характеристики источников тепловой энергии и их зон действия отражена в таблице 1.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в Соликамском городском округе осуществляется на Соликамской ТЭЦ-12 и КТЦ СКРУ-1. ТЭЦ-12 находится в собственности и эксплуатируется ООО «Соликамская ТЭЦ», КТЦ СКРУ-1 –ПАО «Уралкалий».

Соликамская ТЭЦ располагается в северной части города Соликамска и обеспечивает теплоснабжение микрорайона Боровск, а также предприятия АО Соликамскбумпром. Основным топливом является природный газ, в качестве резервного используется мазут. Температурный график отпуска тепла 115/70 °С. На ТЭЦ установлены 6 турбоагрегатов, суммарная установленная тепловая мощность станции составляет 144,7 МВт, располагаемая мощность на конец 2020 года – 74,8 МВт. Установленная тепловая мощность соответствует мощности отборов паровых турбин и составляет 288 Гкал/ч. Ограничений тепловой мощности нет.

КТЦ СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» располагается в южной части города Соликамск. Основным топливом является природный газ, в качестве резервного используется мазут. Температурный график отпуска тепла 110/70 °С. На ТЭЦ установлены 2 турбоагрегата, суммарная установленная тепловая мощность станции составляет 12 МВт, располагаемая мощность на конец 2020 года – 12 МВт. Установленная тепловая мощность составляет 161,2 Гкал/ч, в том числе 21,4 Гкал/ч – мощность отборов паровых турбин. Ограничений тепловой мощности нет.

Котельные

Эксплуатацию котельных осуществляют ОАО «СМЗ» и Соликамское МУП «Теплоэнерго».

Наиболее крупными источниками являются котельная ОАО «СМЗ» (установленная мощность 150 Гкал/ч), котельная КЦ СКРУ-2 (мощность 128,4 Гкал/ч) и котельная КЦ СКРУ-1 (мощность 217 Гкал/ч). На долю этих источников приходится 73 % всей установленной тепловой мощности котельных Соликамского городского округа.

Технические характеристики оборудования источников теплоснабжения приведены в главе 3 Обосновывающих материалов.

Структура установленной тепловой мощности источников по принадлежности к эксплуатирующей организации показана на рисунке 2.

Рисунок 2– Структура тепловой мощности источников по эксплуатирующим организациям

Поставку тепловой энергии потребителям Соликамского городского округа от выше указанных источников осуществляет МУП «Теплоэнерго».

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования котельных, расположенной на территории Соликамского городского округа представлены в Таблице 3.

Таблица 3 -Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Название источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе мощность отборов турбин |
| 1 | ООО «Соликамская ТЭЦ» | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 288,0000 | 288,0000 |
| 2 | ОАО «СМЗ» | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 150,0000 | –– |
| 3 | ПАО «Уралкалий» | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 161,2000 | 21,4000 |
| 4 | ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 126,4000 | –– |
| 5 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 217,0000 | –– |
| 6 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 67,5000 | –– |
| 7 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 6,0000 | –– |
| 8 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,6500 | –– |
| 9 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 0,4300 | –– |
| 10 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,6600 | –– |
| 11 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 2,5000 | –– |
| 12 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 0,1720 | –– |
| 13 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 0,3440 | –– |
| 14 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 4,0000 | –– |
| 15 | Соликамское МУП «Теплоэнерго | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 7,2000 | –– |
|  | Итого |  | 1034,0560 | 309,40 |

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 1034,06 Гкал/ч, в том числе тепловая мощность турбин – 309,4 Гкал/ч. В качестве основного топлива на котельных Соликамского городского округа используется природный газ.

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в Таблице 4.

Таблица 4 - Параметры располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Название источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 288,0000 | 0,0000 | 240,0000* | 2,9000 | 237,1000 |
| 2 | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 150,0000 | 0,0000 | 100,0000* | 0,0710 | 99,9290 |
| 3 | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 161,2000 | 0,0000 | 161,2000 | 4,9964 | 156,2036 |
| 4 | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 126,4000 | 0,0000 | 126,4000 | 3,4730 | 122,9270 |
| 5 | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 217,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 2,8500 | 214,1500 |
| 6 | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 67,5000 | 0,0000 | 67,5000 | 0,0000 | 67,5000 |
| 7 | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 6,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 6,0000 |
| 8 | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,6500 | 0,0000 | 1,6500 | 0,0000 | 1,6500 |
| 9 | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 |
| 10 | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,6600 | 0,0000 | 1,6600 | 0,0000 | 1,6600 |
| 11 | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 |
| 12 | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 |
| 13 | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 0,3440 | 0,0000 | 0,3440 | 0,0000 | 0,3440 |
| 14 | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
| 15 | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 7,2000 | 0,6600 | 6,5400 | 0,0000 | 6,5400 |
| Итого |  | 1034,0560 | 0,6600 | 935,3960 | 14,2904 | 921,1056 |

Имеются ограничения тепловой мощности на котельной Соликамского МУП «Теплоэнерго» по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 в размере 0,66 Гкал/ч. На остальных котельных ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность источников составляет 935,4 Гкал/ч.

«Собственные нужды котельной» — это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- 	потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- 	расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- 	расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- 	расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- 	прочие.

Результаты расчета потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в Таблице 5.

Таблица 5 - Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч

| № п/п | Название котельной | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 372,537 | 8,446 | 364,091 | природный газ | 60621,2 |
| 2 | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 315,895 | 21,916 | 293,980 | природный газ | 49917,7 |
| 3 | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 389,366 | 12,460 | 376,906 | природный газ | 65139,5 |
| 4 | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 122,776 | 11,697 | 111,079 | природный газ | 18004,9 |
| 5 | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 381,104 | 0,000 | 381,104 | природный газ | 54581,7 |
| 6 | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 136,375 | 0,000 | 136,375 | природный газ | 20592,6 |
| 7 | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 7,074 | 0,000 | 7,074 | природный газ | 1103,5 |
| 8 | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,565 | 0,000 | 1,565 | природный газ | 244,2 |
| 9 | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 0,431 | 0,000 | 0,431 | природный газ | 69,0 |
| 10 | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,151 | 0,000 | 1,151 | природный газ | 203,6 |
| 11 | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1,423 | 0,000 | 1,423 | природный газ | 251,6 |
| 12 | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 0,116 | 0,000 | 0,116 | природный газ | 20,5 |
| 13 | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 0,154 | 0,000 | 0,154 | природный газ | 27,3 |
| 14 | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 3,561 | 0,000 | 3,561 | природный газ | 629,6 |
| 15 | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 4,845 | 0,000 | 4,845 | природный газ | 856,6 |

Расход тепла на собственные нужды по котельным, в среднем, составляет 1–3 % от величины выработки тепловой энергии, суммарная тепловая мощность нетто составляет 921,1 Гкал/ч.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Размер располагаемой тепловой мощности котельных Соликамского городского округа составляет 1034,056 Гкал/час, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 14,2904 Гкал/час, размер тепловой мощности (нетто) всех котельных составляет 921,1 Гкал/час.

На котельных Соликамского городского округа отпуск тепла осуществляется как по одноконтурной, так и по двухконтурной схеме.

Одноконтурная схема: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов.

Двухконтурная схема теплоснабжения: 1-й контур: котел – котловой насос – теплообменник сетевой. 2-й контур: сетевые насосы – теплообменник сетевой – тепловые сети – системы потребителей. ГВС отсутствует.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Соликамского городского округа приведены в разделе 2.1.3.

Остаточный ресурс.

Согласно СО 153-34.17.469-2003 срок службы паровых котлов – 24 года, водогрейных всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Котельное оборудование имеет большой износ и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования источников теплоснабжения отражены в главе 3 Обосновывающих материалов.

Ограничения использования мощностей.

Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит вследствие снижения КПД котлов в процессе длительной эксплуатации.

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты для каждого котлоагрегата.

В соответствии с данными Схемы теплоснабжения, имеются ограничения тепловой мощности на котельной Соликамского МУП «Теплоэнерго» по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 в размере 0,66 Гкал/ч. На остальных котельных ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования в отопительный период без точки излома температурного графика сетевой воды в рамках сегмента утвержденного температурного графика.

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Для покрытия присоединенной через тепловые сети к котельной отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового применяются температурные графики, отраженные в Приложении 1 Обосновывающих материалов.

Температурные графики систем теплоснабжения на территории Соликамского городского округа обусловлены паспортными и проектными характеристиками установленного оборудования, являются оптимальными для данного оборудования и не могут быть изменены.

Температурные графики являются оптимальными, обеспечивающим качественное теплоснабжение потребителей и эффективность работы оборудования источников тепловой энергии.

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Результаты расчета показателей загрузки оборудования приведены в таб. 6.

Таблица 6 - Результаты расчета показателей загрузки оборудования источников Соликамского городского округа

| № п/п | Название источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | Выработка ТЭ в 2020 году, тыс. Гкал | КИУТМ | ЧЧИ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 288,0000 | 372,537 | 0,154 | 1293,5 |
| 2 | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 150,0000 | 315,895 | 0,251 | 2106,0 |
| 3 | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 161,2000 | 389,366 | 0,288 | 2415,4 |
| 4 | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 126,4000 | 122,776 | 0,116 | 971,3 |
| 5 | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 217,0000 | 381,104 | 0,209 | 1756,2 |
| 6 | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 67,5000 | 136,375 | 0,241 | 2020,4 |
| 7 | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 6,0000 | 7,074 | 0,140 | 1179,0 |
| 8 | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,6500 | 1,565 | 0,113 | 948,6 |
| 9 | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 0,4300 | 0,431 | 0,119 | 1001,3 |
| 10 | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,6600 | 1,151 | 0,083 | 693,6 |
| 11 | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 2,5000 | 1,423 | 0,068 | 569,1 |
| 12 | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 0,1720 | 0,116 | 0,080 | 674,5 |
| 13 | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 0,3440 | 0,154 | 0,053 | 448,3 |
| 14 | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 4,0000 | 3,561 | 0,106 | 890,3 |
| 15 | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 7,2000 | 4,845 | 0,080 | 672,9 |
|  | Итого | 1034,0560 | 1746,437 | 0,200 | 1681,1 |

Из таблицы видно, что наибольшие показатели загрузки оборудования в 2020 году зафиксированы на котельной м/р "Больничный" и КТЦ СКРУ-1. Наименьшие показатели загрузки – на котельных с. Половодово и п. Черное..

Система автоматизации источников теплоснабжения.

Тепломеханическое оборудование на малых источниках централизованного теплоснабжения (преимущественно, котельные с установленной тепловой мощностью менее 2 Гкал/ч) имеет низкую степень автоматизации.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

Центральные тепловые пункты и насосные станции автоматизированы и не требуют ручного регулирования.

Расход ресурсов.

На 15 источниках (в том числе на источниках с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии) основным топливом является газ. На газовых источниках тепловой энергии в качестве резервного топлива используется мазут и дизельное топливо.

Данные о количестве используемого основного топлива в 2020 году на источниках Соликамского городского округа приведены в таб. 7.

Таблица 7 - Показатели расходов топлива на источниках Соликамского городского округа в 2020 году

| № п/п | Название и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 | Расход условного топлива, тонн условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | природный газ | 52855,9 | 60621,2 |
| 2 | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | природный газ | 43057,3 | 49917,7 |
| 3 | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | природный газ | 55744,5 | 65139,5 |
| 4 | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | природный газ | 15602,2 | 18004,9 |
| 5 | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | природный газ | 48422,6 | 54581,7 |
| 6 | Котельная мкр "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | природный газ | 19413,5 | 20592,6 |
| 7 | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | природный газ | 1160,4 | 1103,5 |
| 8 | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | природный газ | 222,8 | 244,2 |
| 9 | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | природный газ | 73,9 | 69,0 |
| 10 | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | природный газ | 202,6 | 203,6 |
| 11 | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | природный газ | 332,6 | 251,6 |
| 12 | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | природный газ | 20,2 | 20,5 |
| 13 | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | природный газ | 26,9 | 27,3 |
| 14 | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | природный газ | 495,5 | 629,6 |
| 15 | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | природный газ | 689,5 | 856,6 |

Средняя калорийность используемого природного газа составляет 7512,2 ккал/м3, калорийность дров составляет 2152,0 ккал/м3.

На газовых источниках тепловой энергии в качестве резервного топлива используется мазут и дизельное топливо.

На котельной ОАО «СМЗ» для хранения резервного топлива используются топливные баки общей емкостью 3000 куб. м.

На источники Соликамского городского округа газ поступает по газопроводам, твердое топливо доставляется автомобильным транспортом.

По состоянию на базовый период (2020 год) в Соликамском городском округе в структуре потребляемого топлива преобладает природный газ (99,5 %), доля твердого топлива составляет менее 1 %.

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Соликамского городского округа, предполагается дальнейшее развитие газификации.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем теплоснабжения, оценка надежности систем теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. О показателе надежности сетей теплоснабжения свидетельствуют также показатели отсутствия аварийных ситуаций, предписаний надзорных органов, проведение мероприятий по подготовке объектов тепловых сетей к отопительному сезону и т.д.

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

По состоянию на 01.01.2021 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Сети теплоснабжения

От всех источников, расположенных в Соликамском городском округе, транспорт тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Транспортировку тепловой энергии осуществляют: Соликамское МУП «Теплоэнерго» (от источников ООО «Соли-камская ТЭЦ», ПАО «Уралкалий», ОАО «СМЗ» и котельных, эксплуатируемых Соликамским МУП «Теплоэнерго»). В настоящее время в Соликамском городском округе преобладает подземный тип прокладки, тип теплоизоляционного материала – минеральная вата.

Водяные тепловые сети города Соликамска по назначению и диаметрам труб подразделяются на магистральные и распределительные. К магистральным сетям обычно относятся теплопроводы, соединяющие источники тепла с районами теплового потребления. Общее направление трассы магистральных тепловых сетей принимается с учетом ее минимальной протяженности и прокладки в районах с наиболее плотной тепловой нагрузкой. Теплоноситель поступает из магистральных тепловых сетей в распределительные сети, по которым подается через центральные тепловые пункты или индивидуальные тепловые пункты (ИТП) к теплопотребляющим установкам абонентов. Схема теплоснабжения города Соликамска предусмотрена радиальная (тупиковая) сеть отдельных магистралей от одного источника тепла в районы размещения тепловых потребителей. Радиальные сети сооружены с постепенным уменьшением диаметров труб в направлении от источника тепла (ООО «Соликамская ТЭЦ»). Такие сети наиболее просты, экономичны и удобны в эксплуатации. Но при аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение абонентов, присоединенных за аварийным участком. При ремонте магистральных линий, на весь период ремонтных работ все потребители за ремонтируемым участком отключены. Радиальные водяные сети допускаются при диаметре магистральных трубопроводов до 700 мм со сроком ликвидации аварии до 24 ч.

Магистральные тепловые сети проложены из труб большого диаметра. Как правило, мелких ответвлений от магистральных тепловых сетей нет, для этого используются распределительные сети, которые обычно имеют диаметр от 100 до 300 мм. Диаметр труб ответвлений, ведущих к потребителям, в зависимости от величины тепловой нагрузки, колеблется от 50 до 150 мм и выше

Структура тепловых сетей, находящихся на обслуживании Соликамского МУП «Теплоэнерго» отражена на рисунке 3. – 9.

Рисунок 3 –Структура тепловых сетей в системе теплоснабжения мкр. «Больничный»

Рисунок 4 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ПАО «Уралкалий» КЦ СКРУ-1 в III микрорайоне

Рисунок 5 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ПАО «Уралкалий» КЦ СКРУ-1 в микрорайоне «Клестовка»

Рисунок 6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной СКРУ-1, п. Калиец от бойлерной №5

Рисунок 7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной ОАО «СМЗ» (п. Калиец, мкр. Красное, 72 квартал)

Рисунок 8 – Структура тепловых сетей в зоне действия Соликамской ТЭЦ

Рисунок 9 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной Больничного комплекса

Доля сетей ГВС от общей протяженности тепловых сетей Соликамского городского округа составляет менее 10 %.

Схемы тепловых сетей представлены в Схеме теплоснабжения Соликамского городского округа и Генеральном плане Соликамского городского округа.

По состоянию на 01.07.2021 г. на территории Соликамского городского округа бесхозяйные теплосетевые объекты не выявлены.

Характеристика технических параметров и состояния сетей теплоснабжения.

Инженерные сети теплоснабжения в Соликамском городском округе проложены, в основном, подземно в непроходных каналах. Доля надземной прокладки составляет около 30 %.

Рисунок 10– Структура тепловых сетей по типу изоляции

Изоляция тепловых сетей выполнена, в основном, минераловатными плитами (рисунок10.): Доля тепловых сетей с данными типом изоляции составляет более 50 %. Пенополиуретановая и пенополистирольная изоляция используется в 10 % случаев.

Структура тепловых сетей по сроку прокладки показана на рисунке 11.

Рисунок 11– Структура тепловых сетей по сроку прокладки

По результатам анализа исходной информации следует, что тепловые сети, преимущественно, 1971–1990 годов ввода в эксплуатацию. Средневзвешенный срок эксплуатации сетей составляет более 35 лет.

Параметры тепловых сетей, значения материальной характеристики тепловых сетей в зонах действия котельных в системах теплоснабжения Соликамского городского округа отражены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Общие сведения о тепловых сетях Соликамского городского округа отражены в таблице 8.

Таблица 8 – Общие сведения о тепловых сетях Соликамского городского округа.

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки , град С | dу * L, м | Объем тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М-Н "БОЛЬНИЧНЫЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО м-н "Больничный" | 38-325 | 22340,1 | мин. Вата, ППУК, базальт, URSA | подземная | магистрали, обр, под | 8 424 | 110-70°С | 0,13 | 366,827 |
| Новая котельная Соликамского МУП "Теплоэнерго" (от ПАО "Уралкалий" КЦ СКРУ-)1 III МИКРОРАЙОН (З М-Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 3 м-н | 57-530 | 15198,3 | мин. Вата, ППУК, базальт, URSA | подземная | магистрали, обр, под | 8 424 | 110-70оС | 0,33 | 1651,843 |
| Новая котельная Соликамского МУП "Теплоэнерго" (от ПАО "Уралкалий" КЦ СКРУ), МИКРОРАЙОН КЛЕСТОВКА (ОТОПЛЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Клестовка | 25-219 | 12244,8 | мин. Вата, ППУК, базальт, URSA | подземная | Сети отопл, обр/ под | 5 640 | 110-70оС | 0,136 | 177,792 |
| Новая котельная Соликамского МУП "Теплоэнерго" (от ПАО "Уралкалий" КЦ СКРУ), МИКРОРАЙОН КЛЕСТОВКА (МАГИСТРАЛИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Клестовка | 89-530 | 2131,4 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | надземная/ подземная | магистрали, обр/под | 8 424 | 110-70оС | 3,579 | 2830,422 |
| Новая котельная Соликамского МУП "Теплоэнерго" (от ПАО "Уралкалий" КЦ СКРУ), МИКРОРАЙОН КЛЕСТОВКА (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Клестовка | 25-273 | 8422,7 | мин. Вата, ППУ, URSA | подземная | Сети ГВС, под/ обр | 8 424 | 65оС | 0,122 | 103,401 |
| ПАО "УРАЛКАЛИЙ" СКРУ-1, п. КАЛИЕЦ ОТ БОЙЛЕРНОЙ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Калиец (ПАО "Уралкалий" ) | 57-159 | 3057 | мин. Вата, базальт, URSA | подземная/надземная | Сети отопл, обр/под | 5 640 | 90-50оС | 0,104 | 23,279 |
| ПАО "УРАЛКАЛИЙ" СКРУ-2, п. ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Южная | 108-159 | 1404 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | магистрали, обр/под | 8 424 | 110-70оС | 0,156 | 23,997 |
| ОАО "СМЗ" МИКРОРАЙОН КРАСНОЕ И 72 КВАРТАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого м-н Красное и 72 квартал | 42-530 | 27513,7 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | магистрали, обр/под | 8 424 | 115-70оС | 0,25 | 1895,173 |
| ОАО "СМЗ" п. КАЛИЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого п. Калиец (ОАО "СМЗ") | 57-159 | 4303,6 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | Сети отопл, обр/под | 5 640 | 115-70оС | 0,096 | 29,672 |
| ООО "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ" (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ г.СОЛИКАМСКА) (МАГИСТРАЛИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ООО "Соликамская ТЭЦ" | 25-426 | 102791,3 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | магистрали, обр/под\ | 8 424 | 115-70оС | 0,144 | 2037,634 |
| ООО "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ" (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ г.СОЛИКАМСКА) (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ТЭЦ | 25-219 | 17180,9 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | Сети ГВС, под./обр | 8 424 | 65оС | 0,086 | 100,498 |
| ООО "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ" (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ г.СОЛИКАМСКА) (ОТОПЛЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ООО "Соликамская ТЭЦ" | 25-219 | 12427 | мин. Вата, ППУ, базальт, URSA | подземная | Сети отопл, обр/под | 5 640 | 95-70оС | 0,086 | 79,378 |
| КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА (ОТОПЛЕНИЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого МСЧ "Калиец" | 45-159 | 1924 | мин. Вата | подземная | Сети отопл, обр/под | 5 640 | 110-70оС | 0,148 | 30,579 |
| КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого МСЧ "Калиец" | 45-89 | 616 | мин. Вата | подземная | Сети ГВС, под./обр | 8 424 | 65оС | 0,081 | 2,776 |
| ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ III МИКРОРАЙОНА ОТ КОТЕЛЬНОЙ КЦ СКРУ-1 ( котельная м-на "Больничный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 3 м-н | 57-325 | 14075,5 | мин. Вата | подземная | магистрали, обр/под | 8 424 | 115-70оС | 0,154 | 307,309 |
| ВСЕГО, в том числе |  | 245630,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| сети ГВС |  | 26219,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения |  | 219410,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Инженерные сети теплоснабжения в Соликамском городском округе проложены, в основном, подземно.

Изоляция тепловых сетей выполнена, в основном, минераловатными плитами.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- 	на выходе из источников тепловой энергии;

- 	в узлах на трубопроводах ответвлений;

- 	в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Применяемые графики работы и их обоснованность

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период применяется качественно-количественное регулирование.

Температурные графики систем теплоснабжения на территории Соликамского городского округа обусловлены паспортными и проектными характеристиками установленного оборудования, являются оптимальными для данного оборудования и не могут быть изменены.

Температурные графики системы теплоснабжения Соликамского городского округа отражены в приложении 1.1

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии от источников в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность 1/(км∙год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, промышленных зданиях ниже +8 оС (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

Статистика отказов тепловых сетей ведется всеми теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Соликамского городского округа. Наиболее подвержены отказам тепловые сети с исчерпанным эксплуатационным ресурсом.

Сведения о распределении отказов (аварий и инцидентов) по участкам тепловых сетей и по годам ретроспективы не представлены.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей Соликамского городского округа. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

- Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на конец 2020 года в зоне действия источников Соликамского городского округа приведены в таблицах 9. – 13.

Таблица 9 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

| Наименование показателя | Соликамская ТЭЦ | КТЦ ПАО «Уралкалий» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 288,0000 | 161,2000 |
| отборы паровых турбин | 288,0000 | 21,4000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 0,0000 | 139,8000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 240,0000* | 161,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,9000 | 4,9964 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,4722 | 2,8613 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная расчетная нагрузка | 131,9938 | 3,1259 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 133,4661 | 5,9872 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 102,1617 | 147,3551 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 158,6000 | 126,2300 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 158,6000 | 126,2300 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 422,21 | 85,96 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3126 | 0,0364 |

Таблица 10 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского городского округа

| Наименование показателя | КЦ СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» | ОАО "СМЗ" ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | КЦ СКРУ-1 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 126,4000 | 150,0000 | 217,0000 |
| - в паре | 36,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 90,0000 | 150,0000 | 217,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 126,4000 | 100,0000* | 217,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 3,4730 | 0,0710 | 2,8500 |
| Тепловая мощность нетто | 122,9270 | 99,9290 | 214,1500 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,9656 | 8,6654 | 4,8315 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,6880 | 78,8000 | 44,2533 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 120,2735 | 12,4636 | 165,0652 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 96,4000 | 100,0000 | 167,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 96,4000 | 100,0000 | 167,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 316,76 | 248,18 | 273,86 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0053 | 0,3175 | 0,1616 |

Таблица 11 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского МУП «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | Котельная мкр "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 67,5000 | 6,0000 | 1,6500 | 0,4300 | 1,6600 |
| - в паре | 7,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 6,0000 | 1,6500 | 0,4300 | 1,6600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 67,5000 | 6,0000 | 1,6500 | 0,4300 | 1,6600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 67,5000 | 6,0000 | 1,6500 | 0,4300 | 1,6600 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,6153 | 0,1519 | 0,0415 | 0,0000 | 0,0455 |
| Полезная расчетная нагрузка | 47,1615 | 3,2393 | 0,5692 | 0,2595 | 0,5940 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,7232 | 2,6088 | 1,0393 | 0,1706 | 1,0205 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 47,5000 | 4,0000 | 0,6600 | 0,3440 | 0,8300 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 47,5000 | 4,0000 | 0,6600 | 0,3440 | 0,8300 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 77,43 | 3,63 | 3,19 | 0,82 | 8,62 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,6091 | 0,8935 | 0,1785 | 0,3152 | 0,0689 |

Таблица 12 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных Соликамского МУП «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | Котельная ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5000 | 0,1720 | 0,3440 | 4,0000 | 7,2000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,5000 | 0,1720 | 0,3440 | 4,0000 | 7,2000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,5000 | 0,1720 | 0,3440 | 4,0000 | 6,5400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 2,5000 | 0,1720 | 0,3440 | 4,0000 | 6,5400 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0562 | 0,0046 | 0,0061 | 0,1407 | 0,1914 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,6088 | 0,1135 | 0,1649 | 0,6550 | 2,2768 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,8350 | 0,0539 | 0,1730 | 3,2043 | 4,0718 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2500 | 0,0860 | 0,2580 | 3,1200 | 4,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2500 | 0,0860 | 0,2580 | 3,1200 | 4,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,73 | 0,67 | 1,16 | 13,96 | 53,48 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0294 | 0,1695 | 0,1426 | 0,0469 | 0,0426 |

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Согласно СНиП 41-02-2003, в открытых системах теплоснабжения производительность ВПУ принимается равной расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Кроме того, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

В КЦ СКРУ-2 установлено три напорных однопоточных механических фильтров типа ФОВ-2,6-0,6, загруженных антрацитом, 5 Na-катионитовых фильтров типа ФИПа 1-2,0-0,6 загруженных катионитом марки Амберлайт IR 120Na. Na-катионирование двухступенчатое. Удаление из воды корразионно активных газов осуществляется в деаэраторах ДСА 100/35, ДА 50/15.

Водоподготовительные установки отсутствуют на котельной Соликамского МУП «Теплоэнерго» ТКУ-500 (котельная школы № 10).

Балансы теплоносителя на источниках тепловой энергии Соликамского городского округа приведены в таблице 14. По котельным, не представленным в таблицах 14, отсутствуют необходимые исходные данные.

Таблица 13 - Балансы теплоносителя на источниках ПАО «Уралкалий», ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», Соликамского МУП «Теплоэнерго»

| Наименование параметра | Ед. изм. | Соликамская ТЭЦ | Котельная ОАО "СМЗ" | КТЦ СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-1 Соликамского МУП «Теплоэнерго» | Котельная мкр "Больничный" | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 100,00 | 60,00 | н/д | н/д | 70,00 | 44,00 | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 5,5438 | 4,8124 | 0,8265 | 0,2574 | 11,9086 | 0,9171 | 0,0834 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 5,5438 | 4,8124 | 0,8265 | 0,2574 | 11,9086 | 0,9171 | 0,0834 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 5,5438 | 4,8124 | 0,8265 | 0,2574 | 11,9086 | 0,9171 | 0,0834 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 44,3502 | 38,4988 | 6,6118 | 2,0589 | 95,2691 | 7,3365 | 0,6671 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | 94,4562 | 55,1876 | –– | –– | 58,0914 | 43,0829 | –– |
| Доля резерва | % | 94,46 | 91,98 | –– | –– | 82,99 | 97,92 | –– |

Согласно СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

На территории Соликамского городского округа применяется открытая система горячего водоснабжения.

Перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (узлов управления) с устройством в них пластинчатых теплообменников для подогрева воды при проведении капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, с привлечением ресурсоснабжающих организаций при необходимости выполнения мероприятий на подводящих к жилым домам сетях тепло- и водоснабжения.

Перевод жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую должен осуществляться в 2021–2022 гг.

Перевод абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения планируется проводить по типовому проекту с установкой пластинчатых теплообменников.

Жалоб на качество горячего водоснабжения от абонентов в зонах действия источников теплоснабжения Соликамского городского округа не поступало. Пробы горячей воды неудовлетворительного качества не зафиксированы.

Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Соликамском городском округе представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Структурный баланс отпуска тепловой энергии в Соликамском городском округе.

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Название котельной | Полезный отпуск, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Соликамская ТЭЦ» | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 364,09 |
| 2 | ОАО «СМЗ» | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 293,98 |
| 3 | ПАО «Уралкалий» | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 376,91 |
| 4 | ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 111,08 |
| 5 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 381,1 |
| 6 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная м/р "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 136,37 |
| 7 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 7,07 |
| 8 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,57 |
| 9 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 0,43 |
| 10 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,15 |
| 11 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1,42 |
| 12 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 0,12 |
| 13 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 0,15 |
| 14 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 3,56 |
| 15 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 4,85 |
| 16 |  | Итого | 1683,85 |
|  | в том числе |  |  |
|  | население |  | 1261,20 |
|  | бюджетные организации |  | 250,89 |
|  | прочие потребители |  | 171,75 |

Суммарное потребление тепловой энергии абонентами централизованного теплоснабжения Соликамского городского округа составляет 1605,62 тыс. Гкал/год.

Основным потребителем тепловой энергии является жилой фонд (74,9 %). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составляет около 14,9% и 10,2 % соответственно.

### 2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В процессе деятельности источники теплоснабжения Соликамского городского округа потребляют энергоресурсы на производство тепловой энергии в виде электроэнергии, природного газа, каменного угля, дров и холодной воды.

На источниках установлены приборы учета тепловой энергии, позволяющие осуществлять контроль качества и количества тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельной ОАО «СМЗ» приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельной ОАО «СМЗ»

| Наименование | Тип (марка) | Кол-во, шт. | Периодичность и дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчик Расходомер Термометр Датчик давления Теплосчетчик Датчик расхода Датчик давления Термометр Теплосчетчик Датчик расхода Термометр Теплосчетчик Датчик расхода Термометр Прибор регистрирующий Датчик давления | «Взлёт ТСРВ» «Взлёт МР-520» ТСП Метран 100 ИМ 2300 Метран-300ПР Сапфир, ТСМ ТСП ИМ 2300 Сапфир ТСП ИМ 2300 Сапфир ТСП Диск 250 Сапфир, Метран | 1 1 2 2 1 2 2 12 2 1 2 2 1 2 2 4 4 | 4 года 4 года 3 года 3 года 4 года 4 года 1 год 1 год 3 года 4 года 1 год 1 год 4 года 1 год 1 год 1 год 1 год |

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Степень оприборенности абонентов на территории Соликамского городского округа составляет 70 %.

### 2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Система теплоснабжения Соликамского городского округа является единым комплексом сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных коммуникаций. Данные централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах Соликамского городского округа.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Всего на территории Соликамского городского округа в сфере теплоснабжения работают 4 организации:

- ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий» осуществляют эксплуатацию собственных источников теплоснабжения и являются теплогенерирующими организациями;

- Соликамское МУП «Теплоэнерго» осуществляет эксплуатацию Котельного цеха СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» на основании договора аренды, муниципальных котельных на правах хоз.ведения, а также осуществляет транспортировку тепловой энергии от эксплуатируемых источников тепловой энергии и от источников ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий».

Установленная тепловая мощность источников, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2021 года, составила 1034,06 Гкал/ч.

Зоны действия котельных распространяются на жилые дома (преимущественно 3-х и более этажей), а также на объекты социальной инфраструктуры и коммерческие организации. Жилые строения представлены индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Общественно-деловые строения включают школы, детские сады, библиотеки, административные здания и др.

Котельные Соликамского МУП «Теплоэнерго» обеспечивают теплом абонентов в г. Соликамск (мкр. «Больничный», центральная часть города Соликамск).

Котельные ОАО «Уралкалий»: СКРУ-1 КЦ обеспечивают теплоснабжение мкр. «Клестовка» и III микрорайона; СКРУ-1 КТЦ – объекты от бойлерной №5 и ул.Чапаева-Мира, СКРУ-2 КЦ – улица Металлургов.

Котельная «СМЗ» обеспечивает теплом мкр. «Красное», 72 квартал и п. Калиец.

Соликамская ТЭЦ обеспечивает теплом северную часть города Соликамска – микрорайон Боровск.

Зоны действия источников тепловой энергии, действующих на территории муниципального образования, показаны на рис. 12- 16.

Рисунок 12– Зоны действия Соликамской ТЭЦ, котельных школы № 10 и с. Тохтуева

Рисунок 13  – – Зоны действия котельных с. Половодово

Рисунок 14  – – Зоны действия котельных п. Черное

Рисунок 15  – Зоны действия котельных г. Соликамска

Рисунок 16  – – Зоны действия котельных г. Соликамска

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) расположены, в основном, в населенных пунктах на территории муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не охваченных централизованным теплоснабжением. Точная информация о количестве и установленной мощности индивидуальных теплогенераторов отсутствует.

Зоны действия источников коммунальных ресурсов и их характеристика подробно описаны в пункте 3.1. Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

### 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по муниципальному образованию в целом

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Значения существующей тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в соответствии со Схемой теплоснабжения по котельным Соликамского городского округа по состоянию на конец 2020 года и приведены в таблицах  10 -13.

На всех котельных муниципального образования для существующей установленной мощности сохраняется резерв тепловой мощности в течение расчетного периода.

В результате анализа за 2020 год в целом по источникам Соликамского городского округа выявлен резерв мощности в размере 578,22 Гкал/час.

На перспективу к 2032 г., с учетом будущего спроса, в целом по Соликамскому городскому округу резерв мощности составит 573,51 Гкал /час.

Снижение резерва тепловой мощности на Соликамской ТЭЦ обусловлено новыми присоединениями. Снижение суммарного резерва тепловой мощности на котельных Соликамского МУП «Теплоэнерго» обусловлено переводом части тепловой нагрузки от котельной ОАО «СМЗ», а также новыми присоединениями. Рост резерва тепловой мощности на котельной ОАО «СМЗ» обусловлен переводом части абонентов на теплоснабжение от котельной Соликамского МУП «Теплоэнерго».

Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отражены в соответствии со Схемой теплоснабжения в таблице 16.

Таблица 16 -Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соликамская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | Гкал/ч | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
|  | отборы паровых турбин | Гкал/ч | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
|  | РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПВК | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Располагаемая тепловая мощность станции* | Гкал/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 1.4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 1.5 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 | 1,4722 |
| 1.7 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Полезная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 131,9938 | 132,6016 | 133,0097 | 133,4179 | 134,0256 | 134,0256 | 134,7917 | 134,9783 | 134,9783 |
| 1.9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 133,4661 | 134,0738 | 134,4819 | 134,8901 | 135,4978 | 135,4978 | 136,2639 | 136,4506 | 136,4506 |
| 1.10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 102,1617 | 101,554 | 101,1458 | 100,7377 | 100,1299 | 100,1299 | 99,3638 | 99,1772 | 99,1772 |
| 1.12 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 1.13 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 1.14 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 | 422,21 |
| 1.15 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3126 | 0,3141 | 0,315 | 0,316 | 0,3174 | 0,3174 | 0,3192 | 0,3197 | 0,3197 |
| 1.16. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 364,09 | 377,62 | 386,71 | 395,8 | 409,33 | 409,33 | 422,87 | 430,17 | 430,17 |
| 2 | КТЦ СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | Гкал/ч | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
|  | отборы паровых турбин | Гкал/ч | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  | РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПВК | Гкал/ч | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 |
| 2.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 2.4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 | 4,9964 |
| 2.5 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 | 2,8613 |
| 2.7 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Полезная расчетная нагрузка | Гкал/ч | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 | 3,1259 |
| 2.9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 | 5,9872 |
| 2.10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 | 147,3551 |
| 2.12 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 |
| 2.13 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 |
| 2.14 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 |
| 2.15 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| 2.16. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 |
| 3 | КЦ СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| 3.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 | 3,473 |
| 3.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 | 122,927 |
| 3.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 | 0,9656 |
| 3.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 |
| 3.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 | 120,2735 |
| 3.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 3.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 3.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 | 316,76 |
| 3.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 3.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 111,08 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| 4 | КЦ СКРУ-1 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 4.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 4.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 4.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 |
| 4.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 | 4,8315 |
| 4.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 44,2533 | 45,2169 | 59,9285 | 59,9285 | 59,9285 | 60,6946 | 60,6946 | 60,6946 | 60,6946 |
| 4.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 165,0652 | 164,1016 | 149,3901 | 149,3901 | 149,3901 | 148,624 | 148,624 | 148,624 | 148,624 |
| 4.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,00000 | 167,00000 |
| 4.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 167,00000 | 167,00000 |
| 4.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 | 273,86 |
| 4.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,1616 | 0,1651 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2216 | 0,2216 | 0,2216 | 0,2216 |
| 4.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 381,1 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 |
| 5 | котельная мкр "Больничный" Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 5.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 5.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 | 3,6153 |
| 5.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 47,1615 | 47,1615 | 50,4499 | 50,4499 | 50,4499 | 50,4499 | 50,4499 | 50,4499 | 50,4499 |
| 5.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 16,7232 | 16,7232 | 13,4348 | 13,4348 | 13,4348 | 13,4348 | 13,4348 | 13,4348 | 13,4348 |
| 5.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 5.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 5.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 | 77,43 |
| 5.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,6091 | 0,6091 | 0,6515 | 0,6515 | 0,6515 | 0,6515 | 0,6515 | 0,6515 | 0,6515 |
| 5.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| 6 | котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 |
| 6.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 | 3,2393 |
| 6.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 | 2,6088 |
| 6.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 6.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 | 0,8935 |
| 6.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 7 | котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 |
| 7.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 | 0,5692 |
| 7.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 | 1,0393 |
| 7.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 7.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 7.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 7.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 |
| 7.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 8 | котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 8.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 8.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 8.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 |
| 8.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 | 0,1706 |
| 8.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 8.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 8.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 8.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 | 0,3152 |
| 8.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 9 | котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 9.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 9.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 9.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 |
| 9.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| 9.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 | 1,0205 |
| 9.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 9.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 9.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| 9.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 |
| 9.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 10 | котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0562 |
| 10.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 | 0,6088 |
| 10.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| 10.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 10.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 10.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| 10.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
| 10.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 11 | котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 11.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 11.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 11.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| 11.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 | 0,1135 |
| 11.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0539 |
| 11.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 11.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 11.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
| 11.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 12.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 12.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 12.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| 12.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 | 0,1649 |
| 12.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 12.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 12.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 12.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 12.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 |
| 12.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 13 | котельная ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 |
| 13.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
| 13.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 | 3,2043 |
| 13.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 13.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 13.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 13.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 |
| 13.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 14 | котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 Соликамского МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 14.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 14.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| 14.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| 14.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 |
| 14.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 | 2,2768 |
| 14.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 | 4,0718 |
| 14.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,48 |
| 14.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 |
| 14.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 15 | котельная ОАО «СМЗ» по адресу с. г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15.4 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 15.5 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 | 99,929 |
| 15.6 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 | 8,6654 |
| 15.7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 78,8 | 78,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 15.8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 12,4636 | 12,4636 | 30,4636 | 30,4636 | 30,4636 | 30,4636 | 30,4636 | 30,4636 | 30,4636 |
| 15.9 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15.10 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 | 248,18 |
| 15.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 0,3175 | 0,3175 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 15.13 | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 293,98 | 293,98 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 |
|  | новая БМК «Железнодорожная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч |  |  | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 |
|  | - в паре | Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 |
|  | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  | 1,3394 | 1,3394 | 1,3394 | 1,3394 | 1,3394 | 1,3394 | 1,3394 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,0939 | 0,0939 | 0,0939 | 0,0939 | 0,0939 | 0,0939 | 0,0939 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  |  | 1,0793 | 1,0793 | 1,0793 | 1,0793 | 1,0793 | 1,0793 | 1,0793 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч |  |  | 0,1662 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1662 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 | 0,7052 |
|  | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
|  | ВСЕГО по системе теплоснабжения Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 1034,06 | 1034,06 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 |
|  | отборы паровых турбин | Гкал/ч | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 |
|  | РОУ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ПВК | Гкал/ч | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 540,96 | 540,96 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 |
|  | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 935,40 | 935,40 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 14,29 | 14,29 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 921,11 | 921,11 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 23,05 | 23,05 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 319,84 | 321,41 | 322,90 | 323,30 | 323,91 | 324,68 | 325,44 | 325,63 | 325,63 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 578,22 | 576,65 | 576,41 | 576,00 | 575,39 | 574,62 | 573,86 | 573,67 | 573,67 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 710,28 | 710,28 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 710,28 | 710,28 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 3,33 | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
|  | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1683,85 | 1717,71 | 1668,62 | 1677,71 | 1691,24 | 1691,24 | 1704,78 | 1712,08 | 1712,08 |

### 2.1.7. Надежность работы коммунальной системы

Оценка надёжности теплоснабжения Соликамского городского округа была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

- до 10 % - Кб = 1,0;

- 10 – 20 % - Кб = 0,8;

- 20 – 30 % - Кб - 0,6;

- свыше 30 % - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой 	нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100% - Кр = 1,0;

- 70 – 90 % - Кр = 0,7;

- 50 – 70 % - Кр = 0,5;

- 30 – 50 % - Кр = 0,3;

- менее 30 % - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов:

- до 10 % - Кс = 1,0;

- 10 – 20 % - Кс = 0,8;

- 20 – 30 % - Кс = 0,6;

- свыше 30 % - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где

- nотк - количество отказов за последние три года;

- S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 	- Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где

- Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

- Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1 - Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где

- Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

- Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Кнед и Кж:

где

- n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при 	наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

где

- Ксист1над , Ксистнад n - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

- Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

В таблице 17 приведены коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Соликамского городского округа.

Таблица 17 -Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Соликамского городского округа

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Название и адрес источника тепловой энергии | Показатель надежности водоснабжения котельной | Показатель надежности топливоснабжения источника | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель качества теплоснабжения | Количество расчетных показателей | Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Общая оценка надежности систем теплоснабжения муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kнед | Kж | n | Kнад | Q |  |
| 1 | ООО «Соликамская ТЭЦ» | ТЭЦ-12 г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,87 | 43,9000 | надежная |
| 2 | ОАО «СМЗ» | ПКЦ № 19 г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,87 | 78,8000 | надежная |
| 3 | ПАО «Уралкалий» | КТЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -- | 8 | 0,94 | 41,2620 | высоконадежная |
| 4 | ПАО «Уралкалий» | КЦ СКРУ-2 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -- | 8 | 0,94 | 11,3090 | высоконадежная |
| 5 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | КЦ СКРУ-1 г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -- | 8 | 0,94 | 142,3575 | высоконадежная |
| 6 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная мкр "Больничный" г. Соликамск, ул. Парижской коммуны, д. 114 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,87 | 52,5009 | надежная |
| 7 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная больничного комплекса МСЧ "Калиец" г. Соликамск, ул.20 Лет Победы, д. 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 2,5078 | надежная |
| 8 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная произ. площадки БМК-2 г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -- | 8 | 0,90 | 0,5378 | высоконадежная |
| 9 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -- | 8 | 0,90 | 0,1727 | высоконадежная |
| 10 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Городище, ул. Мира, д. 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 0,3632 | надежная |
| 11 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 0,4488 | надежная |
| 12 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 0,0366 | надежная |
| 13 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 0,0486 | надежная |
| 14 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | ТКУ-3000 с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,83 | 1,1233 | надежная |
| 15 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» | Котельная по адресу с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 4 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | -- | 8 | 0,79 | 1,5283 | надежная |

Общий показатель надёжности по Соликамского городскому округу  – 0,89.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные				- 0,75 - 0,89;

• малонадежные			- 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Выводы: Система теплоснабжения Соликамского городского округа оценивается, как «надежная».

### 2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность 1/(км∙год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, промышленных зданиях ниже +8 оС (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения.

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов. Аварии на тепловых сетях приводят к росту тепловых потерь и влекут за собой значительные материальные убытки. Внедрение прогрессивных технологий позволит увеличить срок службы тепловых сетей и сократить потери тепловой энергии.

Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности системы транспорта теплоносителя. Большое количество отказов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии.

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных Соликамского городского округа за последние три года не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Технологические нарушения на источниках тепловой энергии, приводящие к прекращению подачи тепловой энергии, теплоносителя отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

Качество эксплуатации и диспетчеризации

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, баков-экспанзоматов открытого и закрытого типа, а также противоударных перемычек в группах сетевых насосов

### 2.1.9. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ > 10.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы.

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных Соликамского городского округа является в основном природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013г.).

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Внутренние источники шума можно подразделить на несколько групп:

- техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции, теплообменные станции, воздухотехническое оборудование и т.п.);

- технологическое оснащение зданий (машинное оборудование и т.п.);

- станки и оборудование на рабочих местах производственного предприятия;

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, сети для распределения теплой воды, водопроводные краны, смывные краны туалетов, душевые и т.п.);

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины, одиночные агрегаты отопления этажей и др.);

- аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники и телевизоры, музыкальные инструменты.

Общая реакция населения на шумовое воздействие - чувство раздражения. Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может привести к психическим и физическим патологическим изменениям в организме человека.

Неблагоприятное воздействие на слух оказывается в тех случаях, когда человек подвергается действию шума, как на производстве, так и дома.

Снижение шума в источнике его возникновения является действенным и самым эффективным путем борьбы с ним. Поэтому мероприятия по снижению шума должны проводиться в процессе проектирования зданий и сооружений и конструирования машин и оборудования.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина. Поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.

В условиях плотной городской застройки и дефицита свободной территории целесообразно осуществлять строительство специальных шумозащитных (барьерных) зданий-экранов (жилого и нежилого назначения), фронтально размещаемых вдоль магистралей и образующих акустическую тень за этими экранами.

В качестве экранов для защиты от шума кроме протяженных зданий могут использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, насыпей, эстакад и т.п. Экраны, выполненные в виде вертикальной защитной стенки, получили применение в условиях сложившейся застройки, как более компактные по сравнению с остальными типами шумозащитных экранов.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

Проблемы в области воздействия на окружающую среду в Соликамском городском округе отсутствуют.

### 2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края на территории Соликамского городского округа утверждены тарифы в системе теплоснабжения на период до 2023 года (таблица 18.)

Таблица 18 - Тарифы в системе теплоснабжения Соликамского городского округа на период до 2023 года

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|  |  |  |  | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м |
| 1 | Соликамское МУП "Теплоэнерго" (Соликамский городской округ) | для прочих потребителей | Без НДС | 1 278,46 | 1 318,20 | 1 318,20 | 1 348,76 | 1 348,76 | 1 385,91 |  |  |
|  |  | для населения | с НДС | 1 534,15 | 1 581,84 | 1 581,84 | 1 618,51 | 1 618,51 | 1 663,09 |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  | от 10.11.2021 № 175-т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соликамское МУП «Теплоэнерго» (Соликамский городской округ, с. Городище, с. Половодово, с.Родники, с. Тохтуева) | для прочих потребителей | Без НДС | - | 1 535,17 | 1 535,17 | 1 633,24 | 1 633,24 | 1 690,00 | 1 650,30 | 1 741,34 |
|  |  | для населения | с НДС | - | 1 842,20 | 1 842,20 | 1 959,89 | 1 959,89 | 2 028,00 | 1 980,36 | 2 089,61 |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  | от 21.10.2020 № 139-т (с изм. от 10.11.2021 N 177-т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБУ «Коммунал» (котельная по адресу: Соликамский городской округ, п. Затон, ул. Новая, д. 1в) | для прочих потребителей | Без НДС | 1 466,23 | 1 591,81 | 1 591,81 | 1 643,75 | 1 643,75 | 1 689,23 |  |  |
|  |  | для населения | с НДС | 1 759,47 | 1 910,17 | 1 910,17 | 1 972,50 | 1 972,50 | 2 027,08 |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  | от 29.09.2021 г. N 97-т |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Соликамского городского округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения на территории Соликамского городского округа не установлена.

### 2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Соликамского городского округа можно выделить следующие:

- 	тепловые сети имеют достаточно большой процент износа;

- 	неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов;

- 	отсутствие гидравлической наладки тепловых сетей;

- 	отсутствие систем водоподготовки на некоторых котельных;

- 	открытая система теплоснабжения у отдельных потребителей, то есть для нужд горячего водоснабжения используется теплоноситель из системы отопления.

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Соликамского городского округа является вариант 1, который включает в себя следующие мероприятия:

- перераспределение тепловых нагрузок между котельными:

1)	перевод абонентов мкр. «Красное» от котельной ОАО «СМЗ» на котельную мкр. «Больничный»;

2)	перевод части абонентов котельной мкр. «Больничный» (расположенных в 3 микрорайоне) на теплоснабжения от котельной КЦ СКРУ-1, эксплуатируемой Соликамским МУП «Теплоэнерго»;

- для обеспечения надежного теплоснабжения абонентов, расположенных в 3 микрорайоне города Соликамска, требуется модернизация насосного оборудования и ремонт крыши тепловой насосной станции (ТНС-1), которая находится в консервации с 2016 года.

- для упорядочивания и прозрачности расчётов между Соликамским МУП «Теплоэнерго» и ООО «Соликамская ТЭЦ» необходима установка приборов учёта тепловой энергии (25 комплектов) на границах балансовой принадлежности на магистральных тепловых сетях в северной части города;

- ежегодная реконструкция наиболее изношенных участков тепловых сетей;

- наладка гидравлических режимов.

Сценарий № 1 предусматривает увеличение эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения, а также снижение эксплуатационных затрат.

Таким образом, реализация Сценария № 1 позволит получить экономический эффект, а также повысить показатели надежности функционирования систем теплоснабжения

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.1. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы теплоснабжения Соликамского городского округа представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

- 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.2.1 Институциональная структура

Централизованная система водоснабжения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- 	подъем и транспортировка природных вод на сооружения водоподготовки;

- 	подготовка воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

- 	транспортировка питьевой воды потребителям.

Система водоснабжения Соликамского городского округа включает в себя централизованные системы холодного и горячего водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Соликамского городского округа являются подземные воды.

Централизованные системы водоснабжения действуют в г. Соликамск и в населенных пунктах: с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Села, д. Чертёж, с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино, п. Сим, п. Красный Берег, с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино, п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново, с. Родники, п. Усовский, п. Геологораведка, д. Чашкина.

Централизованной системой водоснабжения не в полном объёме охвачены следующие районы городского округа: район «Карналлитово» и заречная часть города, а также районы индивидуальных домовладений в центральной части и южном районе. Все населенные пункты обеспечены централизованным водоснабжением частично.

Постановлением Администрации города Соликамска от 07.10.2013 № 1539 «Об утверждении гарантирующих организаций водоснабжения и водоотведения на территории Соликамского городского округа Пермского края» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории МО Соликамский городской округ наделено ООО «Водоканал».

Также на территории Соликамского городского округа функционирует система водоснабжения АО «Соликамскбумпром» и ОАО «СМЗ», обеспечивающая деятельность предприятий.

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Соликамского городского округа, приведен в таблице 19.

Таблица 19- Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Соликамского городского округа

| № п.п. | Наименование организации | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Водоканал» | 618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Марины Расковой, д. 1 | ИНН 5919004850 КПП 591901001 | Забор, очистка и распределение воды, включая транспортировку и подачу воды абонентам |
| 2 | МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" | Россия, Пермский край, Соликамский район, село Тохтуево, улица Дружбы, 4 | 5919026741 / 591901001 | Забор, очистка и распределение воды, включая транспортировку и подачу воды абонентам |
| 3 | МБУ "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре соликамского городского округа" | 618551, Пермский край, городской округ Соликамский, г. Соликамск, ул 20-летия Победы, д. 92 | 5919014810 / 591901001 | Забор, очистка и распределение воды, включая транспортировку и подачу воды абонентам |

Основная часть сетей и все объекты водоснабжения города принадлежат и обслуживаются ООО «Водоканал». Часть сетей водоснабжения является муниципальной собственностью — это в основном внутриквартальные сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Соликамского городского округа существуют бесхозяйные объекты системы водоснабжения. Перечень бесхозяйных объектов отражен в разделе 3.2.2.2. Обосновывающих материалов.

Централизованная система водоснабжения (далее – ЦС ХВС) Соликамского городского округа представлена одной технологической зоной (далее – ТЗ ВС).

Система водоснабжения города Соликамск включает магистральные водоводы, 2 водозабора (Верхнекамский, Боровицкий), 2 насосные станции 1-го подъема, 1 насосная станция 2-го подъема, 3 насосные станции 3-го подъема, а также водопроводную сеть протяженностью 202,4 км.

В сельских населённых пунктах 40 % населения обеспечены колодезным водоснабжением.

Структура водоснабжения сельского поселения состоит из:

- индивидуального водоснабжения - индивидуальные колодцы, не глубокие индивидуальные скважины;

- общественного водоснабжения - общественные колодцы, система центрального водопровода (водоразборные колонки, внутренний водопровод (ввод в жилые дома).

В Касибском, Половодовском, Родниковском, Тохтуевском, Тюлькинском сельских поселениях имеется центральное водоснабжение, как через водоразборные колонки, так и внутренний водопровод (ввод в жилые дома). В Краснобережском сельском поселении центральное водоснабжение осуществляется в основном через водоразборные колонки.

Потребители коммунальных ресурсов системы водоснабжения заключают договоры поставки с ресурсоснабжающими организациями.

На территории Соликамского городского округа к системе централизованного водоснабжения подключено 4491 абонентов, в том числе в частном секторе – 3696 единиц.

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность составляет:

- жилищный фонд, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, составляет 84,8% от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 89,4%, сельские территории – 56,2%;

- жилищный фонд, оборудованный централизованным горячим водоснабжением, составляет 63 % от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 71%, сельские территории – 12%.

### 2.2.2. Характеристика системы

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Централизованная система водоснабжения Соликамского городского округа представлена единой технологической зоной.

Централизованная система холодного водоснабжения.

Единая технологическая зона ЦС ХВС на территории Соликамского городского округа включает в себя следующие объекты:

- магистральные водоводы,

- 2 водозабора (Верхнекамский, Боровицкий);

- 2 насосные станции 1-го подъема,

- 1 насосная станция 2-го подъема,

- 3 насосные станции 3-го подъема,

- водопроводную сеть протяженностью 202,4 км.

Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема составляет 171,04 тыс. куб. м в сутки, насосных станций 2-го подъема – 177,49 тыс. куб. м в сутки.

Установленная производственная мощность водопровода составляет 47,29 тыс. куб. м в сутки.

Город Соликамск потребляет наибольшее количество воды в городском округе. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением – 89,4%.

Характеристика системы водоснабжения населенных пунктов Соликамского городского округа:

г.Соликамск.

Централизованной системой водоснабжения охвачены следующие районы:

-северная часть города (в том числе д. Села, д. Чертёж, район «Ланинские поля»),

-южная часть города (в том числе р-н «Клестовка», заречная часть, р-н «Карналлитово», район «Поселки предприятий»).

Централизованным водоснабжением не обеспечены район Карналлитово, и не в полном объеме зоны коттеджной застройки в центральном и южном районах города.

Водоснабжение города осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) без предварительной очистки перед подачей в распределительную сеть города.

Вода подается в городскую водопроводную сеть от двух водозаборов, а также от систем водоснабжения АО «Соликамскбумпром» и ОАО «СМЗ».

Система водоснабжения г. Соликамск включает:

-два подземных водозабора:

•	водозабор «Боровицкий» – в соответствии с условиями Лицензионного соглашения (лицензия ПЕМ 01724 ВЭ), дополнение №2 к лицензии на право пользования недрами ПЕМ 01724 ВЭ) водоотбор – 7,39 тыс. куб.м/сут.;

•	- водозабор «Верхнекамский» – в соответствии с условиями Лицензионного соглашения (лицензия ПЕМ 01725 ВЭ, дополнение №2 к лицензии на право пользования недрами ПЕМ 01725 ВЭ) водоотбор – 39,9 тыс. куб.м/сут.;

- насосные станции 1-го подъема установленной производственной мощностью 171,04 тыс. м3/сут;

- насосные станции 2-го подъема и 3-го подъема установленной производственной мощностью 177,49 тыс. м3/сут;

- уличные водопроводы (будки, колонки, краны) – 66 ед.;

- общая протяженность водопроводных сетей в г. Соликамск составляет 202,4 км, в том числе: магистральные водоводы – 91,4 км, уличные сети – 73,5 км, внутриквартальные и внутридворовые сети – 37,5 км.

Вода из скважин водозаборов «Верхнекамский» и «Боровицкий» по магистральным водоводам переменного диаметра подается в резервуары (3х2000 м3), расположенные на площадке насосной станции 2-го подъема «Тохтуева» и в водовод диаметром 500 мм, протяженностью 14,7 км, подающий воду в резервуары 2х800 м3, 2х2600 м3, расположенные на площадке насосной станции 3-го подъема «Лесное». Из резервуаров вода без очистки подается в городские разводящие сети.

Перечень основных водопроводных насосных станций, действующих в системе водоснабжения г. Соликамска представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Перечень основных водопроводных насосных станций, действующих в системе водоснабжения г. Соликамска

| № п/ п | Наименование | Местоположение | Производительность тыс. м3/сут. | Количество РЧВ, шт. | Объем РЧВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВНС 2-го подъема | У автодороги по направлению Соликамск – Красновишерс, в районе с. Тохтуева | Фактическая производительность за 2019 год – 32,13 тыс. м3/сут | 3 | 3х2000 |
| 2 | ВНС 3-го подъема | ул. Пушкина, 155 | 12,0-14,0 | 2 | 2х6000 |
| 3 | ВНС 3-го подъема «Клестовка» | ул. Карналлитовая, 6 | 2,5-3,0 | 2 | 2х3000 |
| 4 | ВНС 3-го подъема «Лесное» | ул. 20 Лет Победы, 1а | 8,0-10,0 | 2 | 2х800 |
|  |  |  |  | 2 | 2х2600 |
| 5 | ВНС «Зеленый поселок» | ул. Академика Павлова, 15 | На консервации | 1 | 1х600 |
|  |  |  |  | 2 | 2х300 |

В сельских населённых пунктах 40 % населения обеспечены колодезным водоснабжением.

Характеристика водозаборов сельских населенных пунктов отражена в таблице 21.

Таблица 21 –Характеристика водозаборов сельских населенных пунктов

| №п.п | Населенный пункт | Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве шт | Обслуживаемые объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома, шт. | Соц. значимые объекты, шт. | Промышленные объекты, шт. | Другие, шт. |
| 1 | Тюлькинский территориальный сектор | 13 | 306 | 9 | 1 | 15 |
| 1.1 | п. Тюлькино | 4 | 62 | 5 | - | 3 |
| 1.2 | с. Верхнее Мошево | 1 | 25 | - | - | 1 |
| 1.3 | п. Затон | 2 | 70 | 2 | 1 | 3 |
| 1.4 | п. Нижнее Мошево | 2 | 59 | 2 | - | 5 |
| 1.5 | д. Левина | 2 | 50 | - | - | 1 |
| 1.6 | д. Тюлькино | 1 | 12 | - | - | 1 |
| 1.7 | п. Бараново | 1 | 28 | - | - | 1 |
| 2. | Тохтуевский территориальный сектор | 4 (ЭЦВ10-65-110) | 255 | 18 | 7 | 2 |
| 2.1 | с. Тохтуева | 1 | 121 | 12 | 7 | 1 |
| 2.2 | д. Чертеж | 1 | 55 | 1 | - | 1 |
| 2.3 | с. Жуланово | 1 | 72 | 5 | - | - |
| 2.4 | д. Кузнецова | 1 | 7 | - | - | - |
| 3. | Родниковский территориальный сектор | 7 | 329 | 11 | - | - |
| 3.1 | с. Родники | 1 (НЦВ-6-25-120) /1 (НЦВ-6-25-120)-резерв | 75 | 8 | - | - |
| 3.2 | С. Родники (совхоз) | 1 (НЦВ-8-16-100) | 82 | - | - | - |
| 3.3 | д. Чашкина | 1 (НЦВ-6-4-90) | 27 | - | - | - |
| 3.4 | п. Геологоразведка | 1 | 41 | - | - | - |
| 3.5 | п. Усовский | 1 | 104 | 2 | - | - |
| 3.6 | ЗОЦ «Чайка» | 1 |  | 1 | - |  |
| 4. | Половодовский территориальный сектор | 7 | 443 | 18 | - | - |
| 4.1 | с. Половодово | 2 (ЭЦВ8-16-140) | 190 | 6 | - | - |
| 4.2 | п. Черное | 2 (ЭЦВ8-16-140) | 116 | 5 | - | - |
| 4.3 | с. Городище | 1 | 84 | 5 | - | - |
| 4.4 | д. Лога | 1 (ЭЦВ6-16-140) | 15 | 1 | - | - |
| 4.5 | с. Осокино | 1 (ЭЦВ6-16-140) | 38 | 1 | - | - |
| 5. | Краснобережский территориальный сектор | 3 | 314 | 15 | 4 | 20 |
| 5.1 | п. Красный Берег | 2 (ЭВЦ) | 156 | 8 | 2 | 13 |
| 5.2 | п. Сим | 1 (ЭВЦ) | 158 | 7 | 2 | 7 |
| 6. | Касибский территориальный сектор | 7 | 373 | 13 | 4 | 5 |
| 6.1 | с. Касиб | 4 (ЭЦВ) | 165 | 10 | 4 | 2 |
| 6.2 | д. Лызиб | 1 (ЭЦВ-4) | 36 | - | - | - |
| 6.3 | с. Вильва | 1 (ЭЦВ-6) | 166 | 3 | - | 3 |
| 6.4 | п. Нижний склад | 1 (ЭЦВ-4) | 6 | - | - | - |
| 7 | Басимский территориальный сектор | нет | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО | 41 | 2020 | 84 | 16 | 42 |

Тюлькинский территориальный сектор  - п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново

Источники водоснабжения – подземные.

В составе водозаборных сооружений скважины и водонапорные башни. Централизованным водоснабжением охвачены, в основном, учреждения социальной сферы, жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 70%. Общая протяженность сетей водоснабжения – 13,2 км.

Краткая характеристика сооружений, действующих в системах водоснабжения населенных пунктов: п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново приводится в таблице 22.

Таблица 22 – Краткая характеристика сооружений в системах водоснабжения населенных пунктов: п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново

| № п/п | Населенный пункт | Производительность (м3/час) | Скважины, глубина (м)/ дебит (м3/час) | Водонапорные башни, объем (м3) | Фактический расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Тюлькино | 7,0 | №1-90,0/6,0 №2-40,0/7,0 №3-40,0/5,5 №4-45,0/7,0 | 15 25 17 | 75,0 |
| 2 | п. Н. Мошево | 7,0 | №1-97,0/6,0 №2- 110,0/16,0- | - | 38,0 |
| 3 | с. В. Мошево | 7,0 | №1-70,0/8,4 | 25 | 168,0 |
| 4 | п. Затон | 7,0 | №1-60,0/6,0, ул. Новая, 10а №2-70,0/8,2 | 41 46 | 165,0 |
| 5 | д. Левина | 7,0 | №1-108,0/7,0 | 41 34 | 63,0 |
| 6 | п. Бараново | 7,0 | №1-77,5/8,4 | 16 | 1,0 |

Тохтуевский территориальный сектор - с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Чертёж

Источники водоснабжения – подземные.

От артезианских скважин вода подается в водопроводные сети. В системе водоснабжения с. Тохтуева и д. Чертёж действует по одной артезианской скважине, в с. Жуланово – две скважины. В системах водоснабжения д. Чертёж и с. Жуланово имеются водонапорные башни. Износ источников водоснабжения более 40%. Общая протяженность водопроводных сетей 14,7 км.

Родниковский территориальный сектор - с. Родники, п. Усовский, п. Геологоразведка, д. Чашкина

Источники водоснабжения – подземные.

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения включают в себя 7 артезианских скважин: с. Родники – 2 ед., с. Родники (птицефабрика) – 1 ед., п. Усовский, п. Геологоразведка, д. Чашкина и ЗОЦ «Чайка» – по одной скважине. В качестве напорно-регулирующих емкостей используются водонапорные башни. Протяженность водопроводных сетей 10 200 м.

Половодовский территориальный сектор - с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино

Источники водоснабжения – подземные.

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения включают в себя а артезианские скважины: по две скважины в п. Черное и с. Половодово, четыре водонапорные башни (с. Городище, п. Черное, с. Половодово, с. Осокино) и 22,3 км водопроводных сетей.

Краснобережский территориальный сектор - п. Красный Берег и п. Сим

Источники водоснабжения – подземные.

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов включают в себя 3 артезианские скважины::

- п. Красный Берег - скважина №367; скважина №367а; водонапорная башня 25 м3 (2шт); разводящая сеть поселка;

- п. Сим - скважина №4/10; разводящая сеть поселка.

В п. Красный Берег от скважин вода поступает в водонапорные башни, затем по водоводу из башен вода подается в водопроводную сеть поселка.

В п. Сим вода из скважины под напором поступает в два водовода, и далее в водопроводную сеть.

Установки по водоподготовке на водозаборных узлах отсутствуют. Качество подземных вод водоносного комплекса на участке водозабора п. Красный Берег, не соответствует нормативным требованиям по показателям мутности, цветности.

Объем реализации холодной воды составляет порядка 38,0 тыс. м3/год.

Касибский территориальный сектор - с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино

Жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 36%.  Источники водоснабжения – подземные.

Всего на территории населенных пунктов действует 7 водозаборов. Общая протяженность водопроводной сети – 9 728,5 м,

Краткая характеристика сооружений, действующих в системах водоснабжения населенных пунктов: с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино отражена в таблице 23.

Таблица 23 – Краткая характеристика сооружений в системах водоснабжения населенных пунктов: с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино

| Показатель | с. Касиб | д. Лызиб | д. Вильва | д, Сорвино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующие источники водоснабжения | артезианские скважины: -ул. Логовая, 13 -ул. Бельская, 17 - ул. Садовая,17 | артезианская скважина Ул. Мира,8/а | Артезианская скважина Ул. Мира,22 | артезианская скважина ул.Сорвинская,17 |
| Производительность артезианских скважин, м3/сут | Скважина по ул. Бельская, 17 – 0,06 Скважина по ул. Логовая, 13 – 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Водонапорная башня, объем, м3 | Новый поселок, ул. Цветочная, 10 - 65 м3 Ул. Логовая, 13- 50 м3 | - | 50 | Новый поселок, ул. Цветочная,10 – 65 м3 |
| Протяженность сетей водоснабжения, м | 4350 | 330 | 5047 | - |

д. Села

Водоснабжение д. Села осуществляется от существующего магистрального водовода г. Соликамска диаметром 500 мм. Общая протяженность водопроводных сетей – 4,7 км.

Профилактории Соликамского магниевого завода и ПАО «Уралкалий» обеспечены централизованным водоснабжением

Водоснабжение населенных пунктов Соликамского городского округа, не оборудованных централизованной системой водоснабжения, осуществляется от локальных водозаборов – артезианских скважин, колодцев, родников. Централизованное водоснабжение полностью отсутствует в бывшем Басимском сельском поселении.

Централизованная система горячего водоснабжения.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

На территории Соликамского городского округа снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов, а также промышленные объекты 25 источников теплоснабжения, в том числе 2 ТЭЦ и 23 котельные.

Всего на территории Соликамского городского округа в сфере теплоснабжения и ГВС работают 8 организаций:

- 	ООО «Армейский Обоз» осуществляет эксплуатацию 4 котельных и тепловых сетей в соответствующих зонах действия на территории п. Басим, п. Красный Берег и п. Сим на основании концессионного соглашения;

- 	ООО «Тепловик» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей в соответствующей зоне действия на территории п. Тюлькино на основании концессионного соглашения;

- 	ООО «Комхор-П» осуществляет эксплуатацию 4 котельных и тепловых сетей в соответствующих зонах действия на территории п. Касиб, п. Вильва на основании концессионного соглашения;

- 	МБУ «Коммунал» осуществляет оперативное управление котельной и тепловыми сетями в соответствующей зоне действия на территории п. Затон;

- 	ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий» осуществляют эксплуатацию собственных источников теплоснабжения и являются теплогенерирующими организациями;

- 	Соликамское МУП «Теплоэнерго» осуществляет эксплуатацию Котельного цеха СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» на основании договора аренды, муниципальных котельных на правах хоз.ведения, а также осуществляет транспортировку тепловой энергии от эксплуатируемых источников тепловой энергии и от источников ООО «Соликамская ТЭЦ», ОАО «СМЗ», ПАО «Уралкалий».

Для централизованного горячего водоснабжения действуют 9 ЦТП, 5 групповых водо-подогревательных установок (бойлерных) и индивидуальные тепловые пункты в домах. Все ЦТП автоматизированы.

Подробная характеристика системы горячего водоснабжения Соликамского городского округа отражена в разделе 2.1. настоящей главы.

Остаточный ресурс

Действующие водозаборные сооружения характеризуются высокой степенью износа.

Сроки ввода в эксплуатацию и службы системы водоснабжения Соликамского городского округа представлен в разделе 2.2.1.

Значительная часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию около 50 лет назад. Усредненный процент износа водопроводных сетей составляет 43,9% по городу и от 10 до 90 % по сельским территориям. В замене нуждаются 79,7 км сетей по городу, и 34 км (39,4%) по сельским территориям

Ограничения использования мощностей.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения на территории Соликамского городского округа отражен в таблице 24.

Таблица 24 - Резерв (дефицит) мощности централизованной системы холодного водоснабжения

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | городской округ Соликамский |  | - | - |  |
| 1 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 9 681,76 | 9 624,23 | 11 094,99 |
| 2 | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 26 525,37 | 26 367,75 | 30 397,24 |
| 3 | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 31 830,44 | 31 641,29 | 36 476,69 |
| 4 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 172,96 | 14 375,65 | 16 052,36 |
| 5 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки | м³/сут | 41 569,75 | 39 385,34 | 43 979,07 |
| 6 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 49883,7 | 47 262,41 | 52 774,88 |
| 7 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 49 900 | 66 240 | 71 040 |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 8 330,25 | 26 854,66 | 27 060,93 |
|  |  | % | 16,7% | 40,5% | 38,1% |

Производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения питьевой водой потребителей Соликамского городского округа.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем ГВС Соликамского городского округа представлен в разделе 2.1.

Система автоматизации источников водоснабжения.

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и отражением технического прогресса в водопроводной технике является автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими операций.

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, осуществляются в строго установленной последовательности и специальными автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и периодическому осмотру автоматической аппаратуры.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием центрального пункта управления (далее – ЦПУ) и местных пультов управления на водозаборных сооружениях и СВП. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех основных объектов ЦС ХВС, входящих в ТЗ ВС Соликамского городского округа, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Для водозаборных скважин должны применяться следующие подходы к автоматизации:

•	автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от уровня воды в РдВ в случае подачи воды от скважины не напрямую в распределительную сеть, а последовательно через накопительную емкость;

•	автоматический способ управления скважинными насосами в зависимости от величины давления в определенной контрольной точке в случае подачи воды от водозабора напрямую в распределительную сеть;

•	автоматическое отключение насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого.

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на СВП заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на ЦПУ эксплуатирующей организации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов ЦС ХВС должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом ЦС ХВС.

Расход ресурсов

Для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) используется электрическая энергия.

Основные потребители электроэнергии на источниках централизованного водоснабжения являются:

- 	насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование ее к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- 	станции по обеззараживанию и очистке питьевой воды;

- 	административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

Основными потребителями электроэнергии в системах коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- 	насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населенного пункта;

- 	насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды.

На оплату электроэнергии приходится примерно 25% всех эксплуатационных расходов в системах водоснабжения. С повышением этажности зданий, удалением источников водоснабжения с от жилых массивов, понижением уровня подземных вод, а также с усложнением методов очистки питьевых и сточных вод удельный расход электроэнергии увеличивается.

Состав сооружений и величина потребления электроэнергии в большой степени зависят от местных условий: (качества воды, местоположения водоисточников, рельефа местности и т. д.), поэтому удельный расход электроэнергии на 1 м3 поданной и отводимой воды изменяется в широких пределах. В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах (без учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам внутреннего водоснабжения) составляет 0,65 кВт·ч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 80 % электроэнергии расходуется насосными станциями.

В системах коммунального водоснабжения в основном используются центробежные насосы, наибольший КПД которых достигает 0,9.

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

в) Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения Соликамского городского округа отражены в таблице 25.

Таблица 25– Фактические значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по МО Соликамского ГО

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 43,39 |  | 42,60 |  | 39,09 |  |
| 1.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 49 |  | 50 |  | 51,30 |  |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды | кВт.час/м3 | 0,75 |  | 0,85 |  | 0,81 |  |

Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Соликамского городского округа отражены в таблице 26.

Таблица 26– Уровень потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Соликамского городского округа

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | городской округ Соликамский |  | - | - |  |
| 1 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15172,96 | 14 375,65 | 16 052,36 |
| 2 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 6 575,80 | 6116,78 | 6271,66 |
| 3 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 18015,89 | 16758,30 | 17182,63 |
| 4 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 43,39% | 42,60% | 39,09% |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Основной причиной потерь воды при транспорте в Соликамском городском округе является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из стали, а также запорно-регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов систем водоснабжения, оценка надежности систем водоснабжения.

Для поддержания объектов водоснабжения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на водозаборах проводятся планово-профилактические и ремонтные работы. Ремонтные работы на скважинах включают в себя очистку призабойной зоны от песка, изоляцию участков переходов труб от попадания песка, химическую обработку фильтров и т.д. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию технологии эксплуатации скважин и водоводов, по повышению надежности работы водозабора. Эксплуатация водозабора ведется согласно технологическому режиму.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Для контроля за состоянием подземных вод внедрен ряд мероприятий, исключающий возможность внезапного возникновения чрезвычайной ситуации (прокачка резервных скважин по графику, замер давления на скважинах и в водоводе, гидрогеологическое обследование резервных и рабочих скважин).

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Оценка надежности системы водоснабжения отражена в разделе 2.2.7.

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны считается удовлетворительной и надежной.

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, остаточный ресурс.

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения в   Соликамском городском округе представлена сетью водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, с установленными на ней железобетонными водопроводными колодцами, с установленными пожарными гидрантами и водозаборной арматурой.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей.

Водопроводная сеть населенных пунктов трассируется по тупиково-кольцевой схеме и оборудуется арматурой и пожарными гидрантами.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в Соликамском городском округе составляет 202,4 км, в том числе: водоводы – 91,4 км, уличные сети – 73,5 км, внутриквартальные и внутридворовые – 37,5 км. Суммарная протяженность водопроводных сетей сельских поселений Соликамского городского округа составляет 86,2 км.

Значительная часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию около 50 лет назад.

Усредненный процент износа водопроводных сетей составляет 43,9% по городу и от 10 до 90 % по сельским территориям. В замене нуждаются 79,7 км сетей по городу, и 34 км (39,4%) по сельским территориям.

Транспортировка горячей воды от централизованных источников горячего водоснабжения до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Сети горячего водоснабжения проложены различным способом: надземно, подземно в каналах, бесканально, по подвалам зданий. В местах ответвлений установлена запорная арматура.

Схемы сетей водоснабжения представлены в Схеме водоснабжения и водоотведения Соликамского городского округа и Генеральном плане Соликамского городского округа.

Характеристика сетей водоснабжения в разрезе технологических зон:

Суммарная протяженность водопроводных сетей в Соликамском городском округе составляет 288,6 км, в том числе г. Соликамск 202,4 км, сельские территории – 86,2 км. Средний износ составляет 66%.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

Характеристика сетей водоснабжения Соликамского городского округа в разрезе территорий отражены в таблице 27.

Таблица 27– Характеристика сетей водоснабжения Соликамского городского округа

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, км. | Степень изношенности, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Соликамск | 202,4 | 70% |  |
| 2 | Тюлькинский территориальный сектор | 13,2 | - |  |
| 2.1 | п. Тюлькино | 4,9 | 20% |  |
| 2.2 | с. Верхнее Мошево | 0,8 | 70% |  |
| 2.3 | п. Затон | 4,2 | 80% |  |
| 2.4 | п. Нижнее Мошево | 2,2 | 70% |  |
| 2.5 | д. Левина | 0,6 | 50% |  |
| 2.6 | п. Бараново | 0,5 | 90% |  |
| 3 | Тохтуевский территориальный сектор | 19,6 | - |  |
| 3.1 | с. Тохтуева | 11,4 | 80% |  |
| 3.2 | д. Чертеж | 1 | 90% |  |
| 3.3 | д.Села | 3 | 60% |  |
| 3.4 | с. Жуланово | 3 | 80% |  |
| 3.5 | д. Кузнецова | 1,2 | 90% |  |
| 4 | Родниковский территориальный сектор | 10,2 | - |  |
| 4.1 | с. Родники | 5,3 | 50% |  |
| 4.2 | с. Родники (ул. Ж/дорожная -Фабричная) | 1,3 | 55% |  |
| 4.3 | п. Геологоразведка | 1,2 | 60% |  |
| 4.4 | п. Усовский | 2,4 | 60% |  |
| 5. | Половодовский территориальный сектор | 22,2 |  |  |
| 5.1 | с. Половодово | 10,8 | 40% |  |
| 5.2 | п. Черное | 5,9 | 40% |  |
| 5.3 | с. Городище | 3,6 | 40% |  |
| 5.4 | д. Лога | 1,9 | 40% |  |
| 6. | Краснобережский территориальный сектор | 11,2 | __ |  |
| 6.1 | п. Красный Берег | 8,5 | 10% |  |
| 6.2 | п. Сим | 2,7 | 80% |  |
| 7. | Касибский территориальный сектор | 9,8 |  |  |
| 7.1 | с. Касиб | 7,6 | 70% |  |
| 7.2 | д. Лызиб | 0,5 | 90% |  |
| 7.3 | с. Вильва | 1,7 | 80% |  |
| 8. | Басимский территориальный сектор | - | - |  |
| 9. | ВСЕГО, в т.ч. | 288,6 | 66% |  |
| 9.1 | город | 202,4 | 70% |  |
| 9.2 | сельские территории | 86,2 | 62% |  |

г.Соликамск

Общая протяженность водопроводных сетей в г. Соликамск составляет 202,4 км. Степень изношенности водопроводной сети – 70%.

Относительно высокий удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей является значительным фактором риска возникновения аварий в системе водоснабжения.

Тюлькинский территориальный сектор - п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново

Общая протяженность сетей водоснабжения – 13,2 км, износ от 30% до 100%.

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам: п. Тюлькино – 4905 м, п. Н. Мошево – 2,205 км, с. В. Мошево – 0,8 км, п. Затон – 4,215 км, д. Левина – 0,6 км, п. Бараново – 0,5 км. Средний износ сетей – 55%.

Тохтуевский территориальный сектор - с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Чертёж

Общая протяженность сетей водоснабжения – 19,6 км в том числе в с. Тохтуева – 11,4 км, д. Чертёж – 1,0 км, д.Села – 3,0 ем, с. Жуланово – 3,0 км, д. Кузнецова – 1,2 км. Износ водопроводных сетей более 60%.

Родниковский территориальный сектор - с. Родники, п. Усовский, п. Геологоразведка, д. Чашкина

Общая протяженность сетей водоснабжения – 10,2 км, в том числе по населенным пунктам: с. Родники – 6,6 км, п. Геологоразведка – 1,2 км, п. Усовский – 2,4 км. Средний износ сетей – 55%.

Половодовский территориальный сектор - с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 22,2 км, из которых 62,3% являются ветхими. Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам: с. Половодово – 10,8 км (ветхие сети – 4,66 км), с. Городище – 3,6 км (ветхие сети – 2,45 км), п. Черное – 5,911 км (ветхие сети – 5,32 км), д. Лога – 1,98 км (ветхие сети – 0,74 км).

Краснобережский территориальный сектор - п. Красный Берег и п. Сим

Общая протяженность сетей водоснабжения – 11,2 км, в том числе по населенным пунктам: п. Красный Берег – 8,5 км, п. Сим – 2,7 км. Средний износ сетей – 45%.

Касибский территориальный сектор - с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино

Общая протяженность водопроводной сети – 9,7285 км, износ сетей на некоторых участках достигает 100%.  Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам: с. Касиб – 7,6 ем, д. Лызиб – 0,5 км, с. Вильва – 1,7 км. Средний износ сетей – 80%.

Централизованное водоснабжение полностью отсутствует в бывшем Басимском сельском поселении.

Горячее водоснабжение Соликамского городского округа обеспечивается системой централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.

Централизованная система горячего водоснабжения включает комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем нагрева воды на котельных без отбора горячей воды из тепловой сети, в том числе:

- 	сооружения по подготовке воды, установленные на котельных;

- 	сети горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.

Трассировка сетей горячего водоснабжения от котельных выполнена совместно с сетями теплоснабжения. Способы прокладки – подземная и надземная. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств.

Общий метраж трубопроводов системы водоснабжения, подлежащих замене по ветхости, составляет 113,7 км (79,7 км сетей по городу и 34 км по сельским территориям), что составляет 41% от общей протяженности сети.

Доля потерь питьевой воды при транспорте в целом по Соликамскому городскому округу отражена в таблице 30.

Общий метраж трубопроводов системы водоснабжения, подлежащих замене по ветхости, составляет 113,7 км (79,7 км сетей по городу и 34 км по сельским территориям), что составляет 41% от общей протяженности сети.

В соответствии с исходными данными эксплуатирующих организаций значительная часть водопроводных сетей Соликамского городского округа имеет высокую степень износа.

Предусматривается ежегодная равномерная реконструкция участков водопроводных сетей в течение 2022-2032 гг. При реконструкции предусматривается применение водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, заявленный срок эксплуатации которых составляет до 50 лет. Мероприятие по реконструкции участков водопроводных сетей позволит обеспечить надежную работу системы водоснабжения, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, избежать повторного загрязнения питьевой воды в распределительной сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Соликамского городского округа существуют бесхозяйные объекты системы водоснабжения. Перечень и характеристика бесхозяйных сетей отражен в разделе 3.2.2.2. Обосновывающих материалов.

### 2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Общий баланс подачи и реализации холодной воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по Соликамскому городскому округу приведен в таблице 28.

Таблица 28– Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по Соликамскому городскому округу.

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | городской округ Соликамский |  | - | - |  |
| 1.1. | Забор (подъем) исходной воды | тыс.м³/год | 15 172,96 | 14 375,65 | 16 052,36 |
|  | Забор (подъем) исходной воды ООО "Водоканал" | тыс.м³/год | 15 153,64 | 14 357,61 | 16 042,40 |
|  | объем воды, полученной со стороны (АО «Соликамскбумпром», ОАО «СМЗ») | тыс.м³/год | 19,32 | 18,04 | 9,96 |
| 1.2. | Собственные нужды | тыс.м³/год | 1 399,19 | 1 131,50 | 1167,08 |
| 1.3. | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 172,96 | 14 375,65 | 16 052,36 |
| 1.4. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 6 575,80 | 6116,78 | 6271,66 |
| 1.4.1. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 18015,9 | 16758,30 | 17182,63 |
| 1.4.2. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям , | % | 43,39% | 42,60% | 39,09% |
| 1.5. | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 9 681,76 | 9 624,23 | 11 094,99 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 7178,66 | 7109,33 | 8 603,66 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 2 503,10 | 2 514,90 | 2 491,33 |

Объем выработки воды из скважин в 2021 году составил 16 052,62 тыс. м3., в 2020 году – 14 375,65 тыс. м3, в 2019 году - 15 172,96 тыс. м3.

Незначительная доля воды в общем объеме, купленная у предприятий, расходуется на собственные нужды. Объем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды.

Фактические потери питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным сетям Соликамского городского округа составили:

•	В 2019 г. – 6 575,8 тыс. м³ (43,39% от подачи питьевой воды в водопроводные сети);

•	В 2020 г. – 6 116,78 тыс. м³ (42,6% от подачи питьевой воды в водопроводные сети);

•	В 2021 г. – 6271,66 тыс. м³ (39,09% от подачи питьевой воды в водопроводные сети).

Для сокращения объема нереализованной воды (технологических потерь, организационно-учетных, естественной убыли, утечек и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческих потерь) и выявления причин потери воды ежемесячно производится анализ структуры потери воды, определяется величина потери воды в системах водоснабжения. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по Соликамскому городскому округу за период 2019-2021гг. приведен в таблице 29.

Таблица 29– Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов по Соликамскому городскому округу.

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | городской округ Соликамский |  | - | - |  |
| 1. | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 9 681,76 | 9 624,23 | 11 094,99 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 7178,66 | 7109,33 | 8 603,66 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 2 503,10 | 2 514,90 | 2 491,33 |
| 1.1. | физические лица (население), в т.ч.: | тыс.м³/год | 7 123,00 | 6 407,48 | 6 941,90 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 4 682,11 | 3938,16 | 4494,74 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 2 440,89 | 2 469,32 | 2 447,16 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 2 558,76 | 3 216,75 | 4 153,08 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 1 033,63 | 538,90 | 643,12 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 971,42 | 493,32 | 598,95 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 62,21 | 45,58 | 44,17 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 525,13 | 2 677,85 | 3 509,96 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 1 525,13 | 2677,85 | 3 509,96 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основным потребителем воды является население (почти 63%). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составляет около 6 % и 31 % соответственно. Сложившаяся структура потребления воды свидетельствует о высокой социальной значимости водоснабжения.

Ежегодное снижение уровня потребления воды связано со снижением численности населения Соликамского городского округа и проведения мероприятий энергоэффективности.

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность составляет:

- жилищный фонд, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, составляет 84,8% от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 89,4%, сельские территории – 56,2%;

- жилищный фонд, оборудованный централизованным горячим водоснабжением, составляет 63 % от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 71%, сельские территории – 12%.

### 2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

На водозаборных узлах в Соликамском городском округе осуществляется учет добываемой и отпускаемой воды.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

В Соликамском городском округе от общего объема реализации питьевой воды абонентам порядка 50% определяется расчетным путем, что говорит о значительной оснащенности приборами коммерческого учета.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами коммерческого учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями данных приборов.

### 2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

В соответствии, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Система водоснабжения Соликамского городского округа включает в себя централизованные системы холодного и горячего водоснабжения.

На территории Соликамского городского округа функционирует централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС)), эксплуатацию которой осуществляет ООО «Водоканал».

Централизованные системы водоснабжения действуют в г. Соликамск и в населенных пунктах: с. Тохтуева, с. Жуланово, д. Села, д. Чертёж, с. Касиб, д. Вильва, д. Лызиб, д. Сорвино, п. Сим, п. Красный Берег, с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино, п. Тюлькино, п. Нижнее Мошево, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, п. Бараново, с. Родники, п. Усовский, п. Геологораведка, д. Чашкина.

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Централизованное водоснабжение Соликамского городского округа представлено одной технологической зоной.

Графическое отображение зон действия ТЗ ВС на территории Соликамского городского округа и расположение входящих в них объектов ЦС ХВС приведено в Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Соликамского городской округ Пермского края.

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Централизованная система водоснабжения Соликамского городского округа представлена единой эксплуатационной зоной хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Водоканал».

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Характеристика зон санитарной очистки системы водоснабжения Соликамского городского округа:

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 20 от 24.02.2016г. утверждена санитарно-защитная зона для имущественного комплекса АО «Соликамскбумпром». Согласно письму ФГБУ «ФКП Росреестра» № 19-33-4984 от 23.08.2019г., в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о санитарно-защитной зоне имущественного комплекса АО «Соликамскбумпром». Согласно представленным материалам, население в пределах санитарно-защитной зоны АО «Соликамскбумпром» не проживает.

В границы единой СЗЗ ОАО "Соликамский магниевый завод" (ОАО "СМЗ"), утвержденной Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.05.2011 г. № 72/ (Д), жилая застройка не попадает.

В таблице 30. приводится перечень установленных зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории Соликамского городского округа (по информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края).

Таблица 30– Сведения об утвержденных зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Соликамского городского округа

| № п/ п | Название проекта | Организация (предприятие - заказчик) | Разработчик проекта | Документ об утверждении проекта | Установленные ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха по добыче нефти и газа №12 | ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» | ООО «НПП«Тест» | Постановление Правительства Пермского края от 20.10.2006 №48-п | скв. № 1, 2 ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м; ЗСО II пояса: вверх по потоку 57 м, вниз по потоку 30 м; ЗСО III пояса: вверх по потоку 354 м, вниз по потоку 36 м. |
| 2 | «Проект зон санитарной охраны Родниковского (нижнего) участка Боровицкого месторождения подземных вод» ООО «Водоканал» для скважин №№13, 14, 15, 16, 17 | ООО «Водоканал» | ООО«ГЕОСЕР ВИС» | Приказ Министерства природных ресурсов Пермского края от 03.07.2009 №СЭД-30-001-220/217 | ЗСО I пояса: устанавливается общей для всех скважин на расстоянии 50 м от крайних водозаборных скважин; ЗСО II пояса: устанавливается общей для всех скважин вверх по потоку 1345 м, вниз по потоку 100 м, ширина 496 м; ЗСО III пояса: устанавливается общей для всех скважин вверх по потоку 3000 м, вниз по потоку 100 м, ширина 496 м. |
| 3 | Проект «Обоснование и расчет границ I - III-го поясов зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 58886, 50351 санатория-профилактория ОАО «Сильвинит» Пермский край, | Санаторий профилакторий ОАО «Сильвинит» | НПП «Изыскатель» | Приказ Министерства природных ресурсов Пермского края от 11.02.2010 | скв. № 58886 ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м; ЗСО II пояса: вверх по потоку 116,7 м, вниз по потоку 65,3 м, ширина 184,6 м, площадь 26373,802 кв. м; ЗСО III пояса: вверх по потоку 840,4 м, вниз по потоку 211,5 м, |

### 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения по Соликамскому городскому округу приведен в таблице 31.

Таблица 31– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | городской округ Соликамский |  | - | - |  |
| 1 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 9 681,76 | 9 624,23 | 11 094,99 |
| 2 | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 26 525,37 | 26 367,75 | 30 397,24 |
| 3 | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 31 830,44 | 31 641,29 | 36 476,69 |
| 4 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 172,96 | 14 375,65 | 16 052,36 |
| 5 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки | м³/сут | 41 569,75 | 39 385,34 | 43 979,07 |
| 6 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 49883,7 | 47 262,41 | 52 774,88 |
| 7 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 49 900 | 66 240 | 71 040 |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 8 330,25 | 26 854,66 | 27 060,93 |
|  |  | % | 16,7% | 40,5% | 38,1% |

Как видно из представленной таблицы, по Соликамскому городскому округу наблюдается наличие резерва производительность (мощности) действующих водозаборных сооружений.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне водопотребления расширение водозаборных сооружений и сооружений очистки воды в Соликамском городском округе для покрытия нужд водоснабжения не требуется.

Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной мощности отражены в таблице 32.

Сведения о перспективных балансах водоснабжения питьевой водой по Соликамскому городскому округу приведены в разделе 3.2.2.

Таблица 32– Значения перспективной резервной мощности источников водоснабжения Соликамского городского округа

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | городской округ Соликамский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 11 094,99 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2 | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 30 397,24 | 30 136,99 | 30 136,99 | 30 136,99 | 30 136,99 | 30 136,99 | 30 136,99 | 30 136,99 |
| 3 | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 36 476,69 | 36 164,38 | 36 164,38 | 36 164,38 | 36 164,38 | 36 164,38 | 36 164,38 | 36 164,38 |
| 4 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 |
| 5 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки | м³/сут | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 | 43 979,07 |
| 6 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 | 52 774,88 |
| 7 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 71 040 | 71 040 | 71 040 | 71 040 | 71 040 | 71 040 | 71 040 | 71 040 |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП | м³/сут | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 | 27 060,93 |
|  |  | % | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% | 38,1% |

### 2.2.7. Надежность работы коммунальной системы

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Анализируются не меньше 15 показателей.

Расчет значения комбинаторного индекса загрязнённости и относительная оценка качества воды проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и показателю загрязнённости воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка. Значение обобщённого оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для различных вод от 1 до 16 (для чистой 0). Большему его значению соответствует более высокая степень загрязнённости воды.

Мониторинг качества подаваемой населению питьевой воды осуществляется в соответствии с программой государственного контроля на базе ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Пермском крае» и в соответствии с утверждённой программой производственного контроля на базе аккредитованной ведомственной лаборатории ООО «Водоканал». В период паводка проводится усиленный надзор за объектами водоснабжения. В рамках социально – гигиенического мониторинга в разводящей сети города проводится отбор воды на микробиологические и санитарно – химические показатели в 2 водоразборных колонках в г. Соликамск и на 3 водоразборных колонках в с. Половодово, с. Черное и с. Жуланово. Качество питьевой воды, отобранной в рамках социально-гигиенического мониторинга, соответствовало гигиеническим требованиям.

На всех водозаборных узлах Соликамского городского округа ведется регулярный контроль качества воды.

Производственный контроль качества и безопасности питьевой воды осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения отражены в таблице 33.

Таблица 33– Фактические значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по МО Соликамский ГО

| Наименование контролируемых показателей | Единицы измерения | Норматив | Результаты контроля качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВНС II подъема «Тохтуева» | ВНС III подъема «Клестовка» | ВНС III подъема «Лесное» | ВНС III подъема «Соликамск» |
|  |  |  | Абоненты и потребители всех микрорайонов северной части города | Абоненты и потребители микрорайона «Клестовка» южной части города | Абоненты и потребители III микрорайона, центра южной части города | Абоненты и потребители микрорайона «Красное», «Верхний больничный», «Нижний больничный», поселки южной части города |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Привкус | баллы | не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 20℃/60℃ | баллы | не более 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Цветность | градусы | не более 20 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Мутность | ЕМ/дм3 | не более 2,6 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Окисляемость | мгО2 /дм3 | не более 5 | менее 0,25 | менее 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 |
| Жесткость | 0Ж | не более 7 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 3,4 |
| ПАВ анионоактивные | мг/дм3 | не более 0,5 | менее 0,015 | менее 0,015 | менее 0,015 | менее 0,015 |
| Фенол | мг/дм3 | не более 0,001 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | не более 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | не более 1000,0 | 227 | 228 | 350 | 268 |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Марганец | мг/дм3 | не более 0,1 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| Железо | мг/дм3 | не более 0,3 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Сульфаты | мг/дм3 | не более 500,0 | 22 | 21 | 27 | 17 |
| Хлориды | мг/дм3 | не более 350,0 | менее 10 | менее 10 | 49 | менее 10 |
| Аммиак | мг/дм3 | не более 1,5 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Нитраты | мг/дм3 | не более 45,0 | 3 | 2,5 | 0,6 | 3,3 |
| Фтор | мг/дм3 | не более 1,2 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,27 |
| Медь | мг/дм3 | не более 1,0 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 |
| Цинк | мг/дм3 | не более 5,0 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 |
| Свинец | мг/дм3 | не более 0,01 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| Нитриты | мг/дм3 | не более 3,0 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 |
| Кадмий | мг/дм3 | не более 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | не более 0,07 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 |
| Никель | мг/дм3 | не более 0,02 | менее 0,015 | менее 0,015 | менее 0,015 | менее 0,015 |
| Ртуть | мг/дм3 | не более 0,0005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 |
| Мышьяк | мг/дм3 | не более 0,01 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | не более 0,1 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 2 , 4 Д | мг/дм3 | не более 0,03 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 |
| ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | не более 0,004 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | не более 0,2 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 |
| Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | не более 1,0 | менее 0,2 | менее 0,05 | менее 0,29 | менее 0,2 |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | не более 60 | 10,7 | менее 8 | 12,3 | менее 8 |
| САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения системы централизованного водоснабжения отражены в таблице 34.

Таблица 34– Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по МО Соликамский ГО

| № | Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | 0,16 | 0,13 | 0,104 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 43,9 | 35,5 | 31,2 |

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:

а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Соликамского городского округа за отчетный период отражены в таблице 30.

Основной причиной потерь воды при транспорте в Соликамском городском округе является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из стали, а также запорно-регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды за отчетный период отражены в таблице 29.

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны считается удовлетворительной и надежной.

### 2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Для обеззараживания питьевой воды в системе централизованного водоснабжения Соликамского городского округа не применяется и не планируется к применению реагентное хозяйство и обеззараживание при помощи хлора. Обеззараживание происходит по СП 31.13330.2012. На подземных водозаборах предусмотрены системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн в процессе водоподготовки применяется технология повторного использования промывных вод фильтров.

Осветление производится в сооружениях отстойного типа, конструктивные параметры которых определяются продолжительностью процесса седиментации взвешенных частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, и гидравлической крупностью.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 35.

Таблица 35– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды

| № п/п | Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| 1 | Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| 2 | Паразитологические | не проводятся | - |
| 3 | Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| 4 | Обобщенные показатели | - | - |
| 5 | Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| 6 | Радиологические | 1 | 1 |

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям Соликамского городского округа отражены в разделе 2.2.7.

На основании приведенных документов можно сделать вывод, что качество воды по определяемым санитарно-гигиеническим показателям, поднимаемой из недр и в распределительной водопроводной системе Соликамского городского округа, отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

### 2.2.9. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

Характеристика зон санитарной охраны источников в разрезе технологических зон ВС отражена в разделе 2.2.5.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Соликамского городского округа. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

На технологических объектах системы холодного водоснабжения химически опасные реагенты не применяются.

В Соликамском городском округе очистка хлором не производится. В перспективе использование хлора также не планируется. Мероприятия не предусмотрены.

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований,

На основании приведенных документов можно сделать вывод, что качество воды по определяемым санитарно-гигиеническим показателям, поднимаемой из недр и в распределительной водопроводной системе Соликамского городского округа, отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Случаи нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены не были.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

### 2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса

Величина тарифов на питьевую воду для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2024 гг., установленных постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, представлена в таблице 36.

Таблица 36 -Тарифы на питьевую воду для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2024 гг.

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
|  |  |  |  |  | руб./куб.м |  | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м |  | руб./куб.м |  | руб./куб.м |  | руб./куб.м |  |
| 1 | ООО «Водоканал» | Питьевое водоснабжение (Соликамский городской округ) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС | 18,80 |  | 19,52 | 19,52 | 20,30 | 20,30 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | с НДС | 22,56 |  | 23,42 | 23,42 | 24,36 | 24,36 | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  |  | от 03.11.2021 № 211-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБУ «Коммунал» | Питьевое водоснабжение (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. В.Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Н.Мошево) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС | 31,87 |  | 32,56 | 32,56 | 33,93 | 33,69 | 34,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | Без НДС | 31,87 |  | 32,56 | 32,56 | 33,93 | 33,69 | 34,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  |  | от 30.09.2020 № 131-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" (Соликамский городской округ) | Питьевое водоснабжение (Соликамский городской округ, д. Кузнецово, с. Жуланово, д. Чертеж, с. Тохтуева, д. Сёла, д. Кокорино) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС |  |  | 37,74 | 37,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | с НДС |  |  | 45,29 | 45,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питьевое водоснабжение (Соликамский городской округ, д. Кузнецово, с. Жуланово, д. Чертеж, с. Тохтуева, д. Села, д. Кокорино, с. Городище, с. Половодово, д. Лобаново, д. Харюшина, д. Лога, пос. Черное, с. Осокино) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС |  |  |  | 35,82 | 36,19 | 39,21 | 40,04 | 40,04 |  | 41,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | с НДС |  |  |  | 42,98 | 43,43 | 47,05 | 48,05 | 48,05 |  | 49,94 |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  |  | от 30.09.2020 № 130-в ( с изм. от 21.04.2021 № 33-в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | Питьевое водоснабжение (Соликамский городской округ, с. Родники, п. Геологоразведка, п. Усовский) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС |  |  |  | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 18,20 | 18,20 |  | 19,15 |  | 19,15 |  | 19,67 |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | с НДС |  |  |  |  | 21,18 | 21,18 | 21,84 | 21,84 |  | 22,98 |  | 22,98 |  | 23,6 |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  |  | от 27.10.2021 N 194-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» | Питьевое водоснабжение (село Касиб, деревня Вильва, деревня Лызиб Соликамского городского округа) | Тариф на питьевую воду для прочих потребителей | Без НДС |  |  |  | 36,47 | 37,76 | 37,76 | 38,75 | 38,77 |  | 40,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на питьевую воду для населения | Без НДС |  |  |  | 36,47 | 37,76 | 37,76 | 38,75 | 38,77 |  | 40,2 |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  |  | от 06.10.2021 № 131-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Величина тарифов на горячую воду для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2022 гг представлена в таблице 37.

Таблица 37 -Тарифы на горячую воду для потребителей для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2022 гг.

| № | Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единицы измерения |  |  | руб/куб.м |  | руб/куб.м |  |
| 1 | Соликамское МУП "Теплоэнерго" | Горячая вода (Соликамский городской округ) | Прочие потребители | 103,50 | 106,90 | - | - |
|  |  |  | Население (без НДС) | 124,20 | 128,28 |  |  |
|  |  | Горячая вода (Соликамский городской округ, г.Соликамск ) | Прочие потребители |  |  | 106,90 | 109,65 |
|  |  |  | Население (без НДС) |  |  | 128,28 | 131,58 |
|  |  | Горячая вода (Соликамский городской округ, с.Городище ) | Прочие потребители |  |  | 148,36 | 154,91 |
|  |  |  | Население (без НДС) |  |  | 169,43 | 177,30 |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  | от 29.01.2020 № 13-вг |  | от 20.11.2020 № 251-вг, от 04.12.2020 № 295-вг |  |

Продолжение таблицы 37. - Тарифы на горячую воду для потребителей  Соликамского городского округа на 2020 – 2022 гг.

| N п/п | Вид оказываемых услуг | Единица измерения | Тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | от 26.11.2021 № 242-вг |  |
|  | Соликамское МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 1. Горячая вода (Соликамский городской округ, г. Соликамск) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с неизолированными стояками без полотенцесушителей |  |  |  |
|  | иные потребители | руб./м3 | 109,65 | 110,70 |
|  | население | руб./м3 | 131,58 | 132,84 |
| 1.2. | Закрытая система горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабжения с неизолированными стояками с полотенцесушителями |  |  |  |
|  | иные потребители | руб./м3 | 109,65 | 113,47 |
|  | население | руб./м3 | 131,58 | 136,16 |
| 1.3. | Закрытая система горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабжения с неизолированными стояками без полотенцесушителей |  |  |  |
|  | иные потребители | руб./м3 | 109,65 | 106,54 |
|  | население | руб./м3 | 131,58 | 127,85 |
| 2 | Горячая вода (Соликамский городской округ, с. Городище) |  |  |  |
|  | Закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения с неизолированными стояками без полотенцесушителей |  |  |  |
|  | иные потребители | руб./м3 | 154,91 | 146,35 |
|  | население | руб./м3 | 177,3 | 175,62 |

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения Соликамского городского округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное и горячее водоснабжение и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотвдении") плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения, установленная постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края на 2020 – 2022 годы, отражена в таблице 38.

Таблица 38 - Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Соликамского городского округа Пермского края на 2020- 2022 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт |
|  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | от 11.03.2020 № 20-тп | от 18.12.2020 № 151-тп | от 06.10.2021 № 83-тп |
|  | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| 1.1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 куб. м/сут. | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 1.2. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети на покрытие расходов на подключение объектов заявителей к централизованной системе водоотведения | тыс. руб. за 1 куб. м/сут. | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  | Траншейный способ прокладки |  |  |  |  |
| 1.3. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 п. км | 2 390,80 | 2 390,80 | 2 390,80 |
| 1.4. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоотведения | тыс. руб. за 1 п. км | 3 575,55 | 3 575,55 | 3 575,55 |
|  | Бестраншейный способ прокладки |  |  |  |  |
| 1.5. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 п. км | 8 233,80 | 8 233,80 | 8 233,80 |

### 2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

Основными проблемами в области водоснабжения Соликамского городского округа являются:

а) 	высокий износ основных сооружений системы водоснабжения, включая водозаборные сооружения;

б) значительная часть сетей водоснабжения введена в эксплуатацию около 50 лет назад, средний процент износа водопроводных сетей составляет 43,9%;

в) в некоторых точках водоразбора хозяйственно-питьевая вода не соответствует действующим нормам по микробиологическим показателям, что связано с ее загрязнением в процессе транспортировки.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении городского округа являются:

Закрытие источника водоснабжения в Зеленом поселке, связи с несоблюдением санитарных зон охраны источника (застройка МКД в санитарной зоне);

Высокий уровень износа сетей. Значительная часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию около 50 лет назад. Усредненный процент износа водопроводных сетей составляет 70% по городу и от 10 до 90 % по сельским территориям. В замене нуждаются 79,7 км сетей по городу, и 34 км (39,4%) по сельским территориям. Коэффициент аварийности составляет 0,17 ед./км.

В некоторых сельских населённых пунктах хозяйственно-питьевая вода не соответствует действующим нормам по минерализации и микробиологическим показателям.

Настоящей программой предусмотрены следующие направления развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- обеспечение соответствия качества хозяйственно-питьевой воды действующим нормативам в местах водоразбора;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- увеличение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.2. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы водоснабжения Соликамского городского округа представлен в разделе 3.2 Обосновывающих материалов.

- 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

### 2.3.1. Институциональная структура

На территории Соликамского городского округа Пермского края организована централизованная система производственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов, объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на очистные сооружения поступают сточные воды от промышленных организаций.

На сегодняшний день централизованная система водоотведения на территории Соликамского городского округа имеется в г. Соликамск. Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях.

Централизованной системой водоотведения (далее – ЦС ВО) не охвачены частные сектора района Боровск и южной части города Соликамска. Жители данных территорий используют септики и выгребные ямы.

На территории ряда сельских населенных пунктов городского округа действуют локальные системы водоотведения.

Сточные воды с. Тохтуева и д. Села передаются для очистки на очистные сооружения г. Соликамска.

Не охваченными ЦС ВО Соликамского городского округа являются территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Соликамского городского округа, не рассмотренных в подразделе 2.3. настоящего документа. В данных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. На данных территориях население в целях утилизации образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы.

Обеспеченность жилищного фонда сельских населенных пунктов канализацией составляет порядка 18%, общая протяженность канализационных сетей – 25,5 км.

Постановлением Администрации города Соликамска от 07.10.2013 № 1539 «Об утверждении гарантирующих организаций водоснабжения и водоотведения на территории Соликамского городского округа Пермского края» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории МО Соликамский городской округ наделено ООО «Водоканал».

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории Соликамского городского округа, приведен в таблице 39.

Таблица 39 – Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО Соликамского ГО

| № п.п. | Полное наименование | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Водоканал» | 618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Марины Расковой, д. 1 | ИНН 5919004850 | Водоотведение, включая транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод абонентов |
| 2. | МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" | Россия, Пермский край, Соликамский район, село Тохтуево, улица Дружбы, 4 | 5919026741 / 591901001 | Водоотведение, включая транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод абонентов |

Основная часть сетей и все объекты водоотведения принадлежат и обслуживаются ООО «Водоканал». Часть сетей водоотведения является муниципальной собственностью - это в основном внутриквартальные сети.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Соликамского городского округа существуют бесхозяйные объекты системы водоотведения. Перечень бесхозяйных сетей отражен в разделе 3.3.2.2. Обосновывающих материалов.

Таким образом, водоотведение Соликамского городского округа представлено двумя эксплуатационными зонами:

- зона эксплуатационной ответственности администрации города Соликамск посредством договора оперативного управления с МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева";

- зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал».

Система водоотведения Соликамского городского округа включает в себя канализационные насосные станции (12 ед.), 3 комплекса очистных сооружений, канализационные сети протяженностью 127,4 км.

Установленная пропускная способность канализации составляет 49 тыс. куб. м в сутки.

Централизованная система водоотведения Соликамского городского округа представлена одной технологической зоной (далее – ТЗ ВО).

Графическое отображение зон действия ТЗ ВО на территории МО Соликамский городской округ и расположение входящих в них объектов ЦС ВО приведено в Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края.

Потребители коммунальных ресурсов системы водоотведения заключают договоры поставки с ресурсоснабжающими организациями системы водоотведения Соликамского городского округа.

По данным статистической формы 1-жилфонд за 2020 год обеспеченность водоотведением составляет:

- жилищный фонд, оборудованный централизованным водоотведением, составляет 76,3% от общей площади жилищного фонда Соликамского городского округа, в том числе город – 84,2%, сельские территории – 26,4%.

### 2.3.2. 	Характеристика системы

Источники водоотведения

Централизованная система водоотведения Соликамского городского округа представлена двумя эксплуатационными зонами:

а) зона эксплуатационной ответственности администрации Соликамского городского округа;

б) зона ответственности ООО «Водоканал».

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО Соликамский городской округ осуществляет ООО «Водоканал».

Система водоотведения Соликамского городского округа включает в себя:

- 12 канализационных насосных станций,

- 3 комплекса очистных сооружений (ОСК-1 – биологическая очистка, ОСК 2 – механическая очистка, ОСК-3 – биологическая очистка);

- канализационные сети протяженностью 127,4 км.

Установленная пропускная способность канализации составляет 49 тыс. куб. м в сутки.

Характеристика систем хозяйственно-бытового водоотведения, действующих на территории Соликамского городского округа.

Г. Соликамск

Г. Соликамск обеспечен централизованным водоотведением частично. Централизованная система водоотведения отсутствует в следующих районах города: д. Чертёж, район «Ланинские поля», район Карналлитово», район «Поселки предприятий», заречная часть центрального района.

Централизованная система водоотведения г. Соликамска включает следующие объекты:

- 12 канализационных насосных станций перекачки (КНС),

- три комплекса очистных сооружений биологической и механической очистки;

- сети водоотведения общей протяженностью 127,4 км.

Установленная пропускная способность системы водоотведения составляет 49,0 тыс. м3/сут., ы том числе сооружений механической очистки - 17,0 тыс. м3/сут., сооружений биологической очистки – 32 тыс. м3/сут.

Общая характеристика очистных сооружений системы водоотведения Соликамского городского округа отражена в таблице 40.

Таблица 40 – Общая характеристика очистных сооружений системы водоотведения Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | зона обслуживания | проектная производительность, тыс.м3/сут. | проектная производительность, тыс.м3/год | год ввода в эксплуатацию | износ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОСК-1 | от южной (центральной) части г. Соликамска и микрорайона «Клестовка» | 20 | 7500 | 1970 | 60% |
| 2 | ОСК-2 | от северной части г. Соликамска | 15 | 6205 | 1981 | 55% |
| 3 | ОСК-3 | от абонентов ООО «Водоканал» (профилакторий ПАО «Уралкалий», профилакторий ОАО «Соликамский магниевый завод» и с. Городище) | 0,711 | 256 | 1979 | 55% |
| 4 | ВСЕГО |  | 35,711 | 13 961 |  | 57% |

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от южной (центральной) части г. Соликамска и микрорайона «Клестовка» отводятся на очистные сооружения механической и биологической очистки ОСК-1 ООО «Водоканал» проектной производительностью 20,0 тыс. м3/сут (7500 тыс. м3/год). Год ввода ОСК-1 в эксплуатацию – 1970. Износ объекта составляет 65%. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется через систему водоотведения ОАО «Соликамский магниевый завод» в р. Кама.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от северной части г. Соликамска отводятся на очистные сооружения механической очистки ОСК-2 ООО «Водоканал» проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут (6205 тыс. м3/год). Год ввода в эксплуатацию ОСК-2 – 1981. Износ объекта составляет 55%. Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется через выпуск № 2 в р. Кама (устьевой участок Глотиха) через открытый коллектор промстоков АО «Соликамскбумпром».

Прием сточных вод от абонентов ООО «Водоканал» (профилакторий ПАО «Уралкалий», профилакторий ОАО «Соликамский магниевый завод» и с. Городище) производится на очистные сооружения механической и биологической очистки ОСК-3 мощностью 256 тыс. м3/год (711,0 м3/сут). Год ввода в эксплуатацию ОСК-3 – 1979. Износ объекта составляет 55%. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется через выпуск № 3 в р. Усолка, выпуск находится на 17 км от устья по правому берегу.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями (КНС).

Перечень основных КНС с характеристиками приводится в таблице 41.

Таблица 41 – Основные КНС, действующие в системе водоотведения г. Соликамска.

| № п/п | № КНС | Местоположение | Номинальная мощность, м3/час | Фактическая мощность, м3/час | Износ объекта, % | Диаметр подводящего коллектора, мм | Диаметр напорного коллектора, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КНС-1 | Ул. Набережная, 116А | 200 | 55,6 | 90 | 200, 300 | 225 |
| 2 | КНС-3 | Ул. Привокзальная, 14А | 200 | 41,2 | 70 | 150 | 2x150 |
| 3 | КНС-4 | Ул. 20 лет Победы, 8А | 100 | 2,7 | 65 | 200 | 110,89 |
| 4 | КНС-5 | Ул. Клары Цеткин, 24 | 100 | 14,8 | 70 | 200 | 2x150 |
| 5 | КНС-6 | Ул. Энергетиков, 11А | 180 | 61,7 | 70 | 2x300 | 2x200 |
| 6 | КНС-7 | Ул. Набережная, 92 | 650 | 181,89 | 70 | 600, 700 | 500 |
| 7 | КНС-8 | Ул. Цифриновича, 1А | 800 | 82,4 | 70 | 500 | 630, 530 |
| 8 | КНС-9 | пр. Юбилейный, 45А | 100 | 29,9 | 70 | 200 | 2x150 |
| 9 | КНС-10 | Ул. Коммунистическая, 42 | 250 | 18,85 | 90 | 300 | 2x200 |
| 10 | КНС-11 | Ул. Лесная, 38Г | 100 | 28,7 | 90 | 250 | 150 |
| 11 | КНС-12 | Ул. Свободы, 64А | 100 | 8,3 | 70 | 250 | 2x125 |
| 12 | КНС-13 | Ул. Папанинцев, 6А | 1000 | 451,7 | 70 | 2x500 | 300, 500 |
| 13 |  | ВСЕГО | 3 780 | 977,74 | 70 |  |  |

Организация вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) от не канализованной застройки осуществляется на основании договоров приема (сброса) и очистки сточных вод. Сливная станция в системе водоотведения отсутствует. Сточные воды сливаются в приемные канализационные колодцы, установленные на участках самотечных коллекторов.

Все КНС оборудованы решетками для очистки сточной жидкости от крупных твердых и волокнистых отбросов (щепки, тряпки и т.д.), в приемную камеру. Отбросы собираются в специальный контейнер с последующей утилизацией на полигон ТБО. Насосное оборудование канализационных насосных станций физически устарело и требует поэтапной замены.

Сельские населенные пункты

с. Тохтуева

Населенный пункт имеет частичное централизованное водоотведение.

Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через КНС с. Тохтуева (ул. Северная,8), и далее в систему водоотведения г. Соликамска. КНС и сети водоотведения с. Тохтуева введены в эксплуатацию в 1979 году.

д. Села

Населенный пункт имеет частичное централизованное водоотведение.

Сбор транспортировка сточных вод осуществляется через КНС д. Села (ул. Октября, 23) в систему водоотведения г. Соликамска.

с. Касиб

Централизованной системой водоотведения оборудована жилая застройка, расположенная по улицам Молодежная и Цветочная (Новый поселок).

Очистные сооружения отсутствуют. Выпуск сточных вод осуществляется в р. Лысьва.

с. Городище

Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через КНС (ул. Набережная, 6А), и далее на ОСК-3 г. Соликамска.

с. Половодово

Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через КНС (ул. Чкалова, 9А). Очистных сооружений нет.

с. Родники

Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется через КНС. Очистные сооружения находятся в стадии строительства. Местоположение – в северной части населенного пункта.

п. Усовский

Имеется локальная система водоотведения с очистными сооружениями.

п. Нижнее Мошево

Очистные сооружения расположены по ул. Ковалева, 3а, год постройки 1984. Фактическое поступление стоков 16,62 м3/час. Сброс сточных вод осуществляется в р. Мошевица.

Водоотведение не канализованной застройки осуществляется в выгребные ямы и септики.

Остаточный ресурс

Действующие водозаборные скважины, насосные станции, водонапорные башни и резервуары для воды имеют значительный физический износ используемого на них технологического оборудования, основных строительных элементов. Средний износ составляет 70% (таблица 45).

С целью обеспечения надежности функционирования данных сооружений предусматривается их реконструкция с заменой всего оборудования водозаборного сооружения, восстановительным ремонтом строительных конструкций водонапорных башен, резервуаров для воды и прочего технологического оборудования.

Ограничения использования мощностей

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений, по зонам территориального деления и в целом по городскому округу по фактической нагрузке представлен в таблице 42.

Таблица 42– Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, | тыс. м³/год | 9 114,63 | 9 483,04 | 8 367,10 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на КОС, | м³/сут | 24 971,59 | 25 980,93 | 22 923,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/сут | 29 965,91 | 31 177,12 | 27 508,27 |
| 4 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/час | 1248,58 | 1299,05 | 1146,18 |
| 5 | Установленная производительность КОС | м³/сут | 49 000,00 | 49 000 | 49 000 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС | м³/сут | 19 034,09 | 17 822,88 | 21 491,73 |
|  |  | % | 38,85% | 36,4% | 43,9% |

Данные таблицы свидетельствуют о наличии резерва мощностей очистных сооружений.

Расход ресурсов

Потребители электроэнергии очистных сооружений относятся к потребителям первой и/или второй категории по надежности электроснабжения. Основными потребителями электрической энергии на очистных сооружения является технологическое оборудование – турбокомпрессоры и насосы.

Потребление электроэнергии системы и удельные затраты электрической энергии на транспорт и очистку сточных вод централизованного водоотведения Соликамского городского округа представлено в таблице 43.

Таблица 39– Потребление электрической энергии очистными сооружениями Соликамского городского округа

| № | Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,9 | 0,58 | 0,52 |

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Для поддержания объектов водоотведения в работоспособном состоянии, предупреждения отказов, неисправностей на сооружениях регулярно проводятся планово-профилактические и ремонтные работы.

Схема и структура сетей

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 152,9 км, в том числе г. Соликамск -127,4 км, сельские территории – 25,5 км.

Основными материалами трубопроводов являются полиэтилен, керамика, железобетон, асбестоцемент, чугун.

Графическое отображение зон действия ТЗ ВО на территории МО Соликамский городской округ и расположение входящих в них объектов ЦС ВО приведено в Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края.

Сети водоснабжения была спроектированы и заложены в конце 70-х годов, соответственно срок службы ее звеньев уже выработан. Материалы трубопроводов различны, это – сталь, чугун, асбестоцемент, керамические, НПВХ,

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет.

Характеристика сетей водоотведения Соликамского городского округа в разрезе территорий отражены в таблице 44.

Таблица 44– Характеристика сетей водоотведения Соликамского городского округа в разрезе территорий

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, км. | Степень изношенности, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Соликамск | 127,4 | 65% |
| 2 | Тюлькинское территориальный сектор | 1,2 | 30% |
| 2.1 | п. Тюлькино | - |  |
| 2.2 | с. Верхнее Мошево | - |  |
| 2.3 | п. Затон | - |  |
| 2.4 | п. Нижнее Мошево | 1,2 | 30% |
| 2.5 | д. Левина | - |  |
| 2.6 | п. Бараново | - |  |
| 3 | Тохтуевское территориальный сектор | 10,8 | 40% |
| 3.1 | с. Тохтуева | 9,1 | 40% |
| 3.2 | д. Чертеж | - |  |
| 3.3 | д.Села | 1,7 |  |
| 3.4 | с. Жуланово | - |  |
| 3.5 | д. Кузнецова | - |  |
| 4 | Родниковское территориальный сектор | 4,0 | 55% |
| 4.1 | с. Родники | 4,0 | 55% |
| 4.2 | с. Родники (ул. Ж/дорожная -Фабричная) | - |  |
| 4.3 | п. Геологоразведка | - |  |
| 4.4 | п. Усовский | - |  |
| 5. | Половодовское территориальный сектор | 7,2 | 50% |
| 5.1 | с. Половодово | 2,5 | 30% |
| 5.2 | п. Черное | - |  |
| 5.3 | с. Городище | 4,7 | 60% |
| 5.4 | д. Лога | - |  |
| 6. | Краснобережское территориальный сектор |  |  |
| 6.1 | п. Красный Берег | - |  |
| 6.2 | п. Сим | - |  |
| 7. | Касибское территориальный сектор | 2,3 | 30% |
| 7.1 | с. Касиб | 2,3 | 30% |
| 7.2 | д. Лызиб | - |  |
| 7.3 | с. Вильва | - |  |
| 8. | Басимское территориальный сектор | - |  |
| 9. | ВСЕГО, в т.ч. | 152,9 | 53% |
| 9.1 | город | 127,4 | 65% |
| 9.2 | сельские территории | 25,5 | 41% |

Г.Соликамск

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 127,4 км, в том числе напорных коллекторов – 11,73 км, самотечных коллекторов – 115,67 км. Материал трубопроводов – чугун, керамика, асбестоцемент. Глубина заложения трубопроводов от 1,5 м до 6,0 метров. Подлежит замене 83 км, средний износ составляет порядка 65%.

Сельские населенные пункты

Обеспеченность жилищного фонда сельских населенных пунктов канализацией составляет порядка 18%, общая протяженность канализационных сетей – 25,5 км.

с. Тохтуева

Сети водоотведения с. Тохтуева введены в эксплуатацию в 1979 году. Протяженность канализационных сетей составляет 9,1 км, износ – 40% (3,6 км).

д. Села

Сбор транспортировка сточных вод осуществляется через КНС д. Села (ул. Октября, 23) в систему водоотведения г. Соликамска.

с. Касиб

Централизованной системой водоотведения оборудована жилая застройка, расположенная по улицам Молодежная и Цветочная (Новый поселок). Протяженность труб самотечной магистральной сети водоотведения 2,3 км, диаметр труб – 230 мм, износ сети водоотведения – 30%.

с. Городище

Протяженность сетей водоотведения – 4,7 км, износ 60%.

с. Половодово

Протяженность сетей водоотведения – 2,5 км, износ 30%.

с. Родники

Общая протяженность сетей канализации – 4,0 км, износ – 55%.

п. Усовский

Имеется локальная система водоотведения с очистными сооружениями.

п. Нижнее Мошево

Протяженность сетей водоотведения составляет 1,2 км, износ 30%.

Водоотведение не канализованной застройки осуществляется в выгребные ямы и септики.

Общий метраж трубопроводов, подлежащих замене по ветхости, составляет 85 км или 55,6% общей протяженности сетей.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Соликамского городского округа существуют бесхозяйные объекты системы водоотведения. Перечень и характеристика бесхозяйных сетей системы водоотведения отражены в разделе 3.3.2.2. Обосновывающих материалов.

Применяемые графики работы и их обоснованность

На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей, и развитие насосных станций.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Индекс замены ветхих участков сетей составил 0,06. Общее количество аварий на сетях водоотведения ежегодно составляет порядка 40 ед. Коэффициент удельной аварийности сетей составляет 0,20 ед./км. По сравнению с предыдущими годами, коэффициент удельной аварийности незначительно снизился.

Качество эксплуатации и диспетчеризации

Диспетчеризация канализационных станций и ЖКХ разрабатывается для централизованного управления и контроля за работой посредством прямой диспетчерской связи, мобильной, радиостанциями. С контролируемых канализационных станций на диспетчерский пункт передаются сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль за работой сооружений ЖКХ, скорейшая ликвидация и локализация критических ситуаций. Система диспетчеризации включает диспетчерский пункт, на который передаются следующие информация и импульсы: расход сточных вод, поступающих на канализационную насосную станцию; рН сточных вод; количество растворенного кислорода в сточных водах; расход активного и избыточного ила; расход сырого осадка.

Кроме того, в диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ передаются следующие сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение автоматизации технологического процесса; предельные уровни сточных вод в резервуарах.

В настоящее время на предприятиях Соликамского городского округа имеются диспетчерские службы, принимающие заявки от абонентов о нарушении работы водоснабжения и водоотведения.

### 2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Данные о фактической производительности (мощности) очистных сооружений отражена в таблице 45.

Таблица 45– Оценка фактической производительности (мощности) очистных сооружений ЦС ВО МО Соликамский городской округ

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, | тыс. м³/год | 9 114,63 | 9 483,04 | 8 367,10 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на КОС | м³/сут | 24 971,59 | 25 980,93 | 22 923,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/сут | 29 965,91 | 31 177,12 | 27 508,27 |
| 4 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/час | 1248,58 | 1299,05 | 1146,18 |

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Соликамский городской округ приведен в таблице 46.

Таблица 46– Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО МО Соликамский городской округ.

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поступление сточных вод на КОС | тыс. м³/год | 9 114,63 | 9 483,04 | 8 367,10 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1. | поступление от собственных предприятий | тыс. м³/год | 759,73 | 759,73 | 672,03 |
| 1.2. | Пропущено сточных вод, всего, в т.ч. |  | 7 600,18 | 6 447,70 | 6 057,71 |
|  | Реализация сточных вод от населения (физические лица) | тыс. м³/год | 5 825,83 | 4 569,44 | 4 165,33 |
|  | Реализация сточных вод от юридических лиц (бюджетные организации) | тыс. м³/год | 545,13 | 686,66 | 815,59 |
|  | Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации, промышленные организации) | тыс. м³/год | 1 229,22 | 1 191,60 | 1 076,79 |
| 2 | Передано сточных вод другим организациям | тыс. м³/год | 4 445,85 | 5 164,69 | 4 365,25 |

Фактические показатели отражены на основании статистической отчетности 1-водоотведение за 2020,2021 годы ООО «Водоканал».

### 2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Соликамского городского округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

На перспективу установка приборов учёта у абонентов, подключённых к системам централизованного водоотведения, не предполагается.

### 2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На сегодняшний день централизованная система водоотведения на территории Соликамского городского округа имеется в г. Соликамск. Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях.

Централизованной системой водоотведения (далее – ЦС ВО) не охвачены частные сектора района Боровск и южной части города Соликамска. Жители данных территорий используют септики и выгребные ямы.

На территории ряда сельских населенных пунктов городского округа действуют локальные системы водоотведения.

Сточные воды с. Тохтуева и д. Села передаются для очистки на очистные сооружения г. Соликамска.

Не охваченными ЦС ВО Соликамского городского округа являются территории сельских населенных пунктов, входящих в состав Соликамского городского округа, не рассмотренных в подразделе 2.3. настоящего документа. В данных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. На данных территориях население в целях утилизации образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основная часть сетей и все объекты водоотведения принадлежат и обслуживаются ООО «Водоканал». Часть сетей водоотведения является муниципальной собственностью - это в основном внутриквартальные сети.

Таким образом, водоотведение Соликамского городского округа представлено двумя эксплуатационными зонами:

- зона эксплуатационной ответственности администрации города Соликамск;

- зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал».

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории МО Соликамский городской округ осуществляют организация – ООО «Водоканал» и МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева".

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.

На территории МО Соликамский городской округ существует одна централизованная система водоотведения, совпадающая с технологическими зонами.

Перечень населенных пунктов (обслуживаемых районов), входящих в ТЗ ВО на территории МО Соликамский городской округ, приведен в разделе 2.3.

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в соответствии с действующими в сфере централизованного ВО нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:

•	СП 42.13330.2016;

•	СП 32.13330.2018;

•	СП 129.13330.2019;

•	СП 18.13330.2019;

•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по Соликамскому городскому округу представлен в таблице 47.

Таблица 40 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, | тыс. м³/год | 9 114,63 | 9 483,04 | 8 367,10 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на КОС, | м³/сут | 24 971,59 | 25 980,93 | 22 923,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/сут | 29 965,91 | 31 177,12 | 27 508,27 |
| 4 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/час | 1248,58 | 1299,05 | 1146,18 |
| 5 | Установленная производительность КОС | м³/сут | 49 000,00 | 49 000 | 49 000 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС | м³/сут | 19 034,09 | 17 822,88 | 21 491,73 |
|  |  | % | 38,85% | 36,4% | 43,9% |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения на перспективу до 2032 года отражен в таблице 48.

Таблица 41- Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по Соликамскому городскому округу на период до 2032 г.

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расчетное годовое поступление сточных вод на КОС, | тыс. м³/год | 8 367,10 | 8 327,03 | 8 266,92 | 8 227,47 | 8 257,98 | 8 344,66 | 8 706,95 | 9 120,03 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод на КОС, | м³/сут | 22 923,56 | 22 813,78 | 22 649,10 | 22 541,01 | 22 624,61 | 22 862,09 | 23 854,67 | 24 986,40 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/сут | 27 508,27 | 27 376,53 | 27 178,92 | 27 049,22 | 27 149,53 | 27 434,51 | 28 625,60 | 29 983,68 |
| 4 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность) | м³/час | 1146,18 | 1140,69 | 1132,45 | 1127,05 | 1131,23 | 1143,10 | 1 192,73 | 1 249,32 |
| 5 | Установленная производительность КОС | м³/сут | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС | м³/сут | 21 491,73 | 21 623,47 | 21 821,08 | 21 950,78 | 21 850,47 | 21 565,49 | 20 374,40 | 19 016,32 |
|  |  | % | 43,9% | 44,1% | 44,5% | 44,8% | 44,6% | 44,0% | 41,6% | 38,8% |

### 2.3.7. Надежность работы коммунальной системы

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территориях населенных пунктов, охваченных централизованной системой водоотведения.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения — это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

1. 	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- 	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед.км);

2. 	Показатели качества очистки сточных вод:

- 	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦС ВО (%);

- 	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%);

3. 	Показатели энергетической эффективности:

- 	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт•ч/м³);

- 	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт•ч/м³).

На головных объектах централизованного водоотведения Соликамского городского округа не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям.

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории МО Соликамского городского округа являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-бытовые сточные воды ЦС ВО МО Соликамский городской округ. Действующие КОС не способны обеспечить очистку поступающих на них сточных вод до уровня действующих нормативов.

В результате обследования объектов централизованной системы водоотведения и анализа предоставленных данных было выявлено, что в сбрасываемых сточных водах ОСК-1 и ОСК-2 наблюдается превышение ПДК загрязняющих веществ. Это связано с тем, что на ОСК-1 биофильтры работают недостаточно эффективно, а на ОСК-2 биологическая очистка изначально не предусматривалась.

В целом ЦС ВО МО Соликамский городской округ следует оценить как недостаточно надежные.

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения Соликамского городского округа представлены в главе 5 Обосновывающих материалов.

### 2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Сбрасываемая в водный объект с очистных сооружений Соликамского городского округа вода оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Данные о проценте проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод нормам СанПин в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал не представлены, в связи с не предоставлением результатов лабораторных анализов.

Организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, осуществляется средствами периодического взятия проб и лабораторного контроля.

### 2.3.9. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания на предварительную подготовку стоков.

Поэтому в систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются ПДК сточных вод (предельно допустимые показатели) по различным критериям.

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории Соликамского городского округа являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-бытовые сточные воды ЦС ВО Соликамского городского округа.

В сбрасываемых сточных водах ОСК-1 и ОСК-2 наблюдается превышение ПДК загрязняющих веществ. Это связано с тем, что на ОСК-1 биофильтры работают недостаточно эффективно, а на ОСК-2 биологическая очистка изначально не предусматривалась.

Уровень сбрасываемых сточных вод в водный объект после очистки не соответствующая требованиям установленных нормативов по качеству отражен в таблице 49.

Таблица 49– Фактические значения показателей очистки сточных вод по ЦС ВО Соликамский ГО

| № | Показатель | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля сбрасываемых сточных вод в водный объект после очистки не соответствующая требованиям установленных нормативов по качеству | % | 100 | 45,19 | 47,17 |

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

В целом ЦС ВО МО Соликамский городской округ следует оценить как недостаточно надежные.

Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений позволит снизить сброс загрязняющих веществ, и тем самым улучшить экологическое состояние территории Соликамского городского округа.

### 2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.

Величина тарифов на водоотведение для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2023 гг., установленная постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, представлена в таблице 50.

Таблица 50 -Тарифы на водоотведение для потребителей Соликамского городского округа на 2020 – 2023 гг.

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  |  |  |  |  | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м |  |
| 1 | ООО «Водоканал» | Водоотведение (Соликамский городской округ) | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС | 14,50 | 15,15 | 15,15 | 15,71 | 15,71 | 16,30 |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | с НДС | 17,40 | 18,18 | 18,18 | 18,85 | 18,85 | 19,56 |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  | от 03.11.2021 № 211-в |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" (Соликамский городской округ) | Водоотведение (Соликамский городской округ, с. Тохтуева, д. Сёла) | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС |  | 38,59 | 38,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | с НДС |  | 46,31 | 46,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение (Соликамский городской округ, с. Городище, с. Половодово, д. Лобаново, д. Харюшина, д. Лога, пос. Черное, с. Осокино) | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС |  |  | 26,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | с НДС |  |  | 31,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение (Соликамский городской округ, с. Тохтуева, д. Сёла, с. Городище, с. Половодово, д. Лобаново, д. Харюшина, д. Лога, пос. Черное, с. Осокино) | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС |  |  |  | 28,86 | 39,77 | 41,21 | 41,21 | 42,51 |  |
|  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | с НДС |  |  |  | 34,63 | 47,72 | 49,45 | 49,45 | 51,01 |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  | от 30.09.2020 № 130-в ( с изм. от 21.04.2021 № 33-в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | Водоотведение (Соликамский городской округ, с. Родники, п. Геологоразведка, п. Усовский) | Тариф на водоотведение для прочих потребителей | Без НДС |  |  |  |  | 16,98 | 17,51 | 17,51 | 17,89 |  |
|  |  |  | Тариф на водоотведение для населения | с НДС |  |  |  |  | 20,37 | 21,01 | 21,01 | 21,47 |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  |  |  | от 27.10.2021 N 194-в |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения Соликамского городского округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

Плата за подключение к централизованной системе централизованного водоотведения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 (Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении") плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе централизованного водоотведения, установленная постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края отражена в разделе 2.2.10.

### 2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

Основными проблемами в области водоотведения на территории Соликамского городского округа являются:

а) 	высокий физический и моральный износ очистных сооружений г. Соликамска;

б) 	на ОСК-2 наблюдается превышение ПДК загрязняющих веществ, что связано с отсутствием биологической очистки;

в) 	очистные сооружения в сельских населенных пунктах требуют проведения технической экспертизы с целью оценки эффективности и работоспособности объекта, а также разработки технических мероприятий.

г) 	высокий процент износа КНС и сетей водоотведения;

д) 	насосное оборудование КНС физически устарело и требует поэтапной замены.

Также, в результате обследования объектов централизованной системы водоотведения и анализа предоставленных данных был выявлен ряд проблем:

- в сбрасываемых сточных водах ОСК-1 и ОСК-2 наблюдается превышение ПДК загрязняющих веществ. Это связано с тем, что на ОСК-1 биофильтры работают недостаточно эффективно, а на ОСК-2 биологическая очистка изначально не предусматривалась;

- высокий коэффициент удельной аварийности сетей. 22,8 км участков требуют замены;

- насосное оборудование КНС физически устарело и требует поэтапной замены;

Настоящей программой предусмотрены следующие направления развития централизованной системы водоотведения:

- повышение качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений;

- осуществление мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции ветхих участков сетей.

Для достижения указанных целей развития централизованных систем водоотведения Соликамского городского округа разработан перечень мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, отраженный в разделе 5.3. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы водоотведения Соликамского городского округа представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов.

- 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

### 2.4.1. Институциональная структура

На территории Пермского края ОАО «МРСК Урала» представляет филиал «Пермэнерго». В настоящее время филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ. Основной задачей является обеспечение надежного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса региона, а также подключение новых потребителей к распределительным электрическим сетям компании.

Общая численность персонала филиала «Пермэнерго» – 4,9 тысяч человек. Филиал «Пермэнерго» осуществляет электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории общей площадью 160 тыс. квадратных километров с населением 2 820 тысяч человек.

Всего в эксплуатации филиала «Пермэнерго» находится 360 подстанций напряжением 35-110 кВ, 12 784 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с общей установленной мощностью более 11 000 МВА, 45 827 км линий электропередачи различного напряжения.

В составе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 8 производственных отделений:

- Березниковские электрические сети - обслуживает в т.ч. Соликамский городской округ;

- Кунгурские электрические сети;

- Очерские электрические сети;

- Пермские городские электрические сети;

- Северные электрические сети;

- Центральные электрические сети;

- Чайковские электрические сети;

- Чусовские электрические сети.

Электроснабжение Соликамского городского округа осуществляется от Пермской энергосистемы через сети 35-110-220кВ, Соликамской ТЭЦ, ОАО «МРСК Урала» филиала «Пермэнерго» и сетям МУП «ГКЭС».

Производство электроэнергии и пара, поставку тепловой и электроэнергии потребителям из местных предприятий осуществляется ООО «Соликамская ТЭЦ» (мощность – 55 МВт), учредителем которого является АО «Соликамскбумпром».

Основными источниками электроснабжения Соликамского городского округа являются ТЭЦ-12, а также ПС 220/110/35кВ «Бумажная», ПС 110/35/6кВ «Рудник», ПС 110/35/10/6 «Соликамск».

Распределение электроэнергии по потребителям городского округа осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи на напряжении 6(10)/0,4 кВ.

Также в округе присутствует значительное количество частных и ведомственных сетей электроснабжения, а также сетей и ТП энергосетевых компаний ООО ЭСК «Парма» и ООО СЦ «Контакт».

Передачу электроэнергии в Соликамском городском округе осуществляет ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» по электрическим сетям, эксплуатируемым на правах аренды с Муниципальным унитарным предприятием «Городские коммунальные электрические сети».

Потребители электрической энергии заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или независимыми энергоснабжающими организациями. Потребители электрической энергии (юридические лица), а также гарантирующий поставщик и энергоснабжающие организации в целях исполнения обязательств по договорам энергоснабжения заключают договоры на передачу электрической энергии с территориальными сетевыми организациями по единым котловым тарифам, устанавливаемым на территории Пермского края Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии. Юридические лица оплачивают стоимость потребленной электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам на электрическую энергию (мощность) по шести ценовым категориям (ежемесячно рассчитываемым гарантирующим поставщиком). Взаимоотношения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии, в случае наличия смежных точек поставки электрической энергии, регулируются в рамках индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Население и приравненные к нему категории потребителей заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или энергоснабжающими организациями. Оплата потребленной электрической энергии осуществляется по регулируемым тарифам, пересматриваемым Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края на ежегодной основе (с 1 июля).

Соликамский городской округ в последние годы ощущает нехватку в свободных электрических мощностях, что существенно влияет на темпы жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры.

### 2.4.2. Характеристика системы

Технические параметры и характеристика источников электроснабжения.

Электроснабжение Соликамского городского округа осуществляется от Пермской энергосистемы через сети 35-110-220кВ, Соликамской ТЭЦ, ОАО «МРСК Урала» филиала «Пермэнерго» и сетям МУП «ГКЭС».

Основными источниками электроснабжения Соликамского городского округа являются ТЭЦ-12, а также ПС 220/110/35кВ «Бумажная», ПС 110/35/6кВ «Рудник», ПС 110/35/10/6 «Соликамск».

Перечень подстанций системы электроснабжения Соликамского городского округа представлены в таблице 51.

Таблица 51- – Перечень подстанций системы электроснабжения Соликамского городского округа

| №№ п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПС «Бумажная» | 220/110/35/10 | районы «Клестовка», «Карналлитово» |
| 2 | ПС «Рудник» | 110/35/6 | Южный район, д. Чашкина, п. Геологоразведка |
| 3 | ПС «Соликамск» | 110/35/10/6 | Южный и Центральный районы |
| 4 | ГПП-1 СТЭЦ-12 | 110/35/6 | Северный район |
| 5 | ПС «Соликамск-Городская» | 35/6 | Центральный район |
| 6 | ПС «Карналлит» | 35/6 | Центральный район |
| 7 | ПС «Боровск» (промзона завода «Урал») | 35/6 | Северный район |
| 8 | ПС «Тохтуево» | 35/10 | с. Тохтуева, пос. Затон пос. Нижнее Мошево пос. Верхнее Мошево д. Левина д. Чертеж |
| 9 | ПС «Городище» | 35/10 | с.. Городище д. Малое Городище д. Лобанова |
| 10 | ПС «Губдор» | 110/35/10 | д. Кузнецова село. Жуланово |
| 11 | ПС «Тюлькино» | 110/10 | п. Тюлькино д. Вильва д. Белкина д.Тетерина пос. тетерино д.Толстик |
| 12 | ПС «Касиб» | 35/10 | с. Касиб |
| 13 | ПС «Уролка» | 35/10 | с Уролка пос. Басим |
| 14 | ПС «Половодово» | 35/10 | с. Половодово, п. Чёрное д. Попова-Останина д. Тренина д. Харюшина с. Осокино |
| 15 | ПС «Боровица» | 35/10 | д. Чертёж |

ПС «Бумажная» подключена по ВЛ 220кВ «Яйва – Бумажная» к Яйвинской ГРЭС и по ВЛ 220кВ «Северная – Бумажная» к ПС «Северная».

ПС «Соликамск» подключена по ВЛ 110кВ «Яйва – Соликамск» к Яйвинской ГРЭС, а также к ПС «Титан» (г. Березники) и ПС «Бумажная» по ВЛ 110кВ.  Также ПС «Соликамск» связана ВЛ 110кВ с ТЭЦ-12.

От ПС «Бумажная» электроэнергия передается по ВЛ 110кВ на ПС «Красновишерск», ПС «Резвухино», ПС «Тюлькино», по ВЛ 35кВ – ПС «Половодово», ПС «Тохтуево», ПС «Соликамск-Городская».

ПС 35/10кВ «Боровица» (п. Тохтуево) подключена от ГПП-1 ТЭЦ-12 кабельными линиями и 2-х цепной воздушной линией 35кВ.

В таблице 52 приводится перечень и основные характеристики источников электроснабжения напряжением 35кВ и выше, расположенных в границах Соликамского городского округа.

Таблица 52- – Перечень и основные характеристики источников и трансформаторов электроснабжения напряжением 35кВ и выше в границах Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подстанции 220кВ |  |  |  |
| 1 | Бумажная | 220/110/35 | 2х200+2х16 |
| Подстанции 110 кВ |  |  |  |
| 1 | Рудник | 110/6 | 2х25 |
| 2 | Тюлькино | 110/35/10 | 2х10 |
| 3 | Резвухино | 110/10/6 | 2х80 |
| 4 | Соликамск | 110/35/10/6 | 229,5 |
| 5 | Карналит | 110/6 | 72,0 |
| 6 | Минерал | 110/6 | 64,0 |
| 7 | Верх-Усолка | 110/6 | 2х10 |
| Подстанции 35 кВ |  |  |  |
| 1 | Уролка | 35/10 | 1х1,0 |
| 2 | Касиб | 35/10 | 1х1,6 |
| 3 | Тохтуево | 35/10 | 2х4,0 |
| 5 | Сим | 35/10 | 2х1,0 |
| 6 | Половодово | 35/10 | 2,5+3,2 |
| 7 | Городище | 35/10 | 2х4,0 |
| 8 | Боровица | 35/10 | 2х2,5 |
| 9 | Соликамск-городская | 35/6 | 2х16 |
| 10 | Соликамск-тяговая | 35/10 | 17,2 |
|  | ВСЕГО |  | 1 130,6 |

Распределение электроэнергии осуществляется через распределительные пункты (далее также – РП), трансформаторные и комплектные трансформаторные подстанции (далее также –ТП и КТП), сетями с напряжением 10/6/0,4 кВ через:

- 5 РП;

- 186 ТП и КТП с 307 трансформаторами в городе;

- 340 ТП и КТП в сельских поселениях.

Потребительские трансформаторные подстанции города одно (41 %) и двух трансформаторные (59 %).

Структура электроснабжения административной части городского округа:

- основные источники электроснабжения - ТЭЦ- 12, а также подстанция «Бумажная», подстанция «Родник» и подстанция «Соликамск»;

- потребительские трансформаторные подстанции одно (41%) и двух-трансформаторные (59%);

- общее количество трансформаторов 307, с общей установленной мощностью 133,2 МВА.

Электроснабжение сельских населенных пунктов Соликамского городского округа осуществляется от энергосистемы Пермского края по воздушной линии 220 кВ из г.Березники и по воздушной линии 110 кВ из Усольского района.

Действующими отраслевыми схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Пермского края на обозримый период (Минэнерго РФ и Минэнерго Пермского края) строительство на территории Соликамского городского округа собственного питающего центра напряжением 110 кВ не предусмотрено.

Схемы размещения источников электроснабжения и электрических сетей представлены в Генеральном плане Соликамского городского округа.

Остаточный ресурс

Данные о техническом состоянии элементов системы электроснабжения Соликамского городского округа представлены в Таблице 53.

Таблица 53- Данные о техническом состоянии элементов системы электроснабжения Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование элементов системы электроснабжения | Уровень износа, % на 01.01.2020 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трансформаторы | 44 |
| 2 | Оборудование РП, ТП | 40 |
| 3 | Здания РП, ТП | 43 |
| 4 | Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ | 45 |
| 5 | Кабельные линии 0,4 -35 кВ | 58 |

Наибольшим уровнем износа характеризуется оборудование (в основном щитовое) РП и кабельные линии. Большой удельный вес низковольтных электрических сетей эксплуатируются дольше нормативного срока (свыше 25 лет). Данный фактор обуславливает высокий уровень технологических потерь: фактическое его значение в 2019 г. составило около 30 % (от отпуска в сеть), что в 2 раза выше нормативного значения (около 15 %).

Система автоматизации источников электроснабжения.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» с 01.01.2021 в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Используемыми измерительно-вычислительными комплексами для учета электрической энергии в отношении потребителей Соликамского городского округа являются наиболее успешно зарекомендовавшие себя: Меркурий, NP542.24T (Матрица). Данные системы предназначены для измерений электрической энергии и мощности (коммерческий и технический учет), автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергопотреблении. Системы позволяют создать многоуровневые автоматизированные информационно-измерительные процессы комплексного учета электрической энергии, в частности, ее коммерческий учет (АИИС КУЭ), а также могут использоваться в комплексах устройств телемеханики многофункциональных и автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП). Результаты измерений систем позволяют определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии, розничном рынке электроэнергии и в двухсторонних договорах между поставщиками и потребителями.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты - один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности.

Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения.

Расход ресурсов

Расход ресурсов потребителями представлен в Разделе 2.4.3.

Схема и структура сетей

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные и кабельные линии.

Схемы размещения источников электроснабжения и электрических сетей представлены в Генеральном плане Соликамского городского округа.

Электрические сети 6(10) кВ имеют смешанную конфигурацию, состоящую из радиальных, закольцованных, двойных радиальных и узловых участков.

Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Соликамского городского округа отражен в таблице 54.

Таблица 54 – Перечень воздушных линий напряжением 35-110 кВ в границах Соликамского городского округа

| № п/п | Система напряжений, кВ | Наименование линии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВЛ 220 кВ | Бумажная – Яйвинская ГРЭС |
| 2 | ВЛ 220 кВ | Бумажная – Северная |
| 3 | ВЛ 110 кВ | Бумажная – Тюлькино |
| 4 | ВЛ 110 кВ | Бумажная – Красновишерск |
| 5 | ВЛ 110кВ | Бумажная – Соликамск |
| 6 | ВЛ 110кВ | Бумажная – Резвухино |
| 7 | ВЛ 110кВ | Бумажная – Минерал – Рудник |
| 8 | ВЛ 35кВ | Бумажная – Соликамск-городская |
| 9 | ВЛ 35кВ | Бумажная – Соликамск-тяговая |
| 10 | ВЛ 35кВ | Тюлькино – Касиб |
| 11 | ВЛ 35кВ | Касиб –Уролка |
| 12 | ВЛ 35кВ | Бумажная – Половодово с отпайками на ПС Городище |
| 14 | ВЛ 35кВ | Половодово – Сим |

Распределение электроэнергии по Соликамскому городскому округу осуществляется на напряжении 35кВ - 10 кВ по воздушным сетям.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи Соликамского городского округа по состоянию на 01.01.2020 составляло 1 158,437 км.

Протяженность линий электропередач по городу на 01.01.2020 г. составляет 518,702 км, в том числе по уровням напряжения:

- ВЛ 0,4 кВ – 167,977 км;

- ВЛ 6/10  кВ – 36,438 км;

- КЛ 0,4 кВ – 152,770 км;

- КЛ 6/10 кВ – 155,517 км;

- КЛ 35 кВ – 6,000 км.

Протяженность линий электропередач по сельским поселениям на 01.01.2020 г. составляет 639,735 км, в том числе по уровням напряжения:

- ВЛ 0,4 кВ – 210,840 км;

- ВЛ 10 кВ – 424,883 км;

- КЛ 0,4 кВ – 1,700 км;

- КЛ 10 кВ – 2,172 км;

- КЛ 35 кВ – 0,140 км.

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные и кабельные линии.

Электрические сети 6(10) кВ имеют смешанную конфигурацию, состоящую из радиальных, закольцованных, двойных радиальных и узловых участков.

Также в округе присутствует значительное количество частных и ведомственных сетей электроснабжения, а также сетей и ТП энергосетевых компаний ООО ЭСК «Парма» и ООО СЦ «Контакт».

Линии электропередачи, электроподстанции и трансформаторные подстанции, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) размещены за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Распределительные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения, но не во всех населенных пунктах, что создает риск аварий в энергосети.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

•	2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

•	10 м - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

•	15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;

•	20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ.

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в абзаце втором настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей первой категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей второй категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей третьей категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям третьей категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 29.06.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям Соликамского городского округа, в 2020 г. допущено не было.

Качество эксплуатации и диспетчеризации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС). Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

### 2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса

В связи с не предоставлением статистических данных ресурсоснабжающей организацией, показатели за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения Соликамского городского округа и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии в Оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных сетевых организаций Соликамского городского округа, представлены в таблице 55.

Таблица 55 - Объемы электрической энергии, прошедшие через сети территориальных сетевых организаций

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | тыс.кВт.ч | 127 244 | 128 538 | 128 764 |
| 2. | Потери электрической энергии | тыс.кВт.ч | 8 716 | 8 805 | 8 820 |
| 3. | потерь электрической энергии - факт | % | 6,85% | 6,85% | 6,85% |
| 4. | Отпуск - всего , в т.ч.: | тыс.кВт.ч | 118 528 | 119 733 | 119 944 |
|  | в том числе: | тыс.кВт.ч |  |  |  |
| 4.1. | Смежным сетевым организациям | тыс.кВт.ч | - | - | - |
| 4.2. | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс.кВт.ч | 118 528 | 119 733 | 119 944 |
| 4.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | тыс.кВт.ч | 63 298 | 63 534 | 63 029 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс.кВт.ч | 6 439 | 6 424 | 6 357 |
| 4.2.3. | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс.кВт.ч | 48 790 | 49 775 | 50 558 |

### 2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2020 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

### 2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Электроснабжение Соликамского городского округа осуществляется от Пермской энергосистемы через сети 35-110-220кВ и Соликамской ТЭЦ филиалом «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала».

Основными источниками электроснабжения Соликамского городского округа являются ТЭЦ-12, а также ПС 220/110/35кВ «Бумажная», ПС 110/35/6кВ «Рудник», ПС 110/35/10/6 «Соликамск».

Распределение электроэнергии по потребителям городского округа осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи на напряжении 6(10)/0,4 кВ.

Передачу электроэнергии в Соликамском городском округе осуществляет ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» по электрическим сетям, эксплуатируемым на правах аренды с Муниципальным унитарным предприятием «Городские коммунальные электрические сети».

На территории Соликамского городского округа действует централизованная зона системы электроснабжения.

Зоны эксплуатации соответствуют зонам, обслуживаемым территориальными сетевыми организациями.

Воздушные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г.  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Согласно пункту 12.26 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при размещении отдельно стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу П отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарно-защитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также c новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае главным государственным санитарным врачом российской федерации, если в соответствии c расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух указанные объекты и производства относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.

### 2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

В Соликамском городском округе существует дефицит электрической мощности, в том числе связанный с вводом объектов нового строительства.

Для подключения новых потребителей в районах точечной застройки необходимо строительство понижающих трансформаторных подстанций (6/0,4 кВ), новых линий электропередач.

К настоящему времени в строящемся районе «Клестовка» в результате технических мероприятий ОАО «МРСК Урала» (филиал «Пермэнерго») по переводу нагрузки с ПС «Бумажная» обеспечены мощности для подключения новых объектов. В то же время в краткосрочной перспективе дефицит мощностей всё же будет присутствовать.

Для реализации предложений Генерального плана Соликамского городского округа и инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@), для покрытия планируемого роста электрических нагрузок в населённых пунктах Соликамского городского округа предусматривается:

а) 	Строительство ПС 35/10кВ «Клестовка» с двумя трансформаторами мощностью 10,0 МВА каждый;

б) 	Строительство отпайки от ВЛ 35кВ «Бумажная – Половодово» до ПС 35/10кВ «Клестовка»;

в) 	Реконструкция ПС «Бумажная» – замена трансформаторов на 2х25МВА;

г) 	Реконструкция ВЛ 35кВ «Соликамск – Соликамск-тяговая», «Соликамск – Соликамск-городская» и «Бумажная – Соликамск-городская»;

д) 	Реконструкция ПС 35/10кВ «Половодово» с увеличением мощности;

е) 	Строительство ПС 110/10кВ «Новая» и ВЛ 110кВ «Новая – Бумажная»;

ж) Реконструкция 	ВЛ 	110кВ 	«Титан 	– 	Соликамск» 	ц.1,2 	с реконструкцией отпайки на ПС «Минерал»;

з) Строительство шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ различной мощности в г. Соликамск, двух ТП 10/0,4кВ в д. Села и д. Чертёж и по одной ТП 10/0,4кВ в д. Харюшино и д. Кокорино.

и) Строительство ЭСК ПС «Бумажная» в части объекта КЛ-10 кВ ТП-210-БКТП-211 (Комплексное развитие территории. Перспективы жилищного строительства в микрорайоне Клестовка).

Местоположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

В связи с не предоставлением статистических данных ресурсоснабжающей организацией, показатели за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения Соликамского городского округа и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии в Оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Так как данные потребления и нагрузок в разрезе ТП не предоставлены, усредненный расчет резерва/дефицита мощностей проведен в целом по системе электроснабжения.

В таблице 56 представлен долгосрочный прогноз резерва (дефицита) мощности по Соликамскому городскому округу до 2032 года.

Таблица 56 - Прогноз резерва (дефицита) мощности по Соликамскому городскому округу до 2032 года.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть | тыс.кВт.ч | 127 244 | 128 538 | 128 764 | 128 338 | 127 792 | 127 555 | 127 274 | 126 787 | 124 899 | 125 647 |
|  |  | кВт.ч/час | 36 314 | 36 683 | 36 748 | 36 626 | 36 470 | 36 403 | 36 322 | 36 184 | 35 645 | 35 858 |
| 2 | фактическая нагрузка | МВт | 41,74 | 42,16 | 42,24 | 42,10 | 41,92 | 41,84 | 41,75 | 41,59 | 40,97 | 41,22 |
| 3 | Мощность трансформаторов | МВт | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 37,3 | 38,8 | 40,3 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 4 | Ввод мощностей | МВт | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности на начало года | МВт | -5,9 | -6,4 | -6,4 | -3,3 | -1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
|  |  | % | -16,6 | -17,8 | -18,0 | -8,5 | -4,0 | -0,1 | 3,6 | 0,5 | 2,0 | 1,4 |

### 2.4.7. Надежность работы коммунальной системы

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в электроснабжении возможны.

Эксплуатация системы РСО производиться с высокой степенью надежности. Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

Программа комплексного развития в сфере электроснабжения включает в себя мероприятия по реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании Генерального плана Соликамского городского округа, Инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала» по повышению надежности электроснабжения. Мероприятия нацелены на увеличение протяженности сетей в новых микрорайонах и реконструкции трансформаторных подстанций, что позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической энергии.

### 2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество работы системы удовлетворяет всем требованиям.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС). Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты один раз в год.

Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Персонал обеспечивает содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации электрооборудования, правил безопасности. Также проводятся работы по эксплуатации электрооборудования по договорам обслуживания.

Заявки, поступающие от потребителей в оперативно-диспетчерскую службу, выполняются оперативно.

### 2.4.9. Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

В Соликамском городском округе собственного источника генерации электроэнергии нет. Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

### 2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю на 2021 и 2022 годы, руб./кВт*ч (с учетом НДС) утвержденные постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.12.2020 № 30-э и от 20.12.2021 № 30-э.

Таблица 57 – Динамика цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Пермского края на 2021 год

| № п/п | Показатель | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07. 2021 г. по 31.12.2021 г. |  | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. |  | с 01.07. 2022 г. по 31.12.2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского | от 18.12.2020 № 30-э |  |  | от 20.12.2021 N 30-э |  |  |  |  |  |
| 1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | 4,25 | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,64 |  |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,29 | 4,48 |  | 4,48 |  | 4,68 |  |
|  | Ночная зона | 2,74 | 2,86 |  | 2,86 |  | 2,99 |  |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,32 | 4,51 |  | 4,51 |  | 4,71 |  |
|  | Полупиковая зона | 4,25 | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,64 |  |
|  | Ночная зона | 2,74 | 2,86 |  | 2,86 |  | 2,99 |  |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,1 | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,4 |  |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |  | 3,28 |  | 3,43 |  |
|  | Ночная зона | 2 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |  | 3,31 |  | 3,46 |  |
|  | Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,4 |  |
|  | Ночная зона | 2 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,1 | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,4 |  |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |  | 3,28 |  | 3,43 |  |
|  | Ночная зона | 2 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |  | 3,31 |  | 3,46 |  |
|  | Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,4 |  |
|  | Ночная зона | 2 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем установления:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения;

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии;

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт;

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям.

На 2021 год стоимостные параметры платы за технологическое присоединение утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение на 2022 год

| N п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С:1. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединен е | 8 384 |
|  |  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединение | 8 694 |
| 1.1 | С:1.1. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей за одно присоединение | 4 405 |
| 1.2.1 | С:1.2.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединение | З 979 |
| 1.2.2 | С:1.2.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединение | 4 289 |

Установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций Пермского края для Заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2022 год в размере 550 рублей (с учетом НДС) для Заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов Заявителя, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

### 2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

Основными проблемами в функционировании и развитии системы электроснабжения Соликамского городского округа являются:

Для города:

- дефицит мощностей оборудования и сетей, как в части обеспечения существующих потребителей, так и планируемых к строительству объектов;

- высокий износ сетей и оборудования РП, ТП.

Для сельских поселений:

- наличие бесхозяйных линий электропередач и трансформаторных   подстанций;

- риски возникновения аварий в энергосети, вызванные ветхим состоянием оборудования и перегрузками;

- вероятность длительных перебоев в электроснабжении потребителей по причине отсутствия резервных схем питания.

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей для надёжного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми категориями надёжности электроснабжения, предусмотрены мероприятия по реконструкции (техническому перевооружению) РП и ТП, модернизации электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач.

Для обеспечения дополнительной мощностью новых объектов городской инфраструктуры запланировано осуществление мероприятий по строительству новых подстанций с различным уровнем напряжения (35/10/6 кВ, 10/6/0,4 кВ) и прокладке новых электрических сетей (воздушных и кабельных линий электропередач напряжением 0,4-35 кВ).

Для увеличения надежности системы электроснабжения потребителей Соликамского городского округа необходима модернизации существующих трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

Детальный анализ системы электроснабжения Соликамского городского округа представлен в разделе 3.4. Обосновывающих материалов.

- 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

### 2.5.1. Институциональная структура

На территории Соликамского городского округа сети газоснабжения и газораспределительное оборудование находятся в собственности и эксплуатируются АО «Газпром газораспределение Пермь».

Газораспределительная система Соликамского городского округа представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- газопроводы высокого и низкого давления;

- 	пункты редуцирования природного газа (ГРП, ШРП);

- 	системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- 	потребители природного газа.

Схема расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, представлены в Генеральном плане Соликамского городского округа.

Газоснабжение Соликамского городского округа осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает по газопроводу-отводу диаметром 530 мм от магистрального газопровода «Игрим - Серов - Нижний Тагил - Чусовой -Пермь», а далее по магистральному газопроводу высокого давления I категории «Чусовой – Березники – Соликамск» газ поступает на ГРС «Соликамск».

Общая характеристика системы газоснабжения Соликамского городского округа представлена в таблице 59.

Таблица 59 - Общая характеристика системы газоснабжения Соликамского городского округа

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газонаполнительных станций (ГНС) | Ед. | - | - |
| 2. | Производительность ГНС в год | т | - | - |
| 3. | Объем реализации сжиженного газа | т | - | - |
|  | (СУГ) в год, всего, в т.ч. |  |  |  |
| 3.1. | Населению для бытовых нужд | т | - | - |
| 3.2. | Промышленным предприятиям | т | - | - |
| 3.3. | На заправку автотранспорта | т | - | - |
| 4. | Протяженность газовых сетей, всего, в т.ч. | км | 325,369 | 343,477 |
| 4.1. | Высокого давления | км | 90,929 | 97,947 |
| 4.2. | Среднего давления | км | 0,725 | 0,832 |
| 4.3. | Низкого давления | км | 233,715 | 244,498 |
| 5. | Внутренние газопроводы | км |  |  |
| 6. | Количество ГРП, ШРП (природный газ), всего | Ед. | 107 | 109 |
| 6.1. | в т.ч. на балансе предприятия | Ед. | 31 | 32 |
| 7. | Количество ГНС | Ед. | 1 | 1 |
| 8. | Газифицированные объекты природным газом | Ед. | 188 | 191 |
| 9. | Газифицированные квартиры природным газом | Ед. | 34699 | 34973 |
| 10. | Количество бытовых газовых счетчиков (природный газ) | Ед. | 8790 | 8924 |

На территории Соликамского городского округа используется природный газ, 	как основное топливо в отопительных котельных, 	на приготовление пищи в жилых домах, для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в доме (квартире).

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − жилищно-коммунальная застройка.

Систему газоснабжения рекомендуется принять двухступенчатой по давлению.

Природный газ поступает к городским потребителям от ГРС по газопроводу высокого давления через газорегуляторные пункты (ГРП). Газопроводами высокого давления газ подается на ГРС, где редуцируется до давления 0,6МПа и 0,3МПа, далее газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления, в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

В настоящее время газифицированы г. Соликамск, с. Родники, с. Половодово, п. Черное, д. Села, с. Тохтуева, д. Чертёж. Большинство сельских населённых пунктов Соликамского городского округа не газифицированы. По состоянию на 01.01.2022 из 58 населенных пунктов Соликамского городского округа не газифицировано 47 населенных пунктов, что составляет 81%.

Значительная часть населения для бытовых нужд использует привозной сжиженный газ. Газонаполнительная станция расположена в г. Соликамск.

Сетевым газом в городском округе обеспечены 34 973 квартир и 191 объект.

Уровень газификации жилого фонда, использующего природный и сжиженный газ для приготовления пищи – 92,9 %., в том числе город – 100%, сельские территории – 48,5%.

По данным статистической формы 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 жилищный фонд в многоквартирных домах, оборудованный централизованным газоснабжением, составляет 70% общей площади жилфонда, в том числе город – 74 %, сельские территории – 49%.

### 2.5.2. 	Характеристика системы

Технические параметры

Газоснабжение потребителей осуществляется филиалом акционерного общества АО «Газпром газораспределение Пермь».

Природный газ поступает по газопроводу-отводу диаметром 530 мм от магистрального газопровода «Игрим - Серов - Нижний Тагил - Чусовой -Пермь», а далее по магистральному газопроводу высокого давления I категории «Чусовой – Березники – Соликамск» газ поступает на ГРС «Соликамск». После снижения давления в ГРС газ по газопроводам высокого давления II категории поступает на ТЭЦ-12, котельные, в качестве основного вида топлива, и ГРП, где редуцируется до давления 0,03МПа и по газопроводам низкого давления поставляется потребителям.

Объекты системы газоснабжения эксплуатирует АО «Газпром газораспределение Пермь».

Обслуживание газопроводов и газо-потребляющих установок на территории Соликамского городского округа осуществляет Соликамское управление Березниковского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Газораспределительная система представлена 109 ед. газораспределительных пунктов (ГРП) и шкафных газораспределительных пунктов (ШРП).

Система газоснабжения Соликамского городского округа– двухступенчатая с подачей газа высокого (Р≤0,6 МПа) и низкого давлений после газорегуляторных пунктов (ГРП).

Газ высокого давления подается промышленным предприятиям и отопительным котельным. Потребителям жилой застройки подается, в основном, газ низкого давления.

На объектах системы газоснабжения установлено газораспределительное оборудование - регуляторы давления, ПЗК, ПСК, фильтров, запорная арматура.

В настоящее время газифицированы г. Соликамск, с. Родники, с. Половодово, п. Черное, д. Села, с. Тохтуева, д. Чертёж.

Большинство сельских населённых пунктов Соликамского городского округа не газифицированы. Значительная часть населения для бытовых нужд использует привозной сжиженный газ.

Газонаполнительная станция расположена в г. Соликамск.

Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения Соликамского городского округа устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов.

Существенных изменений в системе газоснабжении Соликамского городского округа не предполагается. Модернизация оборудование должна осуществляться по мере необходимости.

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь» отражена характеристика системы газоснабжения в таблице 60.

Таблица 60 – Срок эксплуатации системы газоснабжения

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | до 15 лет | км | 42,24 |
|  | от 15 до 30 лет | км | 65,802 |
|  | от 30 до 35 лет | км | 24,6 |
|  | от 35 до 39 лет | км | 15,34 |
|  | 39 лет | км | 3,616 |
|  | 40 лет | км | 2,645 |
|  | от 41 до 50 лет | км | 49,829 |
|  | от 50 до 60 лет | км | 0,077 |
|  | свыше 60 лет | км |  |
| 2 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 205,34 |
|  | требующих замены | км |  |
|  | со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 153,412 |

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами ежегодно проводится техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания.

Регулярно проводится подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводится пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

Расход ресурсов

Расход ресурсов включает в себя потребление на цели газоснабжения котельных для теплоснабжения, на нужды населения, а также потребление газа для предприятий и организаций (табл. 61).

Таблица 61 - Объемы потребления газа за 2018-2020 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализуемого природного газа - всего | млн куб. м | 583,376 | 582,786 | 582,643 |
|  | прирост относительный | % | -0,051 | -0,101 | -0,02 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -0,295 | -0,590 | -0,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | население | млн куб. м | 17,500 | 17,389 | 17,249 |
|  | прирост относительный | % | 1,744 | -0,636 | -0,80 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,300 | -0,111 | -0,14 |
| 2.1. | юридические лица, из них: | млн куб. м | 565,876 | 565,397 | 565,394 |
|  | прирост относительный | % | -0,105 | -0,085 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -0,595 | -0,479 | 0,00 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджетные | млн куб. м | 0,500 | 0,496 | 0,492 |
|  | прирост относительный | % | -1,219 | -0,789 | -0,71 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -0,006 | -0,004 | 0,00 |
| 2.1.2. | промышленные предприятия | млн куб. м | 531,976 | 529,592 | 529,592 |
|  | прирост относительный | % | -0,448 | -0,448 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -2,395 | -2,384 | 0,00 |
| 2.1.3. | прочие | млн куб. м | 33,400 | 35,310 | 35,310 |
|  | прирост относительный | % | 5,717 | 5,717 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 1,806 | 1,909 | 0,00 |
| 3.1. | потери | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

В связи с не предоставлением статистических данных ресурсоснабжающей организацией, показатели за 2020-2021 годы определен расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения Соликамского городского округа и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии в Оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Схема и структура сетей

Схема расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, представлены в Генеральном плане Соликамского городского округа.

Протяженность наружного газопровода, обслуживаемого ГРО на территории Соликамского городского округа составляет 343,477 км, в том числе:

- протяженность распределительных сетей- 221,912 км;

- протяженность газопроводов – вводов – 121,565 км.

Протяжённость газопроводов высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) – 97,947 км, низкого давления (Р<0,005 МПа) – 244,498 км.

По расположению относительно поверхности земли преобладают сети подземной прокладки – 276,498 км, надземной – 66,979 км.

Диаметры газопроводов колеблются от Ду=200 мм до Ду=50 мм.

Характеристики сетей газоснабжения в Соликамском городском округе приведены в таблице 62.

Таблица 62 - Характеристики сети системы газоснабжения

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |  |
| 1.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 325,369 | 343,477 |
| 1.1.1. | По назначению: |  | 325,369 | 343,477 |
|  | распределительные | км | 214,698 | 221,912 |
|  | из них, межпоселковые | км | 45,542 | 45,542 |
|  | газопроводы-вводы | км | 110,871 | 121,565 |
| 1.1.2. | По давлению: |  | 325,369 | 343,477 |
|  | высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | - | - |
|  | высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | - | - |
|  | высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 90,929 | 97,947 |
|  | среднего давления | км | 0,725 | 0,832 |
|  | низкого давления | км | 233,715 | 244,498 |
| 1.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  | 325,369 | 343,477 |
|  | подземные | км | 262,138 | 276,498 |
|  | наземные | км |  |  |
|  | надземные | км | 63,231 | 66,979 |
| 1.2. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 262,138 | 276,498 |
|  | полиэтиленовые | км | 65,122 | 72,349 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км |  |  |
|  | стальные, из них: | км | 197,016 | 204,149 |
|  | санированных | км |  |  |
|  | требующих реконструкции | км |  |  |
|  | требующих диагностирования | км |  | 4,499 |
| 1.2.1. | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком |  |  | 204,149 |
|  | эксплуатации: |  |  |  |
|  | до 15 лет | км |  | 42,24 |
|  | от 15 до 30 лет | км |  | 65,802 |
|  | от 30 до 35 лет | км |  | 24,6 |
|  | от 35 до 39 лет | км |  | 15,34 |
|  | 39 лет | км |  | 3,616 |
|  | 40 лет | км |  | 2,645 |
|  | от 41 до 50 лет | км |  | 49,829 |
|  | от 50 до 60 лет | км |  | 0,077 |
|  | свыше 60 лет | км |  |  |
| 1.3. | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 203,665 | 205,34 |
|  | требующих замены | км |  |  |
|  | со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 147,294 | 153,412 |
| 2. | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  | 100% | 100% |
| 2.1. | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км |  |  |
| 2.1.1. | природного газа, из них: | км | 197,016 | 204,149 |
|  | требуют активной защиты | км | 197,016 | 204,149 |
|  | имеют активную защиту | км | 197,016 | 204,149 |
|  | не имеют активной защиты | км |  |  |
|  | не требуют активной защиты | км |  |  |
|  | требуют дообследования | км |  |  |

Надежность систем газоснабжения характеризуется их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей Соликамского городского округа. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями АО «Газпром газораспределение Пермь» достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Исходя из данных, предоставленных АО «Газпром газораспределение Пермь», аварийных отключений в сетях в период 2019-2021 гг. не происходило.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Качество эксплуатации и диспетчеризации

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории Соликамского городского округа осуществляет деятельность аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Пермь».

### 2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса

В связи с не предоставлением статистических данных ресурсоснабжающей организацией, показатели за 2020-2021 годы определен расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения Соликамского городского округа и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии в Оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Баланс системы газоснабжения Соликамского городского округа представлен в табл. 63.

Таблица 63 - Баланс системы газоснабжения Соликамского городского округа за 2019 - 2021 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | оценка |
| 1. | Объем реализуемого природного газа - всего | млн куб. м | 583,376 | 582,786 | 582,643 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | население | млн куб. м | 17,500 | 17,389 | 17,249 |
| 2.1. | юридические лица, из них: | млн куб. м | 565,876 | 565,397 | 565,394 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджетные | млн куб. м | 0,500 | 0,496 | 0,492 |
| 2.1.2. | промышленные предприятия | млн куб. м | 531,976 | 529,592 | 529,592 |
| 2.1.3. | прочие | млн куб. м | 33,400 | 35,310 | 35,310 |
| 3.1. | потери | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### 2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Уровень газификации жилого фонда, использующего природный и сжиженный газ для приготовления пищи – 92,9 %., в том числе город – 100%, сельские территории – 48,5%.

По данным статистической формы 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 жилищный фонд в многоквартирных домах, оборудованный централизованным газоснабжением, составляет 70% общей площади жилфонда, в том числе город – 74 %, сельские территории – 49%.

Информация об оснащенности приборами учета абонентов Соликамского городского округа по данным АО «Газпром газораспределение Пермь» представлена в таблице 64.

Таблица 64 - Оснащенность приборами учета абонентов Соликамского городского округа

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газифицированные квартиры природным газом | Ед. | 34699 | 34973 |
| 2 | Количество бытовых газовых счетчиков (природный газ) | Ед. | 8790 | 8924 |
| 3 | Уровень оснащенности приборами учета | % | 25,3 | 25,5 |

Показатели уровня оснащенности приборами учета свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по установке газовых счетчиков на территории Соликамского городского округа.

### 2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Газоснабжение потребителей осуществляется АО «Газпром газораспределение Пермь».

В таблице 65 приведены сведения о количестве газифицированных объектов на территории Соликамского городского округа по состоянию на 01.01.2022 года.

Таблица 65 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории Соликамского городского округа

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газифицированные объекты природным газом | Ед. | 188 | 191 |
| 2 | Газифицированные квартиры природным газом | Ед. | 34699 | 34973 |

Соликамский городской округ входит в единую зоной газоснабжения АО «Газпром газораспределение Пермь».

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

«Правилами 	охраны 	магистральных 	трубопроводов», 	утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны: − для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону; − охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с изменениями N 1, N 2 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м; − от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

### 2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

По состоянию на 31.12.2021 существует резерв по производительности ГРС в Соликамском городском округе (79,2%), соответственно имеется возможность подключения новых потребителей природного газа к системе централизованного газоснабжения.

В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. №2915-р , Региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы, Программой развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021-2025 годы, на территории Соликамского городского края строительство новых источников газоснабжения не планируется.

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт строительства новых сетей газоснабжения.

Сведения о резерве и дефиците на перспективу с учетом будущего спроса системы газоснабжения на территории Соликамского городского округа на период до 2032 года представлены в таблице 66.

Таблица 66 - Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории Соликамского городского округа

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализуемого природного газа, в т.ч.: | млн. куб. м | 582,786 | 582,643 | 582,543 | 582,400 | 582,317 | 582,191 | 582,372 | 581,677 | 581,855 |
| 1.1. | физические лица | млн. куб. м | 17,389 | 17,249 | 17,151 | 17,011 | 16,930 | 16,808 | 16,984 | 16,309 | 16,482 |
| 1.2. | юридические лица, из них: | млн. куб. м | 565,397 | 565,394 | 565,392 | 565,389 | 565,387 | 565,383 | 565,388 | 565,369 | 565,374 |
| 1.2.1. | бюджетные | млн. куб. м | 0,496 | 0,492 | 0,491 | 0,488 | 0,485 | 0,482 | 0,487 | 0,467 | 0,472 |
| 1.2.2. | промышленные предприятия | млн. куб. м | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 |
| 1.2.3. | прочие | млн. куб. м | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 |
| 1.3. | потери | млн. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Объем реализуемого природного газа | тыс. м. куб./ч | 66,528 | 66,512 | 66,500 | 66,484 | 66,474 | 66,460 | 66,481 | 66,402 | 66,422 |
| 3 | Пропускная способность ГРС Соликамск | тыс. м. куб./ч | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 4 | Резерв (+) / Дефицит (-) | тыс. м. куб./ч | 253,472 | 253,488 | 253,500 | 253,516 | 253,526 | 253,540 | 253,519 | 253,598 | 253,578 |
|  |  | % | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |

Данные за 2020 - 2021 годы расчетные, в связи с не предоставлением показателей АО «Газпром газораспределение Пермь».

### 2.5.7. Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных АО «Газпром газораспределение Пермь», на территории Соликамского городского округа аварийных отключений в сетях в период 2019-2021 гг. не зафиксировано.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Выводы:

1.	Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

2.	Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

3. Существующая система газоснабжения охватывает 70% жилищного фонда централизованным газоснабжением, в том числе город – 74%, сельские территории – 49%. По состоянию на 01.01.2022 из 58 населенных пунктов Соликамского городского округа не газифицировано 47 населенных пунктов, что составляет 81% от общего количества.

### 2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Существующая схема газоснабжения городского округа обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью.

Характеристика качества функционирования определяется задачами системы. Главной задачей распределительной системы газоснабжения является ежечасная подача газа всем потребителям в соответствии с их потребностями или заранее установленными графиками. Поэтому за характеристику качества функционирования системы газоснабжения следует принять расчетный часовой расход газа, подаваемого потребителям. Каждому состоянию системы газоснабжения X ( t) противопоставим максимально-часовой расход газа fx ( t) через систему. Этот расход зависит только от состояния системы и дает численную оценку степени выполнения задачи.

Характеристикой качества функционирования называется количественная оценка качества функционирования системы в определенном ее состоянии при выполнении данной задачи.

### 2.5.9. Воздействие на окружающую среду

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений. Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» за 2019-2021 гг. отсутствуют.

### 2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пермского края руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС) утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.07.2020 № 1-г и приведены в таблице 67.

Таблица 67 - Сведения о размере платы за пользование природным газом, реализуемым населению Пермского края с 01.08.2020 г.

| № п/п | Направление использования | с 01 августа 2020 года, руб. за 1 куб.м |
| --- | --- | --- |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края | от 20.07.2020 № 1-г |
| 1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие направлений использования газа) | 6,30 |
| 2 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,30 |
| 3 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,29 |
| 4 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,29 |

Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения Соликамского городского округа состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, и платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2021 год утверждена постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 25.12.2020 № 164-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения Акционерного Общества "Газпром газораспределение Пермь" на территории Пермского края на 2021 год» и приведены в таблице 68.

Таблица 68 - Сведения о размере платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения на 2021 год

| № п/п | Случаи, для которых устанавливается плата за технологическое присоединение | Плата за подключение, руб. | Срок действия | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования (без учета НДС) | Плата за подключение - 67 200,76 руб. (без учета НДС) | с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Постановление МТРиЭ Пермского Края от 25.12.2020 № 164-тп |
| 2. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования (с учетом НДС). | Плата за подключение - 50 000,00 руб. (с учетом НДС). | с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Постановление МТРиЭ Пермского Края от 25.12.2020 № 164-тп |
| 3. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов до фасада здания (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования, для следующих категорий граждан (с учетом НДС): | Плата за подключение - 50 000,00 руб. (с учетом НДС). | с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Постановление МТРиЭ Пермского Края от 25.12.2020 № 164-тп |
|  | - инвалидов, ежемесячный доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для отдельных социально-демографических групп; |  |  |  |
|  | - семей, имеющих детей инвалидов, среднедушевой доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; |  |  |  |
|  | - пенсионеров, ежемесячный доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров; |  |  |  |
|  | - многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; |  |  |  |
|  | - малоимущих семей с детьми; |  |  |  |
| 4 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования, для следующих категорий граждан (с учетом НДС): | Плата за подключение - 20 000,00 руб. (с учетом НДС). | с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Постановление МТРиЭ Пермского Края от 25.12.2020 № 164-тп |
|  | - ветераны Великой Отечественной войны; |  |  |  |
|  | - семьи, имеющие детей инвалидов; |  |  |  |
|  | - многодетные семьи, семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью и имеющим с учетом указанных детей троих и более детей (включая родных и усыновленных (удочеренных); |  |  |  |
|  | - неработающие инвалиды I и II группы. |  |  |  |

### 2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

В настоящее время система газоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Часть населения Соликамского городского округа снабжается сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Темпы развития газовых сетей не удовлетворяют растущим потребностям в природном газе объектов социальной сферы, ЖКХ и населения.

На расчётный срок Генеральным планом предусматривается газификация п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, д. Ескина, п. Нижнее Мошево, п. Геологоразведка, д. Чашкина, п. Затон, п. Усовский, д. Володино, д. Лобанова, д. Тренина:

а) строительство газопровода высокого давления «Соликамск – Красновишерск» согласно Схеме газоснабжения и газификации потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 года;

б) 	строительство газопровода высокого давления – ответвление от газопровода «Соликамск – Красновишерск» до СПХР Керчевский» с подключением п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Нижнее Мошево, п. Затон с устройством ГРП в этих населённых пунктах и распределительных газопроводов низкого давления;

в) 	строительство ГРП в д. Чертёж и распределительных газопроводов низкого давления;

г) 	строительство газопровода высокого давления в с. Родники со строительством ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

д) строительство газопровода высокого давления «Родники – Геологоразведка – Чашкина» с размещением в п. Геологоразведка и д. Чашкина ГРП (по одному ГРП в каждом населенном пункте) и распределительных газопроводов низкого давления;

е) 	строительство газопровода высокого давления к п. Усовский с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

ж) строительство 	газопровода 	высокого 	давления 	«Усовский 	– Володино» с размещением в д. Володино ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

з) 	строительство газопровода высокого давления в д. Села с устройством двух ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

и) 	строительство газопровода высокого давления по ул. Фрунзе на участке от пересечения с ул. Северная до северного кладбища в г. Соликамске;

к) 	строительство ГРП и распределительного газопровода в северной части г. Соликамска;

л) 	строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа, 3 очередь протяженностью 4,34 км;

м) строительство газопровода высокого давления от ГРС «Соликамск» до д. Лобанова с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных сетей низкого давления;

н) строительство газопровода высокого давления – отвод от существующего газопровода высокого давления «ГРС «Соликамск» – Половодово» – до д. Тренина с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных сетей низкого давления.

Детальный анализ системы газоснабжения Соликамского городского округа представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов.

- 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

### 2.6.1. Институциональная структура

В 2014-2015 гг. в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесены существенные изменения, направленные на создание новой системы обращения с ТКО:

- перераспределение полномочий в области обращения с ТКО между субъектами РФ и органами местного самоуправления;

- необходимость разработки территориальной схемы обращения с отходами, определяющей систему обращения с ТКО на территории субъекта РФ;

- введение регионального оператора по обращению с ТКО и переход услуги за сбор и вывоз мусора из разряда жилищной в коммунальную.

Условно создание новой системы обращения с отходами разделено на 3 этапа:

- 1 этап: разработка и утверждение территориальных схем в области обращения с отходами;

- 2 этап: выбор регионального оператора по обращению с ТКО;

- 3 этап: постепенное внедрение раздельного сбора мусора.

Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с ТКО в срок до 01.01.2019 позволил субъектам РФ по мере готовности перейти на новую систему обращения с ТКО, при которой обращение с ТКО осуществляется только по договорам с региональным оператором по обращению с ТКО. После определения регионального оператора все организации, у которых образуются отходы, заключат договор на оказание услуг по обращению (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение) ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора.

Территориальной схемой предусмотрено, что отходы, образующиеся на территории Пермского края, проходят обязательную сортировку на мусоросортировочных станциях и комплексах по переработке отходов, что позволит максимально использовать исходное сырье и материалы.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 утверждена Территориальная схема обращения с отходами Пермского края, и организовано проведение конкурсного отбора региональных операторов и определения зоны их деятельности.

Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов на территории Пермского края отражена на рисунке 17.

Рисунок 17- Существующая схема потоков транспортировки твердых коммунальных отходов на территории Пермского края

В Пермском крае единым региональным оператором по обращению с ТКО является Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго», который, в свою очередь, посредством проведения аукциона определяет операторов, осуществляющих деятельность по сбору и транспортировке собранных твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на полигоны в пределах границ деятельности регионального оператора. На территории Соликамского городского округа с 01 января 2019 г. оператором является ООО «Эколог групп».

Обращение с ТКО на территории городского округа обеспечивается единым региональным оператором в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами в Пермском крае.

Места накопления ТКО определяются утвержденной схемой размещения мест (площадок) накопления ТКО и учитываются в реестре. Количество мест накопления ТКО, расположенных на территории городского округа, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, на 01.01.2021 г. составляет 47,7%.

Источниками образования ТКО на территории Соликамского городского округа являются жилые помещения в многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома, учреждения общественного назначения и промышленные предприятия, и иные здания, помещения и сооружения, в процессе эксплуатации которых образуются ТКО.

На территории городского округа сбор и вывоз ТКО осуществляется централизованным (контейнерным) и децентрализованным (бесконтейнерным, кольцевым) способом, организованным преимущественно в сельских малочисленных и отдаленных населенных пунктах.

Для сбора и транспортировки отходов применяются мусоровозы на базе КАМАЗа с боковой загрузкой. Оператором по обращению с ТКО на территории Соликамского городского округа автопарк обновляется регулярно.

На территории Соликамского городского округа имеется 1 полигон (свалка) ТБО, функционирующий с 1965 г., срок действия лицензии которого закончился в 2013г. В настоящее время полигон (свалка) ТБО эксплуатируется в ограниченном режиме (не ведется прием отходов 1-4 класса опасности) и находится в стадии рекультивации.

Вывоз ТКО от Соликамского городского округа производится на полигон твердых бытовых отходов г. Березники, расположенный в 5 км к северу от границы жилой застройки г. Березники.

На территории Соликамского городского округа размещено более 240 предприятий и организаций, являющихся источниками образования различных видов отходов - промышленных, медицинских, коммунальных, сточных вод и осадков, отходов животноводства. Ежегодно количество образовавшихся отходов производства и потребления по Соликамскому городскому округу составляет более 10 млн. тонн. В структуре отходов, образующихся на территории города, наибольший удельный вес составляют отходы 4 класса опасности – 99 %.

Наибольший удельный вес, примерно 98 %, от общего количества отходов IV класса опасности приходится на промышленные отходы, образующиеся от добычи и производства минеральных удобрений (галитовые отходы и глинистосолевые шламы ПАО «Уралкалий»).

На территории Соликамского городского округа расположены: 1 полигон промышленных отходов, 1 участок размещения древесных отходов, 1- участок размещения отходов от ликвидации зданий и сооружений, 3 солеотвала, 3 шламохранилища.

Ряд сельских населенных пунктов не охвачены системой сбора и вывоза отходов по причине труднодоступности (неудовлетворительного состояния дорог для безопасного проезда спецтехники), отсутствия автомобильного сообщения, что является одной из причин образования несанкционированных свалок.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО по состоянию на 2021 год утвержден постановлением Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2019 № 397-па (в ред. от 11.08.2021).

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Соликамского городского округа осуществляет Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго». Отходы, образующиеся на территории Соликамского городского округа, транспортируются на полигон ТБО г. Березники.

На территории округа используются контейнерный и бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО, организованный в сельских населенных пунктах. Также имеет место самовывоз отходов к объектам захоронения и складирования.

Использование площадок временного накопления оправдано только для населенных пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. Устройство площадок является вынужденной мерой, потребность в которой пропадет после создания постояннодействующей сети автодорог.

Для транспортировки отходов используются специальный автотранспорт – мусоровозы- бункеровозы на базе КАМАЗ с боковой загрузкой.

График вывоза отходов регулируется СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» — не реже 1 раза в неделю. Порядок вывоза определяется соглашением между Региональным оператором и управляющей жилищной организацией или администрацией муниципального образования.

Сбор КГО производится бесконтейнерным способом. Крупногабаритный и строительный мусор складируется на контейнерных площадках для сбора ТКО. Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнеров как обычным, так и крупногабаритным мусором.

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от ТКО по мере накопления крупногабаритных отходов, но не реже 1 раза в неделю.

Для вывоза КГО используются бортовые транспортные средства.

Раздельный сбор

На территории Пермского края в качестве перспективной принята система раздельного сбора в три контейнера, при котором от коммерческих организаций и населения в один контейнер собирается смесь вторичного сырья (полимеры, металлы), в другой смесь макулатуры, третий прочие отходы.

По данным «Территориальной схемы обращения с отходами» достижение 100% охвата услугой сбора и удаления ТКО в Пермском Крае возможно не ранее 2023 года.

На территории Соликамского городского округа система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не организован раздельный сбор отходов по компонентам.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные места захоронения, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Сбор и обезвреживание биологических отходов осуществляется при соблюдении требования Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 N 13-7-2/469).

В сфере агропромышленного комплекса осуществляют деятельность предприятия мясопереработки, а также предприятие мясо - молочного животноводства. Отходы, образованные фермерскими и личными подсобными хозяйствами, утилизируются самостоятельно, или по договорам с лицензированными операторами Пермского края.

Отходы сельского хозяйства и животноводства преимущественно утилизируются в самом хозяйстве.

Также на территории Соликамского городского округа размещен и действует 1 сибиреязвенный скотомогильник (северо-восточнее с. Верхнее Мошево) и законсервирована 1 биометрическая яма недействующая.

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются.

Обезвреживание медицинских отходов, образующихся на территории лечебно-профилактических учреждений и аптек, отходов здравоохранения всех классов А,Б,В,Г,Д (по СанПиН № 2.1.3684-21) осуществляется посредством заключения договоров со специализированной организацией (операторами) по обращению с медицинскими отходами.

Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Обращение с ртутьсодержащими отходами регулируется законами,
ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня. Ртутьсодержащие отходы утилизируются лицензируемыми предприятиями.

Отходы I класса опасности – отработавшие ртутьсодержащие лампы, подлежат сбору и отправке на демеркуризацию в специализирующиеся предприятия согласно «Положению о порядке сбора и передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих ламп».

Накопление отходов I и II класса опасности осуществляют юридические лица, в том числе осуществляющие управление многоквартирными домами, на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивидуальные предприниматели, являющиеся потребителями отходов I и II класса опасности.

Накопление сроком не более одиннадцати месяцев отходов I и II класса опасности производится раздельно от других видов отходов в отдельном специально выделенном помещении. Помещение должно быть защищено от воздействия химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь возможность для проветривания. Двери помещения должны запираться и иметь надпись «Посторонним вход запрещен».

Место первичного сбора и размещения отходов I и II класса опасности у потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией.

На территории Соликамского городского округа организован централизованный сбор отработанных батареек и ламп преимущественно в г. Соликамск, большая часть ртутьсодержащих отходов от населения поступает в составе твердых коммунальных отходов на захоронение.

По данным Администрации Соликамского городского округа, для жителей МКД прием отработанных люминесцентных ламп осуществляют управляющие (обслуживающие) организации. Жители ИЖС самостоятельно передают отработанные лампы лицензированным организациям.

Для сбора батареек организован пункт приема в г.Соликамск, ул.Мичурина, д.10 (АЗС «Мичурина», Нефтехимпром). Также организован сбор батареек в некоторых школах, периодически проводятся акции по сбору отработанных батареек.

Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на специализированных предприятиях региона.

### 2.6.2. Характеристика системы

Источниками образования ТКО на территории Соликамского городского округа являются население, учреждения общественного назначения и промышленные предприятия.

На территории округа используются контейнерный и бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО, организованный в сельских населенных пунктах. Также имеет место самовывоз отходов к объектам захоронения и складирования.

В Пермском крае практикуются следующие способы сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры:

а) 	контейнерный способ;

б) 	«бесконтейнерная» или кольцевая система сбора отходов с использованием мешков и контейнеров;

в) 	другие способы сбора ТКО (площадки временного накопления ТКО с твердым основанием).

На территории Соликамского городского округа потребители осуществляют складирование ТКО в местах накопления и сбора, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, следующими способами:

-	в контейнеры, расположенные на местах (площадках) накопления ТКО (централизованный способ);

-	в специально предназначенные емкости, пакеты и мусоровозы, предоставленные региональным оператором (децентрализованный) способ.

Использование площадок временного накопления оправдано только для населенных пунктов, не имеющих постоянного автомобильного сообщения. Устройство площадок является вынужденной мерой, потребность в которой пропадет после создания постояннодействующей сети автодорог.

Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки на настоящий момент не достигает 100%.

Таблица 69 – Охват территории Соликамского городского округа планово-регулярной системой очистки

Сбор отходов в многоквартирных домах производится контейнерным способом (несменяемые контейнеры), в индивидуальных жилых домах – как контейнерным, так и бесконтейнерным способом (пакетный сбор). Дома, оборудованные мусоропроводом, на территории Соликамского городского округа отсутствуют.

Тип контейнеров определяет региональный оператор, с которым заключаются договоры на сбор т вывоз отходов.

Реестр населенных пунктов, где организован бесконтейнерный способ сбора ТКО отражен в таблице 70.

Таблица 70 – Реестр населенных пунктов, где организован бесконтейнерный способ сбора ТКО

На территории Соликамского городского округа оборудовано 681 контейнерных площадок с 1779 контейнерами для сбора ТКО и КГО, а также уличного смёта на них.

К контейнерам предъявляется ряд требований, согласно Правилам накопления ТКО:

1)	Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой опорожняемый металлический сетчатый контейнер емкостью 0,7-1,1 куб. м синего цвета, который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.

2)	Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет маркировку, соответствующую разработанному единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Пермского края согласно приложению, с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.

3)	Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяется исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

С 2019 г. сбор ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим компонентам, складирование разделенных морфологических компонентов ТКО на контейнерных площадках, в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного сбора ТКО. Раздельный сбор ТКО организуется органами управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или управляющей организацией, а также органами управления частных домовладений в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального района, на территории которого осуществляется раздельный сбор отходов.

При раздельном сборе отходов из ТКО выделяются вторичные материальные ресурсы, подлежащие утилизации.

Система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не организован раздельный сбор отходов по компонентам.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО по состоянию на 2021 г., утвержденный постановлением Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2019 № 397-па (в ред. От 11.08.2021) отражен в Приложении 1 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Сводная информация о состоянии мест (площадок) накопления ТКО в Соликамском городском округе представлена в таблице 71 и Приложении 1 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Таблица 71 - Характеристики установленных контейнеров на контейнерных площадках в Соликамском городском округе

Сбор отходов многоквартирных домов осуществляется посредством контейнеров, расположенных на специализированных контейнерных площадках. Контейнерные площадки поддерживаются собственниками в надлежащем эксплуатационном и санитарном состоянии.

Прием вторичного сырья осуществляют предприятия обработки отходов Пермского края, в том числе в г. Соликамск:

- ООО «Эколог-групп» (ИНН 5919020411, адрес: г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 20).

- Эко-медиа (ИП Тверитинов В.С.) (ИНН 591903767057, адрес: г. Соликамск, ул. Мира, д. 25).

По состоянию на 2021 год вывоз ТКО от населения Соликамского городского окурга осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения с отходами:

- ООО «Эколог-групп» (ИНН 5919020411, адрес: г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 20).

Периодичность вывоза ТКО и КГО и обустройство площадок не всегда соответствуют пп. 3, 11, 13 СанПиН 2.1.3684–21.

Для вывоза ТКО используются мусоровозы-бункеровозы на базе КАМАЗа с боковой загрузкой.

Базы по содержанию и ремонту спецавтотранспорта находятся по месту нахождения исполнителя услуг.

Сбор КГО производится бесконтейнерным способом. Крупногабаритный и строительный мусор складируется на контейнерных площадках для сбора ТКО. Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнеров как обычным, так и крупногабаритным мусором. Крупногабаритные отходы вывозятся в соответствии с графиком вывоза.

Вывоз КГО от населения осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения с отходами:

- ООО «Эколог-групп» (ИНН 5919020411, адрес: г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 20).

Для вывоза КГО используются бортовые ТС.

Транспортирование отходов (ТКО и КГО) из Соликамского городского округа осуществляется на полигон г. Березники.

На территории Соликамского городского округа имеется 1 полигон (свалка) ТБО, расположенный в п. Карналлитовый, функционирующий с 1965 г., срок действия лицензии которого закончился в 2013г. В настоящее время полигон (свалка) ТБО эксплуатируется в ограниченном режиме и находится в стадии рекультивации. Коммунальные отходы промышленных предприятий и организаций передаются по договорам на «Полигон ТБО г. Березники».

В настоящее время ведутся работы по рекультивации полигона ТБО, в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом рекультивации, разработанным кафедрой охраны окружающей среды ПГТУ г. Перми (санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту № 59.15.03.000.Т.000201.12.04 от 20.12.2004.г.). МКУП «Городское хозяйство» проводятся работы по разработке новой проектной документации рекультивации полигона ТБО.

Коэффициент заполнения полигона МКУП «Городское хозяйство» 86%. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывался. Ликвидация объекта будет произведена после организации другого объекта захоронения отходов за территорией Соликамского городского округа или полномочия будут переданы краевому оператору.

На полигоне осуществляется лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха, качеством почвы, составом подземных вод в зоне влияния полигона. Имеется арендованный спецтранспорт и условия для его обработки. Пункт радиационного контроля отсутствует.

На территории Соликамского городского округа размещено более 240 предприятий и организаций, являющихся источниками образования различных видов отходов - промышленных, медицинских, коммунальных, сточных вод и осадков, отходов животноводства. Ежегодно количество образовавшихся отходов производства и потребления по Соликамскому городскому округу составляет более 10 млн. тонн. В структуре отходов, образующихся на территории города, наибольший удельный вес составляют отходы 4 класса опасности – 99 %.

Наибольший удельный вес, примерно 98 %, от общего количества отходов IV класса опасности приходится на промышленные отходы, образующиеся от добычи и производства минеральных удобрений (галитовые отходы и глинистосолевые шламы ПАО «Уралкалий»).

На территории Соликамского городского округа расположены: 1 полигон промышленных отходов, 1 участок размещения древесных отходов, 1- участок размещения отходов от ликвидации зданий и сооружений, 3 солеотвала, 3 шламохранилища, в том числе:

- АО «Соликамскбумпром» - 2 участка размещения отходов (1 – участок размещения древесных отходов – мощность 86 тыс. т., площадь – 20,7 га, коэффициент заполнения – 63 %, расчётный срок эксплуатации – 40 лет; 1 – участок складирования отходов от ликвидации зданий и сооружений – мощность 16600 куб. м., площадь- 15,7 га, коэффициент заполнения – 16,1 %, расчётный срок эксплуатации – 17 лет). Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности (транспортирование, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - IV класса опасности) № 59.55.18.000.М.000892.12.15 от 11.12.2015г.  Лицензия Управления Росприроднадзора по Пермскому краю № 59-00304 от 26.05.2016г., выданная со сроком – бессрочно.

- ООО «Соликамский магниевый завод» - 1 полигон промышленных отходов, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.19.000.Т.000691.06.06. от 09.06.2006 года. Коэффициент заполнения отходами - 30%, срок службы до 2030 года. За 2019 года на полигоне ТПО размещено 3191,0 тонн промышленных отходов ІІІ-ІV классов опасности. Проектная мощность полигона составляет 70 тыс. м3

- ПАО «Уралкалий» - 3 солеотвалов и 3 шламохранилищ, в том числе, на объектах размещения отходов:

Объекты размещения промышленных отходов на территории Соликамского городском округе, включенные в ГРОРО, отражены в таблице 72.

Таблица 72 - Объекты размещения промышленных отходов на территории Соликамского городском округе, включенные в ГРОРО

Объекты размещения отходов в ведении ПАО «Уралкалий» отражены в таблице 73.

Таблица 73 - Объекты размещения отходов в ведении ПАО «Уралкалий»

Несанкционированные свалки.

Несанкционированные объекты захоронения в настоящий момент есть практически возле каждого населенного пункта Пермского края, на каждый муниципальный район приходится в среднем 20-30 таких объектов, суммарное количество объектов размещения отходов в Пермском крае — 71 1, общей площадью более 1057 га.

Результаты инвентаризации показали, что большинство объектов захоронения отходов не соответствуют нормативным требованиям по охране окружающей среды и представляют собой несанкционированные свалки.

Ряд сельских населенных пунктов Соликамского городского округа остаются не охваченными системой сбора и вывоза отходов по причинам труднодоступности, отсутствия автомобильного сообщения, что приводит образованию несанкционированных свалок.

Площадь, занятая несанкционированными свалками на территории Соликамского городского округа, представлена в таблице 74.

Таблица 74 - Площадь, занятая несанкционированными свалками на территории Соликамского городского округа

| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь, занятая несанкционированными свалками, на территории Соликамского городского округа, м2 | 13589,0 | 13344,0 | 10738,0 |

За анализируемый период наблюдается уменьшение площадей, занятых несанкционированными свалками на территории Соликамского городского округа. Большую роль в этом сыграла деятельность рабочей группы по организации выявления и ликвидации несанкционированных свалок, которой проводились рейдовые осмотры и принимались меры по ликвидации выявленных свалок. Администрацией муниципального образования регулярно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

### 2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Фактические объемы твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Соликамского городского округа приведены в таблице 75 по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Пермскому краю.

Таблица 75  – Объемы образования ТКО на территории Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. | факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | численность населения | человек | 110 003 | 109 137 | 108 513 |
| 2. | общая площадь жилого фонда - всего | тыс. м² | 2 244,0 | 2 597,3 | 2 603,3 |
| 3. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 199,90 | 240,80 | 297,02 |
| 3.1. | многоквартирные жилые дома | тыс.м3/ год | 172,32 | 207,57 | 256,03 |
| 3.2. | индивидуальные жилые дома | тыс.м3/ год | 27,58 | 33,23 | 40,99 |
| 5 | прирост относительный | % | 0,05 | 20,46 | 23,35 |
| 6 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 199,90 | 240,80 | 56,220 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО | м3/чел. | 1,82 | 2,21 | 2,74 |

### 2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов (по выданным талонам).

Учет отходов на КПО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

### 2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 05.03.2013);

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 25.11.2013);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 25.11.2013);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 127.13330.2017 «Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

- СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила»;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв.  Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469 (ред.  от 16.08.2007);

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 г.№СЭД-35-01-12-503 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского Края»;

- Решением Соликамской городской Думы от 28.07.2021 № 950 «Об утверждении Генерального плана Соликамского городского округа Пермского края»;

- другими действующими нормативными правовыми актами.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020), внесены изменения в термины: введено понятие твердых коммунальных отходов, включающих в себя твердые бытовые отходы и крупно-габаритные отходы.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территория Соликамского городского округа Пермского края входит в единую зону регионального оператора Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго».

Работа по обращению с ТКО на территории Соликамского городского округа производится в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Пермского края, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 г.№СЭД-35-01-12-503, предусматривающей комплекс мероприятий по:

- раздельному сбору и удалению ТБО и КГО от населения;

- раздельному сбору и удалению ТКО с территории предприятий и организаций;

- сбору и удалению ЖБО;

- механизированной уборке территории, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

Согласно данных Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа оборудовано 681 контейнерных площадок с 1779 контейнерами для сбора ТКО и КГО, а также уличного смёта на них.

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края утверждена постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 2653-па.

Зоны размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа представлены в Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края и в Генеральном плане Соликамского городского округа.

График вывоза отходов регулируется СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» — не реже 1 раза в неделю. Порядок вывоза определяется соглашением между Региональным оператором и управляющей жилищной организацией или администрацией муниципального образования.

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от ТКО по мере накопления крупногабаритных отходов, но не реже 1 раза в неделю.

Вывоз бытовых отходов и мусора на полигон ТБО г.Березники из жилых домов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов самостоятельно, либо на основании договора с организациями, осуществляющими вывоз отходов.

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов (по выданным талонам).

Учет отходов на полигоне ТБО производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени.

### 2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Для расчета имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО принята следующая периодичность вывоза отходов: ежедневно для органических отходов и один раз в неделю для вторичных материальных ресурсов, крупногабаритных отходов и отходов.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни и ростом объема упаковочных материалов в ТКО.

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.

Норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии с решением «Территориальной схемы обращения с отходами» – 250 кг/год на человека (средняя норма накопления ТКО в Пермском Крае). Таким образом количество ТКО от населения Соликамского городского округа составит на первый этап (2030 год) – 24,4 тыс. тонн/год, на расчетный срок (2040 год) – 22,5 тыс. тонн/год.

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от общего количества ТКО – 2440 тонн/год на первый этап и 2250 тонн/год на расчетный срок.

В соответствии с проектным решением утвержденной «Территориальной схемы обращения с отходами» ТКО от Соликамского городского округа будут поступать на полигон твердых бытовых отходов г. Березники (действует до 2028 года).

Территориальной схемой обращения с отходами в Пермском Крае определены резервные полигоны для Соликамского городского округа: свалка ТБО г. Кизел (действует до 2023 г), полигон г. Губаха (действует до 2032 г), полигон г. Горнозаводск (действует до 2023 г) и свалка ТБО г. Гремячинск (действует до 2030 г).

На 4-ый квартал 2023 года на территории Соликамского городского округа намечен ввод в эксплуатацию межмуниципального объекта обращения с отходами – Экотехнопарка (объект по размещению, хранению, захоронению, утилизации, накоплению, обработки, обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов) проектной мощностью 55,0 тыс. тонн в год. Кадастровый номер земельного участка 59:34:2730106:633, площадь участка 15,6 га.

Распределение количества отходов, направляемых на размещение и на утилизацию, будет изменяться по мере внедрения раздельного сбора отходов на территории Пермского Края и ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами.

Использование для размещения ТКО несанкционированных мест, не отвечающих нормативным требованиям запрещено. Несанкционированные объекты размещения отходов подлежат закрытию и рекультивации.

### 2.6.7. Надежность работы коммунальной системы

Система обращения с отходами и благоустройства в Соликамском городском округе функционирует согласно требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, региональных и муниципальных документов.

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наличие резервных мощностей объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО, свидетельствует о надежности и готовности системы сбора и утилизации ТКО.

### 2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наличие резервных мощностей объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО Соликамского городского округа, свидетельствует о готовности системы сбора и утилизации ТКО к предоставлению качественной услуги по сбору и транспортировке ТКО.

### 2.6.9. Воздействие на окружающую среду

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды.

Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Описание воздействия мусора и их последствия для ОПС сведены в таблицу 76.

Таблица 76 – Воздействия размещенного мусора и возможные последствия для окружающей среды

| Компоненты ОПС | Воздействия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы в атмосферу пыли и газов, образующихся в процессе эксплуатации полигона ТБО (СН4, СО2, NOx и др.) | Запыление, загрязнение, загазовывание атмосферы, самовозгорание, распространение неприятного запаха аммиака, сероводорода, диоксида серы и др. летучих компонентов |
| Поверхностные воды | Сброс сточных и дренажных вод в поверхностные водотоки, в т.ч. обогащенные примесью токсичных элементов, тяжелых металлов | Загрязнение поверхностных водных источников, изменение гидрохимических и биологических показателей поверхностных вод, ухудшение их качества |
| Подземные воды | Поступление солей тяжелых металлов, биоразлагаемых и устойчивых органических соединений в грунтовые воды. Формирование фильтрата | Ухудшение экологического состояния подземных вод, изменение их экологического состава. |
| Земли, почвы | Сооружение полигона, снятие и уничтожение плодородного слоя земли, строительство дорог и коммуникаций | Деформация земной поверхности, уничтожение почвенного покрова. Загрязнение почв |
| Ландшафт | Занятие территории под полигон ТБО | Техногенные загрязнения ландшафта, ограничения на другие способы использования территории |
| Недра | Формирование техногенного рельефа, образование техногенного горизонта подземных вод | Изменение напряжено-деформационного состояния массива горных пород, загрязнение недр, проседание земной поверхности, развитие кастовых и оползневых процессов, потеря минеральных грунтов |
| Животный и растительный мир | Нарушение почвенного и растительного покрова, уменьшение кормовой базы | Сокращение растительных сообществ, миграция животных, потеря биологического разнообразия природных комплексов |

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин осадков и частоты туманов, и определяется показателем потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. Главным же фактором, определяющим удаление примесей, являются осадки, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокий ПЗА свидетельствует о предрасположенности территории к сильному загрязнению. Но реализация этого потенциала зависит от наличия источников загрязнения, то есть зона высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда является самой загрязненной.

К загрязнениям почв территории Соликамского городского округа отнесены территории, занятые свалками и полигонами ТКО.

Санитарное состояние атмосферного воздуха.

По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Соликамского городского округа относится к зоне повышенного потенциала загрязнения. Основные факторы, определяющие условия рассеивания примесей в атмосфере – это слабые ветры со скоростью 0–1 м/сек (для низких источников) и инверсии температуры. В течение года наиболее часто такие условия формируются в феврале-августе.

В Соликамском городском округе вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносят как стационарные источники, к которым относятся предприятия химической, целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности, тепловые электростанции, обрабатывающие производства, автотранспортные предприятия, предприятия по заготовке и переработке древесины, сооружения по очистке сточных вод, предприятия животноводческого хозяйства, так и передвижные источники –автотранспорт.

Специфическими загрязняющими веществами атмосферного воздуха Соликамского городского округа являются хлорид водорода (источник – ОАО «СМЗ» и ООО НПФ «НЭКСИС»), хлор (ОАО «СМЗ»), сероводород, диоксид серы (АО «Соликамскбумпром), хлорид натрия, хлорид калия (ПАО «Уралкалий»), серная кислота (ОАО «Соликамский завод «Урал»). В результате работы двигателей автотранспорта в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, углеводороды, соединения серы, свинца.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха производятся на 3 пунктах по 24 веществам: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, хлор, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, бензапирен и тяжелые металлы(хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо, кадмий, магний).

Адреса постов:

- ПНЗ №3 – ул. Северная, 49;

- ПНЗ №4 – ул. Набережная, 160;

- ПНЗ №6 – ул. Сильвинитовая, 18.

В мае 2021 г. в целом по городу зарегистрировано 5 случаев превышения максимальной разовой ПДК: формальдегид (4 случая), хлорид водорода (1 случай). По остальным определяемым веществам случаев превышения максимальных разовых и средних месячных ПДК не обнаружено.

В г. Соликамск уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае 2021 года характеризуется, как повышенный: СИ (стандартный индекс) = 1,8 (хлорид водорода), НП (наибольшая повторяемость) = 7,0% (формальдегид).

Санитарное состояние поверхностных водных объектов

Основными загрязнителями поверхностных и подземных вод являются промышленные предприятия ОАО «СМЗ», АО «Соликамскбумпром», ООО «СЛЗК» и сельскохозяйственные предприятия.

Основные загрязняющие вещества речных вод: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, азот аммонийный, магний, калий, натрий, кальций, фенол, цинк, медь.

Природные воды подвергаются химическому, физическому и биологическому загрязнению.

Физическому и химическому загрязнению рек способствовал молевой сплав древесины. В Соликамском городском округе он нанес серьезный ущерб таким рекам, как Язьва, Глухая Вильва и Боровая. Биологическое загрязнение поверхностных вод возникает в тех случаях, когда в реки попадают плохо очищенные канализационные воды, а также отходы животноводческих комплексов, смываемые дождями и талыми водами.

Воздействие калийной промышленности негативно сказывается на качестве поверхностных и подземных вод. Стоки и фильтрация из солеотвалов и шламохранилищ являются основными источниками загрязнения окружающей среды.

Согласно сведениям, опубликованным в докладе о состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2020 году, среднегодовые концентрации, превышающие ПДК в водах реки Кама (створ п. Тюлькино), наблюдались: по соединениям марганца – 8 ПДК, железа – 5 ПДК, меди и органическим веществам (по ХПК) – 2 ПДК.

Качество воды в створе у п. Тюлькино в 2020 году осталось на уровне 2019 года и соответствовало 3 классу, разряд «А» – вода «загрязненная».

В районе г. Соликамска среднегодовые концентрации, превышающие ПДК, в водах Камского водохранилища наблюдались: по соединениям марганца – 10-11 ПДК, железа – 6-7 ПДК, меди – 4-5 ПДК, трудно-окисляемым органическим веществам (по ХПК) – 2-3 ПДК. Кислородный режим складывался удовлетворительно.

Качество воды в створах в районе г. Соликамска осталось на уровне 2019 года и соответствовало 3 классу качества, разряд «Б» – вода «очень загрязненная». Критическим показателем загрязненности воды в створах у г. Соликамска является содержание марганца – 10-11 ПДК.

Санитарное состояние почв.

Согласно сведениям Генерального плана, пробы почвы, не соответствующие гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, на протяжении последних лет не регистрировались.

Лабораторные исследования и гигиеническая оценка эпидемической безопасности почвы в основном проводится в зоне влияния промышленных предприятий и на территориях объектов повышенной эпидемиологической значимости (детские учреждения). Доля исследованных проб почвы в селитебной зоне – 19 %, в зоне влияния промышленных предприятий – 70,6 % от общего количества исследованных проб.

По данным государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды на территории Пермского края в 2020 году, на территории Соликамского городского округа за последние годы не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций тяжелых металлов и токсичных элементов

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Пермского Края являются следующие задачи:

- решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов промышленных организаций и сельскохозяйственного производства, утилизация и использование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье населения Пермского Края);

- развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной направленности.

### 2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Цены (тарифы) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Пермского края устанавливаются на ежегодной основе.

Сведения о предельном едином тарифе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Пермского краевого МУП «Теплоэнерго» на территории Пермского края на период с 01.01.2020 до 31.12.2022., утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24 июля 2021 года № 10-о и приведены в таблице 77.

Таблица 77– Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 – 2022 годы

| № | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Вид товара (услуги)/вид деятельности | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|  |  |  | руб./тонна | руб./тонна | руб./тонна | руб./тонна | руб./тонна | руб./тонна |
| 1 | Пермский краевой МУП «Теплоэнерго» | Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | 5 887,49 | 6 049,43 | 6 049,43 | 6 198,49 | 6 198,49 | 7 506,34 |
| 2. | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | от 24.07.2021 № 10-о |  |  |  |  |  |

С 1 января 2020 года плата за коммунальную услугу зависит от количества людей, зарегистрированных в квартире. Это решение было принято губернатором Пермского края и МинЖКХ. В многоквартирных домах цена составляет 72 рубля 86 копеек за человека, а в индивидуальных – 65 рублей 80 копеек. Согласно законодательству, если в квартире никто не зарегистрирован, то услуги оплачивает собственник жилья. Если в квартире никто не проживает, то объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества собственников помещения.

### 2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

Основные недостатки существующей системы сбора ТКО Соликамского городского округа:

- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер;

- неполный охват застройки организованной системой сбора отходов;

- высокая степень износа контейнерного парка, несоответствие размещения и обустройства контейнерных площадок нормативным требованиям.

- периодичность вывоза ТКО и КГО и обустройство площадок не всегда соответствуют пп. 3, 11, 13 СанПиН 2.1.3684–21.

- часть контейнерных площадок не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: на некоторых площадках отсутствует водонепроницаемое покрытие и/или ограждение.

- на территориях домовладений не всегда присутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.

- не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, в связи с тем, что отсутствует система извлечения ценных компонентов из состава ТКО.

- неполный охват населения системой сбора опасных отходов.

- часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на размещение.

- вследствие неорганизованной рекреационной деятельности периодически происходит загрязнение территории коммунальными отходами, в том числе на территории населенных пунктов (несанкционированные свалки).

В организации раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов существует несколько проблем:

-	в соответствии с существующими нормативными правовыми актами решение о раздельном накоплении ТКО принимается организациями, обсуживающими жилой фонд. На данном этапе реформы законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность для юридических лиц по организации раздельного накопления ТКО.

-	в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на некоторых придомовых территориях отсутствует возможность установки большого количества контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Для решения проблем в сере обращения с ТКО требуется реализация мероприятий, предусмотренных Территориальной схемой обращения с отходами Пермского края, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 необходимо провести следующие мероприятия:

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- организация мест сбора крупногабаритных отходов;

- обустройство контейнерных площадок;

- приобретение мусоровозной техники;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов всех предприятий;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек;

- разработка и утверждение графиков сбора и вывоза ТКО и организация контроля за их исполнением;

- оптимизация логистики обращения с ТКО за счет диспетчеризации и внедрения систем спутниковой навигации.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края, утвержденной приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-01-12-503 (с изм. от 15.10.2020), Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края, утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 2653-па, .и Генеральным планом Соликамского городского округа, на 4-ый квартал 2023 года на территории Соликамского городского округа намечен ввод в эксплуатацию межмуниципального объекта обращения с отходами – Экотехнопарка. (объект по размещению, хранению, захоронению, утилизации, накоплению, обработки, обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов) проектной мощностью 55,0 тыс. тонн в год.

Основными целями создания новых объектов обращения с отходами являются:

- совершенствование системы управления отходами;

- минимизация воздействия отходов на окружающую среду и максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами на территории Пермского Края.

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по следующим направлениям:

а) 	увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных контейнеров для раздельного сбора отходов;

б) 	размещение приемных пунктов вторсырья в местах наибольшей концентрации населения;

в) 	создание площадок временного накопления с возможностью селективного сбора отходов.

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала, как для Соликамского городского округа, так и для всего Пермского Края.

Детальный анализ системы сбора и утилизации ТКО Соликамского городского округа представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов.

  - Краткий анализ существующего состояния автомобильных дорог

### 2.7.1. Институциональная структура

Транспортная инфраструктура Соликамского городского округа сформирована автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта. Ведущим видом транспорта по перевозкам грузов и пассажиров является автомобильный транспорт.

Железнодорожный транспорт

По территории городского округа проходит железнодорожная линия общего пользования Свердловской железной дороги «Пермь - Соликамск», протяженностью в пределах округа – 32 км. Железнодорожная линия Пермь – Соликамск обеспечивает транспортно-экономические связи данного региона через сеть ОАО «РЖД» с остальными регионами Российской Федерации. По железной дороге осуществляется преимущественно грузовое движение. На территории округа расположены железнодорожные станции: грузопассажирская станция Соликамск и грузовая станция Соликамск-2. Пассажирское движение осуществляется по единственному маршруту Соликамск — Екатеринбург, пригородное сообщение отсутствует.

Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Соликамского городского округа сформирована автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Основной транспортной осью городского округа, имеющую большую транзитную нагрузку, являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кунгур–Соликамск», «Соликамск-Красновишерск», «Коса - Соликамск», «Чертёж – Тюлькино – Вильва».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа составляет:

а) 	регионального или межмуниципального значения – 171,197 км;

б) 	местного значения – 606,4 км;

в) бесхозные дороги - 32,20 км.

Речной транспорт

Основная водная артерия, протекающая по территории городского округа – р. Кама, являясь судоходной на всем протяжении, в настоящее время практически не используется речным транспортом.

В период навигации - с мая по октябрь - действует паромная переправа в п. Тюлькино в створе автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Чертёж – Тюлькино - Вильва», обеспечивающая транспортные связи с правобережной частью.

Воздушный транспорт

В 9 километрах восточнее г. Соликамска расположен аэропорт, который в настоящее время не обслуживает регулярные рейсы и используется только вертолетами для промежуточных посадок и дозаправки, а также авиацией лесоохраны и легкими частными самолетами.

Пассажирские перевозки

На территории г. Соликамска по ул. Набережной расположена автостанция, откуда осуществляются пассажирские перевозки междугороднего сообщения до городов: Перми, Березники, Губахи, Кизела, Лысьвы, Александровска, Красновишерска, Ныроба, Чердыни.

Маршрутная сеть городского округа является оптимальной и охватывает 99,8% населения регулярным автобусным сообщением.

Протяженность маршрутной транспортной сети городского округа составляет 585,4 км. (город — 296,8 км, сельская территория - 288,6 км).

Схема расположения объектов транспортной инфраструктуры представлена в Генеральном плане Соликамского городского округа.

### 2.7.2. Характеристика системы

Сеть автомобильных дорог Соликамского городского округа сформирована автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Основной транспортной осью городского округа, имеющую большую транзитную нагрузку, являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кунгур–Соликамск» и «Соликамск-Красновишерск», пересекающие территорию с юга на север и обеспечивающие транспортные связи северных районов Пермского края с его административным центром. Связи в широтном направлении осуществляются по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения «Коса - Соликамск» и «Чертёж – Тюлькино - Вильва», обеспечивающим выходы через соседние западные районы к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Нытва — Кудымкар.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа составляет:

а) 	регионального или межмуниципального значения – 171,197 км;

б) 	местного значения – 606,4 км;

в) бесхозные дороги - 32,20 км.

Существующая линейная плотность автомобильной дорожной сети в Соликамском городском округе является одной из самых высоких в Пермском крае и составляет 1,6 км/кв.км. и снижается от центра к периферии. Высокая плотность автомобильной дорожной сети обусловлена отсутствием объездной дороги и значительным транзитным транспортом, проходящим через автомобильные сети городского округа.

В таблице 78 приводится краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Соликамского городского округа (на основании Постановления Правительства Пермского края от 8 июля 2016 г. № 449-п "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и Порядка внесения изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края" с изменениями от 20.04.2021 № 242-п).

Таблица 78– Краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (в границах Соликамского ГО) | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 57 ОП РЗ 57К-0001 | «Кунгур - Соликамск» (303+819 – 312+700) | 8,881 км | III |
| 2 | 57 ОП РЗ 57К-0003 | «Соликамск - Красновишерск» (004+804 – 056+489) | 51,685 км | III |
| 3 | 57 ОП РЗ 57К-0027 | «Коса - Соликамск» (025+098 – 090+846, 094+784 – 094+850) | 65,814 км | IV (000+000- 049+010) III (049+010- 049+850, 051+050064+367, 064+951090+846, 094+784094+850) |
| 4 | 57 ОП РЗ 57К-0044 | «Ощепково - Никино» (017+106 – 031+564) | 14,458 км | IV |
| 5 | 57 ОП РЗ 57К-0057 | ул. Мичурина (000+000 – 001+701) | 1,701 км | Магистральные улицы районного значения |
| 6 | 57 ОП РЗ 57К-2905 | Обход г. Соликамска (000+000 – 005+052) | 5,052 км | Магистральные улицы районного значения |
| 7 | 57 ОП РЗ 57К-2915 | «Чертёж – Тюлькино - Вильва» (000+000 – 015+252, 015+860 – 024+214) | 23,606 км | IV |
|  | ВСЕГО |  | 171,197 км |  |

Дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения имеют преимущественно асфальтобетонное покрытие проезжей части с количеством полос – 2.

Автодорога «Соликамск - Красновишерск» на участке (004+804-005+124) имеет четырехполосную проезжую часть.

Покрытие проезжей части автодороги «Коса - Соликамск» на участках:

025+098 – 041+432 – щебень;

041+432 – 041+442 – асфальтобетон;

041+442 – 049+010 – щебень;

049+010 – 049+527 – щебень;

049+527 – 049+577 – бетон;

049+577 – 053+820 – щебень;

053+820 – 053+827 – бетон;

053+827 – 072+863 – щебень;

072+863 – 072+882 – бетон;

072+882 – 089+380 – щебень;

089+380 – 089+390 – асфальтобетон;

089+390 – 090+846 – щебень;

094+784 – 094+825 – бетон;

094+825 – 094+850 - щебень.

Покрытие проезжей части автодороги «Ощепково - Никино» на участке (025+921-031+564) - песчано-гравийная смесь, на остальном протяжении – асфальтобетон.

Покрытие проезжей части автодороги «Чертёж – Тюлькино - Вильва» на участках (015+860-021+159) и (021+200-024+214) – песчано-гравийная смесь, на остальном протяжении – асфальтобетон.

В таблице 79 приводится перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Таблица 79– Перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

| Код дороги | Наименование автодороги | Местоположение начала сооружения, км | Тип сооружения | Расположение | Вид препятствия | Общая длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5700001 | «Кунгур - Соликамск» | 304,784 | Путепровод | На дороге | а/д, ж/д | 58,21 |
| 5700003 | «Соликамск – Красновишерск» | 12,517 | Мост | На дороге | р. Боровая | 89,20 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 41,432 | Мост | На дороге | р. Пычас | 9,90 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 49,527 | Мост | На дороге | р. Уролка | 50,40 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 53,820 | Мост | На дороге | р. Блиновка | 6,54 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 72,863 | Мост | На дороге | р. Лысьва | 18,80 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 89,380 | Мост | На дороге | руч. Огородний | 9,54 |
| 5700027 | «Коса - Соликамск» | 94,784 | Мост | На дороге | р. Вильва | 41,20 |
| 5700044 | «Ощепково – Никино» | 25,494 | Мост | На дороге | р. Лысьва | 46,98 |
| 5702905 | «Обход г.Соликамск» | 3,941 | Мост | На дороге | р.Черная | 23,30 |
| 5702915 | «Чертёж - Тюлькино - Вильва» | 12,461 | Мост | На дороге | р. Мошевица | 47,10 |
| 5702915 | «Чертёж - Тюлькино - Вильва» | 21,159 | Мост | На дороге | р. Вильва | 41,20 |

Информация об автобусных остановках на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения отражена в таблице 80.

Таблица 80– Информация об автобусных остановках на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Местоположение остановочной площадки, км |  | Наименование |  | Расположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Дорога: 5700001 - Кунгур - Соликамск (303+819 – 312+700 км) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 307,517 |  | Усовский |  | Слева |  |
| 2. | 307,720 |  | Усовский |  | Справа |  |
| 3. | 308,740 |  | Аэропорт |  | Слева |  |
| 4. | 309,170 |  | Аэропорт |  | Справа |  |
| 5. | 311,812 |  | Птицефабрика |  | Слева |  |
| 6. | 311,812 |  | Птицефабрика |  | Справа |  |
| 2. | Дорога: 5700003 - Соликамск – Красновишерск (004+804 – 056+489 км) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6,675 |  | Соликамск |  | Справа |  |
| 2. | 6,721 |  | Соликамск |  | Слева |  |
| 3. | 7,862 |  | Села |  | Слева |  |
| 4. | 7,968 |  | Села |  | Справа |  |
| 5. | 8,695 |  | Тохтуева |  | Слева |  |
| 6. | 8,747 |  | Тохтуева |  | Справа |  |
| 7. | 11,926 |  | Чертёж |  | Слева |  |
| 8. | 11,960 |  | Чертёж |  | Справа |  |
| 9. | 15,567 |  | Тюлькино |  | Слева |  |
| 10. | 15,750 |  | Тюлькино |  | Справа |  |
| 11. | 34,238 |  | Жуланово |  | Слева |  |
| 12. | 34,276 |  | Жуланово |  | Справа |  |
| 13. | 39,498 |  | Татарское |  | Слева |  |
| 14. | 39,538 |  | Татарское |  | Справа |  |
| 15. | 53,602 |  | Кузнецова |  | Справа |  |
| 16. | 53,662 |  | Кузнецова |  | Слева |  |
| 3 | Дорога: 5700044 - Ощепково - Никино (017+106 – 031+564 км) |  |  |  |  |
| 1. | 24,121 |  | Лызиб |  | Справа |  |
| 2. | 24,151 |  | Лызиб |  | Слева |  |
| 4 | Дорога: 5700057 - ул. Мичурина (000+000 – 001+701 км) |  |  |  |  |
| 1. | 1,020 | СКРУ 2 |  | Слева |  |
| 2. | 1,076 | СКРУ 2 |  | Справа |  |
| 5 | Дорога: 5702905 - Обход г. Соликамска (000+000 – 005+052 км) |  |  |  |  |
| 1. | 4,862 | Хлебокомбинат |  | Справа |  |
| 2. | 4,909 | Хлебокомбинат |  | Слева |  |
| 6 | Дорога: 5702915 - Чертёж – Тюлькино - Вильва (000+000 – 015+252, 015+860 – 024+214 км) |  |  |  |  |
| 1. | 7,291 | Нижнее Мошево |  | Слева |  |
| 2. | 7,350 | Нижнее Мошево |  | Справа |  |
| 3. | 9,075 | Левина |  | Слева |  |
| 4. | 9,173 | Левина |  | Справа |  |
| 5. | 10,170 | Затон |  | Слева |  |
| 6. | 10,268 | Затон |  | Справа |  |
| 7. | 11,927 | Верхнее Мошево |  | Слева |  |
| 8. | 12,035 | Верхнее Мошево |  | Справа |  |
| 9. | 15,075 | Тюлькино |  | Справа |  |
| 10. | 15,940 | Тюлькино |  | Слева |  |
| 11. | 15,965 | Тюлькино |  | Справа |  |
| 12. | 23,503 | Вильва |  | Справа |  |

Сеть автодорог местного значения обеспечивает внутренние связи населенных пунктов городского округа между собой и с административным центром округа - городом Соликамск. Плотность дорожной сети снижается от центра к периферии.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2020 г. составляет 606,4 км, из них дороги с твердым покрытием – 380,9 км.

Дороги общего пользования, имеющие твердое покрытие проезжей части, составляют 62,8% от общей протяженности автомобильных дорог.

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог составляет 47,66 %.

В таблице 81. приводится перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения.

Таблица 81– Перечень автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений местного значения

| N п/ п | Вид объекта |  | Наименование | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | Тохтуева - Села | 0,8 | IV |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | Тохтуева - Кокорино | 11,0 | V |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Соликамск Красновишерск» - Чертёж | 0,5 | V |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Соликамск Красновишерск» - Жуланово | 0,489 | IV |
| 5 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Соликамск Красновишерск» - Кузнецова | 3,0 | V |
| 6 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Соликамск Красновишерск» - Чигироб | 10,401 | V |
| 7 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Никино - Левино» - Касиб | 1,198 | IV |
| 8 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | «Кунгур - Соликамск» - Усовский | 2,655 | IV |
| 9 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Кунгур - Соликамск» - Родники | 3,0 | IV |
| 10 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Кунгур - Соликамск» - Чашкина | 1,7 | III |
| 11 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Кунгур - Соликамск» - Аэропорт | 4,91 | IV |
| 12 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино - Вильва» - Затон (школа) | 0,49 | V |
| 13 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино - Вильва» - Затон (ул.Северная) | 0,47 | V |
| 14 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино - Вильва» - Керчевский | 12,9 | IV |
| 15 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино – Вильва - Керчевский» - Усть-Вишера | 1,4 | V |
| 16 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино – Вильва - Керчевский» - Толстик | 0,7 | IV |
| 17 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Чертёж – Тюлькино - Вильва» - Н. склад | 6,1 | V |
| 18 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Черное - Лога | 6,485 | IV |
| 19 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Черное - Сим | 38,341 | IV |
| 20 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сим - Красный Берег | 25,555 | IV |
| 21 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Соликамск - Половодово | 16,562 | III |
| 22 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск - Половодово» - Лобаново | 1,85 | V |
| 23 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск-Половодово» -Уральские самоцветы | 0,5 км | Не установлена |
| 24 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск-Половодово»-Тренина | 1,0 | Не установлена |
| 25 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск-Половодово»-Тренина (объездная дорога) | 1,3 | V |
| 26 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск - Половодово» Харюшина | 0,3 | V |
| 27 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Соликамск -Половодово» -Попова - Останина | 2,0 | Не установлена |
| 28 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Объездная Городище - Малое Городище (от а/д «Соликамск - Половодово» до нефтяников) | 2,62 | V |
| 29 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Вильва - Пегушино» | 15,6 | Не установлена |
| 30 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Вильва – Пегушино» - Пухирева | 0,5 | Не установлена |
| 31 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Касиб - Лызиб | 2,1 | Не установлена |
| 32 |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | «Коса – Соликамск» - Басим | 0,87 | V |

Улично-дорожная сеть

Г. Соликамск имеет сложную планировочную структуру, обусловленную расчлененностью территории естественными природными пространствами: водоразделами и речными долинами, а также промышленными зонами, что осложняет транспортные связи отдельных районов между собой.

Существующая улично-дорожная сеть преимущественно имеет прямоугольную структуру.

Основная транспортная ось города проходит по всей территории с юга на север, связывая планировочные районы между собой и обеспечивая выходы на внешние магистральные дороги. Улицы, формирующие основную городскую магистраль: ул. Мичурина, ул. Пермская, ул. Мира, Соликамское шоссе, ул. Революции, ул. Всеобуча.

По этим улицам осуществляются выходы на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кунгур - Соликамск» и «Соликамск – Красновишерск». Также магистральными улицами в городе являются: ул. 20-летия Победы, ул. Карналлитовая, пр. Ленина.

Транспортное обслуживание селитебных территорий обеспечивается сетью улиц местного значения. Степень благоустройства местной улично-дорожной сети в районах усадебной застройки достаточно низкая, многие дороги не имеют капитального покрытия проезжей части, тротуаров, освещения, системы ливневой канализации.

Улично-дорожная сеть остальных населенных пунктов муниципального образования также находится в неудовлетворительном состоянии, где лишь главные и магистральные улицы имеют капитальное покрытие проезжей части.

В составе городской улично-дорожной сети выделены следующие категории:

а) магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

б) магистральные улицы районного значения;

в) улицы и дороги местного значения.

Сеть общегородских магистральных улиц обеспечивает транспортные связи между отдельными районами города и выходы на внешние автомобильные дороги.

К категории магистральных улиц общегородского значения в г. Соликамске относятся следующие улицы: пр. Ленина, ул. Пермская, ул. Мира, Соликамское шоссе, ул. Революции, ул. Всеобуча, ул. Матросова, б-р Красный, пр. Строителей, ул. 20-летия Победы, 2-я ул. Ватутина, ул. Бабушкина, ул. Большевистская, ул. Ватутина, ул. Железнодорожная, ул. Калийная, ул. Коммунистическая, ул. Культуры, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Перекопская, ул. Северная, ул. Степана Разина, ул. Транспортная, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Черняховского, ул. Энергетиков.

Магистральные улицы районного значения обеспечивают выход отдельных районов города на сеть общегородских магистральных улиц, осуществляют внутрирайонное транспортное обслуживание территории.

К улицам этой категории в г. Соликамске относятся: ул. Большевистская, пр. Строителей, пр. Юбилейный, ул. 3-й Пятилетки, ул. Андрея Осокина, ул. Водников, ул. Володарского, ул. Герцена, ул. Добролюбова, ул. Дубравная, ул. Ижевская, ул. Карналлитовая, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова, ул. Лесная, ул. Луначарского, ул. Максима Горького, ул. Нагорная, ул. Парижской Коммуны, ул. Профессора Преображенского, ул. Революции, ул. Свободы, ул. Серединная, ул. Советская, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Халтурина, ул. Цифриновича, ул. Энергетиков, ул. Чкалова, ул. Южная.

Общественный пассажирский транспорт

В Соликамском городском округе деятельность по перевозке пассажиров осуществляют 3 автопредприятия и 9 индивидуальных предпринимателей.

Маршрутная сеть города является оптимальной и охватывает все население регулярным автобусным сообщением. Всего действуют на территории города 28 муниципальных маршрутов (21 маршрут на территории г. Соликамска и 7 маршрутов обслуживают пригородные направления). С ежедневным выходом на рейс 87 ед. транспорта: 74 ед. в городской черте и в сельских территориях - 13 ед. В анализируемом периоде срывы графиков маршрутов отсутствовали.

Таблица 82– Автобусные маршруты Соликамского ГО

| Маршрут (городской, пригородный) | № маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| городской | 2 | Боровая - Центр | 12 |
| городской | 3 | Центр - ул. Сильвинитовая (Клестовка) | 5 |
| городской | 4 | Клестовка – Красное - СКРУ № 3 | 17,2 |
| городской | 4Э | Клестовка - В. Больничный - СКРУ № 3 | 14,7 |
| городской | 5 | Горбольница №2 - Сады | 8,4 |
| городской | 7 | Боровая - Парк | 17,7 |
| городской | 10 | Пл. Ладкина - Завод "Урал" | 9,6 |
| городской | 11 | Клестовка - Ж/д вокзал | 7,2 |
| городской | 11У | Клестовка - Красное- Мясокомбинат (СМК) - СКРУ-№2 | 13,8 |
| городской | 12 | Клестовка - СКРУ № 2 | 12,5 |
| городской | 14 | Клестовка - Парк | 11,7 |
| городской | 16 | Соликамскбумпром - Клестовка | 14,7 |
| городской | 17 | Район "Дубрава" - Клестовка | 14,4 |
| городской | 18 | Соликамскбумпром –Карналлитово - Клестовка | 12,2 |
| городской | 20 | Мишарино - Ж/д вокзал | 17,8 |
| городской | 21 | Соликамскбумпром - СМЗ | 14,6 |
| городской | 22 | Соликамскбумпром - Ж/д вокзал | 13,5 |
| городской | 23 | Переулок Рыбацкий (Боровая) - Клестовка | 18,5 |
| городской | 24 | Боровая - Ж/д вокзал | 16,5 |
| городской | 28 | Соликамскбумпром - СКРУ № 3 | 23,3 |
| городской | 33 | Соликамскбумпром – Красное - СКРУ-2 | 21,5 |
| пригородный | 35 | г. Соликамск - п. Усово | 38,8 |
| пригородный | 36 | г. Соликамск - с. Половодово | 19,8 |
| пригородный | 37 | г. Соликамск – п. Геологоразведка | 16,6/28,8 |
| пригородный | 38 | г. Соликамск - п. Тюлькино | 31,4 |
| пригородный | 39 | г. Соликамск – п. Кр. Берег | 79 |
| пригородный | 40 | г. Соликамск - с. Тохтуева | 12 |
| пригородный | 41 | г. Соликамск - п. Басим (маршрут предусматривает паромную (ледовую) переправу в д. Тюлькино/маршрут в период отсутствия паромной (ледовой) переправы в д. Тюлькино, предусматривает движение через р. Кама в МО г. Березники | 97/131 |
|  |  | ВСЕГО, в том числе | 591,4/637,6 |
|  |  | городской | 296,8 |
|  |  | пригородный | 294,6/340,8 |

На 01.01.2020 г. доля населения, проживающего в населенных пунктах городского округа, не имеющих регулярного автобусного сообщения, составляет 0,21%, которое составляют жители сельских территорий численностью 245 чел. Количество сельских населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения — 18.

В городском округе организовано регулярное автобусное сообщение к таким крупным удаленным населенным пунктам городского округа как п. Красный Берег, п.Басим, с. Касиб.

Низкое качество муниципальных автомобильных дорог, высокий процент износа автобусного парка, низкий пассажиропоток являются причинами отсутствия регулярного транспортного сообщения к удаленным населенным пунктам городского округа. Поэтому важной задачей является обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов с административным центром.

В целях совершенствования маршрутной сети утвержден нормативно правовой акт по планированию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в Соликамском городском округе на 2020-2023 г.г., в рамках которого реализуется перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок. Запланировано проведение следующих мероприятий по оптимизации маршрутной сети: корректировка графиков движения пассажирского транспорта, планируемое обновление подвижного состава, оборудование автобусного системой GPS, организация транспортной безопасности на транспорте, работа над автоматизацией процесса оплаты проезда.

Уровень автомобилизации

Уровень автомобилизации по Соликамскому городскому округу по данным ГИБДД на 01.01.2020 г. составляет 250 легковых индивидуальных машин на 1 000 чел.

Индивидуальные легковые автомобили хранятся на территории усадеб, а также в гаражных кооперативах.

На территории Соликамского городского округа действуют 14 автозаправочных станций.

### 2.7.3. Показатели, характеризующие дорожную деятельность

Основные показатели, характеризующие дорожную деятельность в Соликамском городском округе отражены в таблице 83.

Таблица 83– Основные показатели, характеризующие дорожную деятельность в Соликамском городском округе

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения, км, в том числе: | км | 572 | 606,4 | 606,4 |
| 1.1. | г. Соликамск | км | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 1.2. | сельские территории | км | 333,6 | 367,9 | 367,9 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, км | км | 372,5 | 382,0 | 380,9 |
| 2.1. | г. Соликамск | км | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 2.2. | сельские территории | км | 217,5 | 227,04 | 225,9 |
| 3. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 65,1 | 63,0 | 62,8 |
| 3.1. | г. Соликамск | % | 65,0 | 63,0 | 65,0 |
| 3.2. | сельские территории | % | 65,2 | 61,7 | 61,4 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 57,7 | 64,66 | 52,34 |
| 5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1 | 0,22 | 0,21 |
| 6. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 296,8 | 296,8 | 296,8 |

### 2.7.4. Зоны действия транспортных ресурсов

Соликамский городской округ имеет сложную планировочную структуру, разобщенность территории естественными природными пространствами: водоразделами и речными долинами в сельских территориях, а также промышленными зонами и жилыми зонами, отдаленность микрорайонов друг от друга, что усложняет транспортные связи отдельных районов между собой и содержание дорожной сети.

Наиболее проблемными дорогами в сельской местности являются Черное-Сим, Сим-Красный Берег, где в осенне-зимний период и весеннюю распутицу возникают сложности по перевозке пассажиров и доставке грузов.

Карта автомобильных дорог Соликамского городского округа отражена на рисунке 18.

Рисунок 18 - Карта автомобильных дорог Соликамского городского округа

### 2.7.5. Надежность работы транспортной системы

Показатели, характеризующие состояние автомобильных дорог отражены в разделе 2.7.3.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2020 г. составляет 606,4 км, из них дороги с твердым покрытием – 380,9 км.

В анализируемом периоде протяженность автомобильных дорог увеличилась в связи с принятием в казну бесхозных участков автомобильных дорог. Значительное увеличение показателя произошло в 2019 г.

Дороги общего пользования, имеющие твердое покрытие проезжей части, составляют 62,8% от общей протяженности автомобильных дорог.

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог составляет 47,66 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на протяжении рассматриваемого периода имеет положительную тенденцию и ежегодно снижается.

Технический уровень большей части автомобильных дорог, состояние проезжей части улиц и внутри-поселковых дорог, пешеходных тротуаров в границах большинства сельских населенных пунктов не соответствуют нормативным требованиям. Многие дороги не имеют капитального покрытия проезжей части, тротуаров, освещения, системы ливневой канализации.

### 2.7.6. Воздействие на окружающую среду

Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на безопасность его жизни.

В условиях экономического развития городского округа все более остро стоит вопрос об экологической безопасности населения. Наличие крупных производственных предприятий оказывает негативное влияние на экологическую среду проживания на состояние атмосферного воздуха, подземных вод и экологическую ситуацию в целом.

Усугубляет ситуацию отсутствие объездной автомобильной дороги и рост количества автотранспортных средств. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств в большей мере вызывают неблагоприятную экологическую обстановку на территории городского округа. На протяжении периода 2018 - 2020 г.г. выбросы от автотранспортных средств занимают наибольший удельный вес - около 70%.

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется содержанием в воздухе взвешенных веществ, хлора, аммиака, формальдегида, ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол), тяжелых металлов (никель). Показателем оценки загрязнения атмосферы является индекс загрязнения атмосферного воздуха (далее — ИЗА).

Именно вышеуказанные факторы определяют уровень индекса загрязнения атмосферного воздуха.

В период 2018 — 2020 г.г. уровень индекса загрязнения атмосферного воздуха остается неизменным (в пределах 4), что не превышает предельно допустимый уровень, но является его максимальным значением.

Оценка и анализ состояния атмосферного воздуха на территории Соликамского городского округа осуществляется:

- на территории жилой застройки на 3 стационарных постах ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ПЦГМС) Соликамской лабораторией мониторинга атмосферного воздуха;

- в зоне влияния промышленных предприятий на подфакельных постах, организованных крупными предприятиями (ПАО «Уралкалий», ОАО «Соликамский магниевый завод», АО «Соликамскбумпром», АО «Соликамский завод «Урал») на базе ведомственных промышленных лабораторий, ИЈЩ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- в зоне влияния автомагистралей на маршрутном посту Соликамской ЛМАВ (ПНЗ 5);

- в рамках надзорных мероприятий - ОИЛЦ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- 	уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- 	стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах в рамках текущего содержания автомобильных дорог предусматривается реализация следующих мероприятий:

- 	разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- 	обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

В случае реализации данных мероприятий, в целом прогнозируется снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения прежде всего за счет перехода к использованию более экологически чистых транспортных средств и материалов обустройства транспортной инфраструктуры, а также за счет проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, выноса ряда производств в зоны, отделенные от жилой застройки, и на нивелирование негативного воздействия за счет работ по содержанию автомобильных дорог и очистке города.

В целом все большее количество легковых транспортных средств, принадлежащих населению, соответствует современным экологическим нормам и стандартам, в связи с чем в рассматриваемо периоде возможно прогнозировать незначительное увеличение негативного воздействия на окружающую среду. Дополнительными факторами, стабилизирующими ситуацию, можно рассматривать выбытие из эксплуатации транспортных средств низких экологических классов в соответствии с их износом. На общественном муниципальном транспорте планируется продолжение внедрения эко топлива. При увеличивающимся объеме выбросов и в связи со снижением в их составе концентрации вредных веществ, можно сделать выводы о незначительном увеличении нагрузки на окружающую среду от автомобильного транспорта.

### 2.7.7. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

Основными недостатками существующей транспортной инфраструктуры являются:

а) слабое развитие инфраструктуры, в том числе низкая плотность автомобильных дорог;

б) 	высокая 	доля 	автомобильных 	дорог 	(более 	50%), 	не соответствующих нормативным требованиям, низкое качество автомобильных дорог;

в) отсутствие устойчивой транспортной связи между территориями, расположенным по разным берегам р. Камы;

г) сложная транспортная доступность отдельных населенных пунктов;

д) отсутствие транспортного обхода г. Соликамска для пропуска транзитного автотранспорта;

е) низкий уровень развития речных транспортных коммуникаций.

Технический уровень большей части автомобильных дорог, состояние проезжей части улиц и внутри-поселковых дорог, пешеходных тротуаров в границах большинства сельских населенных пунктов не соответствуют нормативным требованиям. Многие дороги не имеют капитального покрытия проезжей части, тротуаров, освещения, системы ливневой канализации.

Наиболее проблемными дорогами в сельской местности являются Черное-Сим, Сим-Красный Берег, где в осенне-зимний период и весеннюю распутицу возникают сложности по перевозке пассажиров и доставке грузов.

Ежегодно городским округом на ремонт автомобильных дорог на условиях софинансирования привлекаются средства из федерального и краевого бюджетов. В целях поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в приемлемом состоянии необходимы более значительные вложения для ежегодного ремонта на постоянной основе.

Сеть автомобильных дорог городского округа не отвечает современным требованиям и нуждается в существенном увеличении протяженности и совершенствовании организации транзитного и локального транспортного сообщения. Необходимо строительство новых участков магистральных улиц для оптимизации транспортной системы городского округа в целом и обеспечения развития улично-дорожной сети на вновь осваиваемых и планируемых к освоению территориях.

В соответствии с Генеральным планом Соликамского городского округа, повышение эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства и транспорта планируется за счет:

- создание транспортно - логистического центра в южной части городского округа; капитального ремонта автомобильных дорог; капитального ремонта путепровода по ул.Мира;

- реконструкции автомобильных дорог;

- реконструкции моста через р. Усолка;

- строительства причалов в п. Тюлькино и в районе устья р. Усолка;

- строительства Восточного обхода г. Соликамска;

- строительства мостового перехода через реку Кама в районе паромной переправы;

- строительства сети местных улиц;

- строительства новых железнодорожных линий;

- обеспечения развития пассажирских перевозок;

- своевременного и качественного проведения работ по содержанию дорожной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения.

Детальный анализ транспортной системы Соликамского городского округа представлен в разделе 3.7. Обосновывающих материалов.

- 2.8. Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

Оснащенность общедомовыми приборами учета жилищного фонда Соликамского городского округа Пермского края в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Тепловая энергия

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В процессе деятельности котельные Соликамского городского округа потребляют энергоресурсы на производство тепловой энергии в виде электроэнергии, природного газа, каменного угля и холодной воды.

На источниках установлены приборы учета тепловой энергии, позволяющие осуществлять контроль качества и количества тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельной ОАО «СМЗ» приведены в табл. 84.

Таблица 84–Сведения о приборах учета отпущенной тепловой энергии на котельных ОАО «СМЗ»

| Наименование | Тип (марка) | Кол-во, шт. | Периодичность и дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчик Расходомер Термометр Датчик давления Теплосчетчик Датчик расхода Датчик давления Термометр Теплосчетчик Датчик расхода Термометр Теплосчетчик Датчик расхода Термометр Прибор регистрирующий Датчик давления | «Взлёт ТСРВ» «Взлёт МР-520» ТСП Метран 100 ИМ 2300 Метран-300ПР Сапфир, ТСМ ТСП ИМ 2300 Сапфир ТСП ИМ 2300 Сапфир ТСП Диск 250 Сапфир, Метран | 1 1 2 2 1 2 2 12 2 1 2 2 1 2 2 4 4 | 4 года 4 года 3 года 3 года 4 года 4 года 1 год 1 год 3 года 4 года 1 год 1 год 4 года 1 год 1 год 1 год 1 год |

На котельных ООО «Комхор-П» приборы учета отпущенной тепловой энергии не установлены.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Степень оприборенности абонентов на территории Соликамского городского округа составляет 70 %.

Водоснабжение

На водозаборных узлах в Соликамском городском округе осуществляется учет добываемой и отпускаемой воды.

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета оставляет 50,96%.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

В Соликамском городском округе от общего объема реализации питьевой воды абонентам порядка 50% определяется расчетным путем, что говорит о не достаточной оснащенности приборами коммерческого учета.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами коммерческого учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями данных приборов.

Водоотведение

В настоящее время в Соликамском городском округе объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей отсутствуют.

Электроснабжение

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2021 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Газоснабжение

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей отражена в таблиц 85.

Таблица 85–Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газифицированные объекты природным газом | Ед. | 188 | 191 |
| 2 | Газифицированные квартиры природным газом | Ед. | 34699 | 34973 |
| 3 | Количество бытовых газовых счетчиков (природный газ) | Ед. | 8790 | 8924 |
| 4 | Уровень оснащенности приборами учета | % | 25,3 | 25,5 |

Уровень газификации жилого фонда, использующего природный и сжиженный газ для приготовления пищи – 92,9 %., в том числе город – 100%, сельские территории – 48,5%.

По данным статистической формы 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 жилищный фонд в многоквартирных домах, оборудованный централизованным газоснабжением, составляет 70% общей площади жилфонда, в том числе город – 74 %, сельские территории – 49%.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов (по выданным талонам).

- 3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- 3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования

### 3.1.1. Динамика численности населения

Перспективная численность и состав населения Соликамского городского округа на период с 2022 до 2032 года определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Территориального органа Федеральной службы статистики по Пермскому краю – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

В период 2022 – 2024 годы учтены показатели Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа Пермского края в соответствии с постановлением Администрации Соликамского городского округа от 13.09.2021 № 1826-па. Начиная с 2025 года численность населения определена с учетом сохранения динамики изменения показателей миграционного прироста, рождаемости и смертности, с приведением показателя до утвержденного Решением Думы Соликамского городского округа Пермского края от 29.05.2013 № 445 (с изм. от 28.07.2021 № 951) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Соликамского городской округ Пермского края до 2030 года» значения к 2025 году – 105 730 человек, к 2030 году – 103 112 человек.

В целях определения прогнозных показателей программы комплексного развития применен базовый вариант расчета прогнозной численности населения, как наиболее реальный к сложившейся демографической ситуации на территории Соликамского городского округа.

В целях перелома сложившегося отрицательного тренда в динамике численности населения муниципального образования на ближайшие 20 лет целесообразно сосредоточить деятельность администрации городского округа на следующих направлениях:

а) 	расширение перечня, ранее принятых, мер, направленных на увеличение рождаемости;

б) 	поиск новых решений, нацеленных на снижение смертности;

в) 	сокращение миграционного оттока с последующим превращением его 	в миграционный 	приток 	за 	счет 	формирования 	новых 	видов экономической деятельности на территории городского округа.

Прогноз численности населения Соликамского городского округа по представлен в таблице 86.

Таблица 86 - Численность населения Соликамского городского округа на период с 2022до 2032 года

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт/оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | человек | 108 513 | 107 742 | 107 226 | 106 452 | 105 944 | 105 178 | 106 282 | 102 056 | 103 138 |
| 1.1. | городское население | человек | 92 602 | 91 959 | 92 422 | 92 895 | 93 751 | 94 148 | 95 652 | 92 702 | 94 022 |
| 1.2. | сельское население | человек | 15 911 | 15 783 | 14 804 | 13 557 | 12 193 | 11 030 | 10 630 | 9 354 | 9 116 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | человек | 983 | 983 | 978 | 983 | 1 033 | 1 133 | 1 139 | 1 168 | 1 173 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 11,4 |
| 4. | Число умерших (за год) | человек | 1 566 | 1 576 | 1 567 | 1 517 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 372 | 1 366 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 14,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | человек | -583 | -593 | -589 | -534 | -384 | -284 | -278 | -204 | -193 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | -5,4 | -5,5 | -5,5 | -5,0 | -3,6 | -2,7 | -2,6 | -2,0 | -1,9 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | человек | -174 | -305 | -314 | -107 | -253 | -263 | -267 | -188 | -167 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -16,0 | -28,3 | -29,4 | -10,1 | -24,0 | -24,9 | -25,4 | -18,3 | -16,3 |
| 10 | Число прибывших | человек | 1 891 | 1 710 | 1 701 | 1 808 | 1 858 | 1 908 | 1 904 | 1 985 | 2 006 |
| 11 | Число выбывших | человек | 2 065 | 2 015 | 2 015 | 1 915 | 2 111 | 2 171 | 2 171 | 2 173 | 2 173 |
| 12 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 108 128 | 107 484 | 106 839 | 106 198 | 105 561 | 105 730 | 105 458 | 102 597 | 102 187 |
| 13 | Половозрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | человек | 21 099 | 20 822 | 20 657 | 20 458 | 20 080 | 19 755 | 19 497 | 18 047 | 17 638 |
| 13.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | человек | 62 350 | 61 762 | 61 550 | 61 408 | 61 463 | 61 525 | 61 720 | 60 897 | 60 851 |
| 13.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | человек | 25 064 | 25 158 | 25 019 | 24 586 | 24 401 | 23 898 | 25 065 | 23 112 | 24 649 |

### 3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуально определенных зданий, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Основными документами, регулирующими жилищную политику в муниципальном образовании, являются:

а) Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.;

б) Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (Утверждена ПП ПК от 03.10.2013 г. № 1331-п; с изменениями на 30.12.2019 г.);

в) Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года (Утверждена постановлением Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 г. № 3046, с изменениями на: 06.12.2012 г.);

г) Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы (с изменениями на 27.03.2020 г.)»;

д) Нормативы градостроительного проектирования Пермского края;

е) Нормативы градостроительного проектирования СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2).

Учитывая перспективы развития Соликамского городского округа, заложенные в основных стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровня, необходимо существенно изменить качество среды проживания и обеспечить её комфортность, соответствующую перспективному статусу муниципального образования.

Генеральный план Соликамского городского округа является традиционным инструментом градостроительного регулирования и служит основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения условий формирования среды жизнедеятельности на период до 2040 г., направления и границы развития территорий городского округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения следующих задач:

- определение численности населения и его демографической структуры, и перспективного (прогнозируемого) их изменения;

- определение необходимого набора объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, размещение этих объектов на территории округа;

- определение территорий для жилищного строительства, в т.ч. резерва территории для развития за пределами расчетного срока;

- определение основных параметров развития территорий: тип застройки, плотность населения и т.п.;

- определение потребности в объектах инженерного обеспечения территорий, параметров головных инженерных сооружений;

- определение территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- анализ промышленных территорий, определение территорий для развития промышленности;

- определение территорий специального развития;

- определение территорий с особыми условиями использования.

На первый этап (до 2030 года) и расчётный срок (до 2040 года) планируется проведение ряда мероприятий по жилищной политике, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и прочих нуждающихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе проживающих в ветхом и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита для оценки реального состояния жилищного фонда муниципального образования.

Прогнозная модель планируемых объемов жилищного строительства муниципального образования выполнена по трем сценариям:

Высокий сценарий - подготовлен с учетом майского указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2019 году объем строительства в Российской Федерации составил 80,3 млн. м2 (0,54 м2 на чел.). Реализация майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году до 120 млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-2024 гг. Предполагается, что строительная индустрия МО продолжит работать на достигнутом к 2024 году уровне вплоть до 2040 года с минимальным темпом роста. При этом удельный объём жилищного строительства в расчете на одного человека составит 0,19 м2 в год.

Средний сценарий (базовый) – подготовлен при условии, что жилой фонд в расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2040 году 27 м2/чел. Данное значение определено на основе анализа градостроительных нормативов с учетом аналогичных градостроительных документов соседних муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования Соликамского городского округа (Средняя жилищная обеспеченность общей площади жилых помещений на человека принята равной 21,1 м2/чел., аналогичный показатель для различных типов застройки, в зависимости от уровня комфортности жилья колеблется от 20 до 40 м2/чел.).

Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение сложившегося положения на конец 2019 года как объемов жилищного строительства, так и миграционных потоков движения населения, рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений.

13.7

17.7

17.8

17.8

17.8

9.8

16.2

13.1

14.1

15.2

16.3

17.6

12.9

13.0

13.0

13.1

13.2

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2010

2015

2020

2025

2030

2040

2045

2035

Высокий

Средний

Низкий

Исторические значения

Прогнозные значения

Рисунок 19 - Объем жилищного строительства в Соликамского ГО тыс. м2/год по сценариям

Результаты моделирования объемов жилищного строительства на расчетный срок приведены в таблице 87. Три сценария выстроены в соответствие с 3-мя сценариями демографического развития (высокий, средний, низкий). Жилищная обеспеченность по менее интенсивным сценариям развития оказывается более высокой из-за доминирования фактора убыли населения.

Средним (базовым) сценарием Генерального плана предусмотрено, что на первый этап объем жилищного строительства составит 155,07 тыс. м2 (накопленным итогом к 2030 году включительно)

Таблица 87 -Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по сценариям

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ. положение на 2019 г. | Прогнозные значения на расчетный срок (2040 г.) по сценариям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высокий | Средний | Низкий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилищный фонд* | тыс. м2 | 2 267,4 | 2 377,2 | 2 336,2 | 2 291,6 |
| 2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью* | м2/чел. | 20,8 | 24,6 | 26,0 | 28,5 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 2 117 | 2 015 | 2 017 | 2 018 |
| 4 | Новое жилищное строительство (2020-2040) | тыс. м2 | - | 362,4 | 319,7 | 273,6 |
| 5 | Среднегодовой ввод жилья | тыс. м2/год | 12,9 | 17,3 | 15,2 | 13,0 |
| 6 | Удельное значение ввода жилья (2020-2040) | м2/чел. в год | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 7 | Расчетная потребность в территории под новое строительство | га | - | 93,4 | 82,4 | 70,5 |
| 7.1. | в том числе: под малоэтажное | га | - | 58,0 | 51,2 | 43,8 |
| 7.2. | в том числе: под многоэтажное/среднеэтажное | га | - | 35,3 | 31,2 | 26,7 |
|  | * Данные приведены на конец периода |  |  |  |  |  |

Потребность в объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 319,67 тыс. м2 (накопленным итогом с 2020 по 2040 году включительно). Выполнение приведенного выше прогноза объемов жилищного строительства требует наличия свободных земельных участков.

Таблица 88 - Прогнозный объем жилищного строительства и потребность в территории по сценариям застройка

| Наименование сценария | Площадь нового жилищного строительства 2020-2040 г. тыс. м2 |  |  | Расчетная потребность в территории под новое жилищное строительство, 2020-2040 г., га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Малоэтажная застройка | Многоэтажная/ среднеэтажная застройка | Всего | Малоэтажная застройка | Многоэтажная/ среднеэтажная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Высокий сценарий | 362,4 | 146,0 | 216,3 | 93,4 | 58,0 | 35,3 |
| Средний сценарий | 319,7 | 128,8 | 190,8 | 82,4 | 51,2 | 31,2 |
| Низкий сценарий | 273,6 | 110,3 | 163,3 | 70,5 | 43,8 | 26,7 |

Общая потребность в территориях под размещение объектов нового жилищного строительства определена в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений территориального развития муниципального образования.

Генеральным планом зарезервирована территория под строительство многоэтажными и средне этажными жилыми домами (от 3 и выше этажей, включая мансардный) и общественную застройку общей площадью 31,2 га.

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под жилищное строительство малоэтажной застройки общей площадью 51,2 га. Данные земельные участки должны быть отведены в указанных Генеральным планом районах в соответствии со сроками реализации плана.

Таблица 89 - Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный срок (средний сценарий) по Соликамскому городскому округу

| № | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | Первый этап | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 2 116,7 | 2 063,0 | 2 016,6 |
| 1.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 53,7 | 100,2 |
|  | % к существ. положению | % | - | 2,54% | 4,73% |
| 1.3 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 12,9 | 14,1 | 15,2 |
| 1.4 | Новое жилищное строительство (накопленным итогом), всего общ. пл. | тыс. м2 | - | 155,1 | 319,7 |
|  | многоэтажная/среднеэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м2 | - | 92,6 | 190,8 |
|  | малоэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м2 | - | 62,5 | 128,8 |
| 1.5 | Общая площадь жилищного фонда, всего |  | 3 602,1 | 2 116,7 | 2 336,23 |
|  | многоэтажная/среднеэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м2 | 1 823,0 | 1 865,5 | 1 921,2 |
|  | малоэтажная застройка (общ. пл.) | тыс. м2 | 293,7 | 352,6 | 415,0 |
| 1.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 19,4 | 22,7 | 26,0 |

Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство в границах муниципального образования составляет 197,42 га. В том числе под малоэтажное строительство 83,96% (165,76 га) и 17,04% (31,66 га) под многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство.

Потребность в территории под реконструируемое и новое жилищное строительство составляет 88,7 га, в том числе в под малоэтажное строительство 62,14% (51,18 га) и 37,86% (31,18 га) под многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство, что обеспечит расселение (при расчётной обеспеченности 26 м2 на 1 человека в 2040 году) 12,3 тыс. жителей.

Следует отметить, что зарезервированная территория под строительство многоэтажными и средне этажными жилыми домами должна застраиваться исключительно с учетом потребности рынка коммерческой недвижимости.

По экспертной оценке, потребность территории для жилищного строительства составляет не более 41,72% от закрепленной документами территориального планирования земли.

Постановлением администрации г. Соликамска от 25.12.2019 № 2771-па утверждены внесения изменений в Муниципальную адресную программу Соликамского городского округа по переселению граждан из аварийных домов на 2019-2025 гг., утвержденную постановлением администрации г. Соликамска от 13.05.2019 № 868-па, 30.06.2020 № 1254-па.

Паспортом программы предусмотрены следующие ожидаемые результаты переселения из аварийных домов:

а) 2020 г. - 324 чел. из 12 аварийных домов, общей площадью 7,10 тыс. м2;

б) 2021 г. - 145 чел. из 7 аварийных домов, общей площадью 4,54 тыс. м2;

в) 2022 г. - 356 чел. из 23 аварийных домов, общей площадью 11,56 тыс. м2;

г) 2023 г. - 651 чел. из 21 аварийный дом, общей площадью 10,36 тыс. м2;

д) 2024 г. - 543 чел. из 13 аварийных домов, общей площадью 6,75 тыс. м2.

Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы составляет 763,9 млн. рублей.

Выводы

Основная часть населения Соликамского городского округа проживает в домах многоэтажной и среднеэтажной застройки. Ввод нового жилья осуществляется в большей части за счет многоэтажного строительства, а также ведется малоэтажное жилищное строительство.

На расчетный срок предполагается сдать в эксплуатацию новой жилой застройки:

а) 128,83 тыс. м2 - малоэтажной застройки (40,3%);

б) 190,85 тыс. м2 – многоэтажной/среднеэтажной застройки (59,7%).

Доля аварийного и ветхого жилищного фонда Соликамского городского округа, по данным Администрации, составляет порядка 1,9% от общей площади (44,0 тыс. м2). В предстоящие двадцать лет доля аварийного жилья по формальным признакам будет увеличиваться, так как большая часть жилого фонда была введена в период до девяностых годов прошлого века и срок их эксплуатации будет приближаться к предельным срокам амортизации (70%). В связи с этим, необходимо наращивать жилищное строительство не ниже темпов вывода устаревающего жилищного фонда.

Необходимо проведение регулярное технического аудита для оценки реального состояния жилищного фонда муниципального образования.

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие определённого количества недостроенных или построенных, но не сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

Значение Соликамского городского округа, как одного из ведущих центров промышленности, концентрации культурно-спортивной и туристической активности Пермского края, обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для городов такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть позитивный имидж Соликамского городского округа и г. Соликамска с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Генеральным планом предусматривается сохранение основных существующих объектов общегородского и регионального обслуживания, а также размещение ряда новых, соответствующих статусу планируемой территории.

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, административного и общественно-торгового назначения предусматривается с учетом требований регламентов по охране среды объектов культурного наследия.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития городского округа.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, краевого и федерального уровней.

Планируемый период развития городского округа характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

а) 	изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания 	в 	сторону 	увеличения 	удельного 	веса 	высших 	форм обслуживания;

б) 	дальнейшее 	приближение 	к 	потребителю 	повседневного обслуживания, сокращение, в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Для обеспечения периодического и повседневного спроса населения предусматривается развитие сети социально-значимых объектов окружного и микрорайонного уровня.

Основные особенности определения состава планируемых для размещения объектов местного значения социальной сферы поселения в рамках настоящего Проекта внесения изменений заключаются в следующем:

а) сокращение территорий, 	предлагаемых под новое жилищное строительство;

б) корректировка расчетных показателей демографического прогноза (общей численности населения и распределение по возрастам);

в) уменьшение состава планируемых к размещению объектов за счет удаления объектов любого значения, кроме местного значения поселения;

г) преемственность решений генеральных планов сельских и городских поселений, Генерального плана г. Соликамска, Схемы территориального планирования Соликамского муниципального района, в части размещения объектов местного значения;

д) учет предложений заинтересованных лиц;

е) учет планируемых для размещения объектов в областях, относящихся к решению вопросов местного значения.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в Генеральный план получен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования Соликамского ГО, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», иных строительных норм и правил, а также на основе сложившейся практики градостроительного проектирования.

При планировании объектов на первую очередь учитывались мероприятия и объекты, включенные в муниципальные программы Соликамского ГО:

а) «Экономическое развитие Соликамского ГО»;

б) «Физическая культура и спорт Соликамского ГО»;

в) 	«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе»;

г) «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского ГО»;

д) «Развитие системы образования Соликамского ГО»;

е) «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского ГО».

Таблица 90. -  Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № п/ п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма обеспеченности |  | Общая потребность на 2030 г. |  | Общая потребность на 2040 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест на 1000 жителей | 80 |  | 7827 |  | 7189 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест на 1000 жителей | 119 |  | 11643 |  | 10694 |  |
| 3 | Организации дополнительного образования | % числа школьников (место) | 10 |  | 1164 |  | 1070 |  |
|  | Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больничные учреждения | мест круглосуточного стационара | по заданию на проектирование |  | 508 |  | 508 |  |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | по заданию на проектирован ие |  | 1317 |  | 1317 |  |
| 6 | Аптеки | ед. на 1000 жителей | 1 |  | 98 |  | 90 |  |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | санитарный автомобиль | в городе – 1 бригада на 10000, в радиусе 15 мин.; в селе – 1 бригада на 5000 в радиусе 30 мин. |  | 10 |  | 9 |  |
|  | Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1000 чел. | 150 |  | 14676 |  | 13480 |  |
| 9 | Бассейн крытый и открытый общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  | 1957 |  | 1797 |  |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м на 1000 чел. | 1900 |  | 185899 |  | 170746 |  |
| 11 | Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений | чел. на 1000 чел. | 122 |  | 11937 |  | 10964 |  |
|  | Объекты в области организации досуга, культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами | объект | 1 дом культуры (ДК) на 20 тыс. чел. в городской местн., 1 ДК на 5 тыс. чел. в сельской местн. |  | 7 |  | 6 |  |
|  |  | кв. м на 1000 жителей | 50-60 |  | 4892 |  | 4493 |  |
| 13 | Концертный зал | объект на городской округ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | мест на 1000 жителей | 6 |  | 587 |  | 539 |  |
| 14 | Кинотеатры | объект на 20 тыс. человек | 1 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | мест на 1000 жителей | 25-35 |  | 2446 |  | 2247 |  |
| 15 | Музеи | объект на городской округ | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | кв. м на 1000 жителей | 2,5 |  | 245 |  | 225 |  |
| 16 | Парк культуры и отдыха | объект на 30 тыс. жителей | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общедоступная библиотека | объект на 20 тыс. чел. | 1 |  | 5 |  | 4 |  |
| 18 | Детская библиотека | объект на 10 тыс. детей | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 19 | Для всех уровней обеспечения услуг | книг на 1000 человек | 4000 |  | 391366 |  | 359466 |  |
|  |  | число мест на 1000 человек | 2 |  | 196 |  | 180 |  |
|  | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объекты розничной торговли стационарные | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 393,6 |  | 38510 |  | 35371 |  |
| 21 | Объекты нестационарной торговли стационарные | ед. на 10 тыс. жителей | 8,4 |  | 82 |  | 75 |  |
| 22 | Предприятия общественного питания | количество мест на 1 тыс. чел. | 40 |  | 3914 |  | 3595 |  |
|  | Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма и отдыха граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гостиницы и аналогичные объекты размещения | количество мест на 1 тыс. чел. | 6 |  | 587 |  | 539 |  |

Обеспечение в потребности объектами социальной сферы, относящимися к решению вопросов местного значения, являются:

а) 	образование;

б) 	здравоохранение;

в) 	физическая культура и массовый спорт;

г) 	культура и искусство.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края и планами Министерства здравоохранения Пермского края в Соликамском городском округе предполагаются следующие мероприятия на первую очередь:

а) строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену в г. Соликамск, мкр. Боровск;

б) возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта (или СВА) на 30 посещений в смену в с. Родники;

в) возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену в с. Касиб;

г) возведение сельской врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Половодово.

Среди объектов образования регионального значения, планируемых к размещению на территории городского круга, следует отметить строительство спортивного зала ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» на 25 мест в г. Соликамск.

Объекты образования

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Соликамского городского округа, на каждую 1000 жителей должно приходиться 61 место в дошкольных образовательных учреждениях.

Существующие мощности общего образования составляют по разным подсчетам от 9 до 10 тыс. мест в одну смену. При любом варианте имеется дефицит мест в общеобразовательных учебных заведениях, который будет устранен после ввода школы на 825 мест в мкр. Клестовка, которая уже находится в процессе строительства.

В связи с освоением новых территорий под жилищное строительство проектом предлагается строительство дополнительных объектов на первую очередь:

а) реконструкция здания под размещение центра дополнительного образования на 120 мест в г. Соликамск, ул. Володарского, 20.

на расчетный срок:

а) строительство детского сада до 200 мест в с. Городище (для обеспечения участков, предоставляемых многодетным семьям);

б) строительство общеобразовательной организации до 400 мест в с. Городище (для обеспечения участков, предоставляемых многодетным семьям).

в) строительство детского сада на 140 мест в г. Соликамск, в районе ул. Всеобуча / ул. Черняховского;

г) строительство детского сада на 140 мест в г. Соликамск, мкр. Клестовка;

д) реконструкция детского сада в г. Соликамск, по ул. Матросова, 31;

е) реконструкция детского сада в г. Соликамск по ул. Пушкина, 122;

ж) реконструкция здания детского эколого-биологического центра в г. Соликамск, ул. Транспортная, 27;

з) реконструкция детского сада на 100 мест в п. Черное;

и) реконструкция школы на 250 мест в с. Половодово;

к) реконструкция школы на 70 мест в п. Басим (с дошкольной группой);

л) реконструкция школы (с дошкольной группой) на 80 мест в с. Касиб.

Объекты культуры и искусства

На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами предоставляемых услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров.

В соответствии с СП 42.13330.2016 Приложение Ж в городском округе имеется дефицит библиотечного фонда – необходимо обеспечение дополнительно к 2040 году книжных фондов на 20 тыс. экз.

Согласно методическим рекомендациям Минкультуры Российской Федерации субъектам и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Соликамском городском округе норматив обеспеченности зрительными местами и площадями в культурно-досуговых учреждениях будет выполняться в полном объеме, но только с учетом иных (не муниципальных) объектов.

В связи со сложившейся ситуацией проектом предполагается на первую очередь:

а) создание музея «Казначейство уездное» в г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 108;

б) 	расширение Музея истории соли и благоустройство территории вокруг музея (до 60 тыс. посетителей ежегодно) в г. Соликамск, площадка около Музея истории соли, в районе ул. Ульянова;

в) реконструкция сельского клуба в с. Жуланово (в связи с полным физическим износом и аварийным состоянием).

на расчетный срок:

а) строительство музейно-археологического центра с выставочным пространством в районе бывш. деревни Верх-Боровая;

б) строительство музейно-археологического центра с выставочным пространством в районе урочища Верх-Усолка, к югу от с. Половодово;

в) строительство культурно-досугового центра (с библиотекой) в г. Соликамск, мкр. Клестовка;

г) реконструкция сельского клуба в п. Черное, ул. Мира,19а;

д) строительство сельского клуба (с библиотекой) на 100 зрительских мест и 9000 ед. хранения в п. Затон.

Необходимость реконструкции культурно-досуговых центров и домов культуры на расчетный срок связана с предстоящим физическим и моральным износом этих имущественных комплексов.

Сфера физической культуры и массового спорта

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных спортклубов и т.д. Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

В связи с важной ролью спортивной инфраструктуры для формирования здорового образа жизни у населения, его вовлечения в спортивную и физкультурную деятельность, создание комфортных условий для спортивных сообществ в городе, проектом предлагаются следующие мероприятия и объекты в области физической культуры и спорта на первую очередь:

а) строительство лыже-роллерной асфальтированной трассы и реконструкция лыжной базы «Снежинка» в г. Соликамск, ул. Ватутина, 57, на базе «Снежинка»;

б) реконструкция спорткомплекса «Металлург» в г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 87 для размещения легкоатлетического манежа в г. Соликамск;

в) строительство спортивного стадиона со скейт-парком в г. Соликамск, в районе ул. Набережная / ул. Герцена (в рамках проекта «Соляная верста»)

г) строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием и трибунами на 50 мест в районе с. Тохтуева, рядом с МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»;

д) строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием единовременной пропускной способностью 80 чел. в г. Соликамск, ул. Набережная, 169 (при школе);

е) строительство универсальной 	спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Соликамск, ул. 20-лет Победы,138 (при школе);

ж) строительство универсальной 	спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Соликамск, ул. Северная, 31

з) строительство универсальной 	спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Городище;

и) строительство общедоступной уличной спортивной площадки в с. Родники, ул.Фабричная,19б;

к) строительство общедоступной уличной спортивной площадки в п. Геологоразведка (футбольное поле по ул. Приозерная);

л) реконструкция хоккейного корта в п. Тюлькино, ул. Мира;

м) строительство спортивной детской площадки в д. Володино.

на расчетный срок:

о) строительство центра водных видов спорта на 1000 кв. м площади зеркала воды в г. Соликамск.

Оставшаяся потребность в объектах физической культуры и спорта должна будет удовлетворяться за счет создания объектов при новом жилищном строительстве, новых объектах образования, здравоохранения и культуры.

Объекты отдыха и туризма

Туризм и рекреация – одно из ключевых направлений, которые могут обеспечить в городском округе приток инвестиций, денежных ресурсов и усилить каркас расселения в сельской местности и отдаленных территориях.

В рамках Концепции пространственного развития Соликамский городской округ позиционируется как Центра туризма и рекреации Верхнекамья (Верхнекамского туристического кластера или туристической зоны «Соль Камская»), с учетом его центрального месторасположения в этой части края, а также благодаря наличию высокого культурно-исторического и природно-рекреационного потенциала.

Генеральным планом предлагаются следующие объекты в области отдыха и туризма на первую очередь:

а) строительство гостиницы в г. Соликамск по ул. Всеобуча, 88 (выдано разрешение на строительство);

б) строительство объектов гостиничного сервисы в г. Соликамск вдоль р. Усолка, ограниченной ул. Д.Бедного, ул. Набережная и ул. Революции;

в) расширение туристической деревни в д. Толстик;

г) создание конно-спортивной базы в районе п. Черное;

д) создание базы отдыха (с прудовым хозяйством) в п. Усовский;

е) создание туристической агродеревни в районе с. Родники;

ж) создание базы отдыха в районе с. Верх. Мошево / п. Затон;

з) 	создание парка активного отдыха в районе д. Чашкина.

на расчетный срок:

а) строительство гостиничного комплекса в г. Соликамск;

б) создание базы отдыха в районе с. Городище;

в) создание туристической базы (эко-деревни) в районе с. Половодово;

г) создание туристической базы в районе бывш. деревни Верх-Боровая;

д) 	создание (расширение) гостиничного придорожного комплекса (кемпинг) в с. Жуланово.

Строительство объектов отдыха и туризма будет происходить за счет внебюджетных средств и инвестиций юридических и физических лиц. Каждый из объектов должен иметь свою специализацию и рыночную нишу за счет определенных конкурентных преимуществ и благоприятствующих условий.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального обслуживания

В эпоху глобализации и креативной экономики торговля и сфера услуг будут расширять свое влияние и трансформироваться в иные формы, но останется при этом одним из факторов выбора места жительства для молодого населения.

В настоящее время торговые центры являются элементами симбиоза и комплексного размещения иных объектов досуга и времяпрепровождения: кинозалов, клубов, спортивных объектов, частных выставочных центров, общественного питания, сервисных услуг, частные образовательных и развивающих центров и пр. Сфера торговли в данном случае выступает связующим звеном и компонентом, обеспечивающим их эффективность и рентабельность.

Стратегией социально-экономического развития Соликамского ГО декларируется в качестве сильной стороны и конкурентного преимущества «увеличение количества площадей под объекты сферы обслуживания (общественное питание, торговля, развлекательные центры, досуг и отдых)». Стратегия предусматривает до 2030 года выделение новых и расширение существующих площадей для размещения объектов малого и среднего предпринимательства как промышленной направленности, так и обеспечивающих производство товаров потребительского спроса, услуг (торговля, общественное питание, досуг).

Агентством инвестиционного развития Пермского края в Г. Соликамске для освоения выделена площадка под «ритейл-парк» по адресу: г. Соликамск, микрорайон «Красное», в районе жилого дома № 6 по ул. Привокзальной.

Стоит отметить, что именно ритейл-парки (расположенные на окраинах города и представляющие собой комплексы из 1-2-этажных зданий, расположенных на одной территории с отдельным входом для каждого магазина) оптимально подходят для организации торговой деятельности и производства товаров народного потребления (продукты питания, швейное, сувенирное, мебельное производство, декор и пр.).

В рамках Березниковско-Соликамской агломерации каждый из элементов имеет свою специализацию. Торговые функции более выражены у Березников, но в то же время существующая и перспективная транспортная сеть позволяют г. Соликамску усилить свои позиции в данной сфере благодаря железнодорожному транспорту (который планируется развивать на уровне всей России в направлении контейнерных перевозок и логистики, в т.ч. для перевозки товаров конечного спроса – розничные товары для населения и товары, приобретенные посредством электронной коммерции). Перспективный проект «Белкомур» впоследствии позволит Соликамску претендовать на статус розничного распределительного хаба Верхнекамья. Таким образом, на расчетный срок проектом предлагается транспортно-логистический центр с функциями ритейлпарка в южной части г. Соликамска.

Генеральным планом предусматривается формирование многофункциональных торговых центров, которые могут вызвать особый интерес для инвесторов. Благодаря наличию существенного туристско-рекреационного потенциала и интеграции города в мировые бизнес-процессы имеется потенциал дополнительно развития предприятий розничной торговли и общественного питания, ориентирующихся на обслуживание туристского потока. Кроме того, Соликамск позиционируются как ключевой туристический центр Верхнекамья, следовательно, потребность в объектах торговли, услуг и общественного питания окажется более высокой.

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в предприятиях общественного питания, часть из которых запланирована при гостиницах, музеях и спортивных центрах.

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы, целесообразно размещение указанных объектов на первых этажах жилых здания и в административных центрах. Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства.

Окончательное принятие решений о целесообразности размещения объектов торговли, выборе площадок их ёмкости и выбора площадок местными органами самоуправления и уточняется на стадиях проекта планировки.

В соответствии с предложениями Генерального плана по развитию жилищного комплекса на расчётный срок (2040 год) общая площадь жилищного фонда составит 940,4 тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 29,57 кв. м на человека.

Сводные показатели развития застройки территории Соликамского городского округа на перспективу до 2040 года отражены в таблице 91.

Таблица 91 - Показатели развития застройки территории Соликамского городского округа на перспективу до 2040 года

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2020 г | Расчетный срок 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилищный фонд* |  |  |  |
| 1.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 2 116,71 | 2 336,23 |
| 1.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных и среднеэтажных домах | -"- | 1 822,99 | 1 921,22 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 293,72 | 415,01 |
| 1.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | -"- | 8,91 | 4,73 |
| 1.4. | Убыль жилищного фонда - всего | -"- |  | 100,16 |
| 1.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -"- | 2 116,71 | 2 016,55 |
| 1.6. | Новое жилищное строительство - всего (расчетному сроку) | -"- |  | 319,68 |
| 1.7. | Структура нового жилищного |  |  |  |
|  | строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | процент |  | 40,30% |
|  | многоэтажное и среднеэтажное (4 и выше) | процент |  | 59,70% |
| 1.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- |  | 319,68 |
|  | за счет реконструкции | -"- |  |  |
|  | существующей застройки |  |  |  |
| 1.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,39 | 26 |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 2.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 7937 / 72,7 | 8527 / 94,9 |
| 2.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | мест | 10120 / 92,7 | 11045 / 122,9 |
| 2.3. | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 508 / 4,7 | 508 / 5,7 |
| 2.4. | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | 1167 / 10,7 | 1317 / 14,7 |
| 2.5. | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 4 | 4 |
| 2.6. | Спортивные залы общего пользования – всего/1000 чел. | кв. м | 16100 / 147,5 | 16100 |
|  |  | площади пола. |  | /179,2 |
| 2.7. | Бассейны плавательные общего пользования – всего/1000 чел. | кв. м | 900 / 8,2 | 1797 / 20 |
|  |  | зеркала воды |  |  |
| 2.8. | Плоскостные спортивные сооружения – всего/1000 чел. | га | 123400/ 1130,7 | 170745 / 1900 |
| 2.9. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – всего/1000 чел. | чел. на | 7050 / 64,6 | 9320 / 122 |
|  |  | 1000 чел. |  |  |
| 2.10. | Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами – всего/1000 чел. | объект | 16 | 18 |
|  |  | мест | 3400 / 31,2 | 3600 / 40 |
| 2.11. | Кинотеатры (кинозалы) – всего/1000 чел. | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 180 / 1,7 | 450 / 3,8 |
| 2.12. | Театры – всего / 1000 чел. | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.13. | Музеи – всего/1000 чел. | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв. м | 2578 / 23,6 | 2696 / 30 |
|  |  | эксп. |  |  |
|  |  | площади |  |  |
| 2.14. | Парк культуры и отдыха – всего | объект | 2 | 3 |
| 2.15. | Общедоступный библиотеки, включая детские/1000 чел. | объект | 23 | 23 |
|  |  | тыс. экз. | 339 / 3,1 | 360 / 4,0 |
|  |  | мест | 465 / 4,3 | 450 / 5 |
| 2.16. | Предприятия розничной торговли стационарные/1000 чел. | объект | 467 | 480 |
|  |  | кв. м | 95800 / 877,8 | 98400 / 1095 |
|  |  | торговой |  |  |
|  |  | площади |  |  |
| 2.17. | Предприятия розничной торговли нестационарные/10000 чел. | объект | 91 / 8,3 | 91 / 10,1 |
| 2.18. | Предприятия общественного питания /1000 чел. | объект | 127 | 140 |
|  |  | кв. м | 8200 / 75,1 | 8700 / 96,8 |
|  |  | площади зала |  |  |
|  |  | мест | 10300 / 94,4 | 10500 / 116,8 |
| 2.19. | Гостиницы (коллективные средства размещения всех типов) | объект | 24 | 34 |
|  |  | мест | 1300 / 11,9 | 1620 / 18 |

### 3.1.3. Прогнозные изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики

Развитие Соликамского городского округа должно базироваться на имеющемся природно-ресурсном потенциале, в том числе для расширения производства химической продукции, металлургии, нефтедобычи, а также организации новых производств, которые позволят сформировать дополнительные отрасли производства с более высокой добавленной стоимостью. Для сельской местности особое место будет иметь развитие агропромышленного и туристско-рекреационного комплекса.

Для Соликамского городского округа свойственны многие общераспространенные проблемы – износ основных фондов и неравномерность распределения инфраструктуры, снижение численности населения, особенно в периферийных сельских территориях, уязвимость экономики, недостаточно развитая транспортная сеть.

Соликамский городской округ активно участвует в формировании и функционировании шести производственных кластеров в Пермском крае, среди которых выделяются: кластер промышленной и бытовой химии, кластер обработки черных и цветных металлов, бумажный кластер и кластер деревообработки и деревянного домостроения. Предполагается дальнейшее усиление роли Соликамска в деятельности данных кластеров, а также более активная интеграция в другие кластеры.

Ключевые инвестиционные проекты и основные перспективы экономического развития связаны с дальнейшим освоением и переработкой минерально-сырьевых ресурсов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в рамках кластера промышленной химии и горно-химического кластера, добыча топливно-энергетических ресурсов, а также в области цветной металлургии, переработки редкоземельных металлов, лесозаготовки и глубокой переработки древесины, производства строительных материалов из дерева и деревянного домостроения, агропромышленного производства, изготовления металлических изделий, лакокрасочного производства.

Развитие данных отраслей даст импульс расширения строительной индустрии и машиностроению в части ремонта и обслуживания оборудования, развитию малого бизнеса. По данным инвестиционных проектов при полной их реализации в городском округе может быть создано до тысячи новых рабочих мест в промышленности.

В Соликамском городском округе имеются свободные промышленные зоны ранее действующих предприятий, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. В связи с этим в городском округе имеются предпосылки для создания промышленных парков по типу «браунфилд» со специализацией на химическом производстве, металлообработке, машиностроении, оказании сопутствующих услуг для крупного бизнеса.

Ключевые факторы размещения новых предприятий – близость к уже существующим крупным предприятиям международного уровня, высокий природно-ресурсный, промышленный и рекреационный потенциал.

В связи с этим в Генеральном плане выделены следующие концептуальные направления и господствующие принципы развития экономики и промышленного каркаса:

а) эффективное использование имеющегося природного потенциала: минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных ресурсов;

б) целенаправленное развитие г. Соликамска как второго центра биполярной агломерации со своими субцентрами в сельской местности, с ярко выраженными функциями промышленного центра. При этом подразумевается специализация сельской периферии на агропромышленном производстве, переработке древесины, туристско-рекреационной и санаторно-курортной деятельности, здравоохранении и оздоровлении;

в) развитие лесопромышленного комплекса и глубокая переработка древесины;

г) развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, ориентированной на рынок Верхнекамья;

д) развитие 	промышленности 	переработки отходов – центр переработки вторичного сырья северного Прикамья;

е) 	развитие 	рекреационно-туристической 	зоны 	в 	качестве самостоятельного кластера, системы оздоровления населения и оказания медицинских услуг;

ж) создание новых объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры регионального и агломерационного значения, приуроченных к 600-летию города.

В концепции развития хозяйственного каркаса Соликамского городского округа выделяется несколько групп хозяйственных центров и ядер. Опорный центр промышленного каркаса (г. Соликамск) – комплексное развитие промышленного производства за счет развития промышленной химии (производство удобрений, лаков и краски, порохов), цветной металлургии, лесопереработки (целлюлозно-бумажное и фанерное производство), обслуживания добывающих предприятий ТЭК, строительной индустрии, металлообработки (металлические изделия широкого назначения) и машиностроения в части ремонта и обслуживания оборудования.

Южная группа производственных пунктов (с. Родники и п. Усовский) – группа хозяйственных центров с ориентацией на межъядерные потоки внутри агломерации. В связи с этим возможно производство на транзите (на потоках). Среди потенциальных направлений – локальный пищевой кластер, местные производства (лесопереработка, строительные материалы). Помимо того, что сильной стороной для данной территории является близость двух рынков сбыта. Здесь имеется более выгодные транспортно-географические условия, связанные с деятельностью железной дороги.

Рисунок 20 - Концепция развития хозяйственного каркаса Соликамского городского округа

Производственная деятельность в с. Тохтуева и д. Села может быть связана с первичной переработкой продукции сельского хозяйства, лесопереработкой и производством строительных материалов, для дальнейшего направления в г. Соликамск или на другие рынки сбыта.

Аналогичная деятельность может развиваться в районе п. Тюлькино, но с ориентацией на внутренний туристско-рекреационный комплекс. Здесь могут развиваться лесозаготовка и сельскохозяйственное производство с первичными формами переработки местных ресурсов, рыбоводство и рыболовство, сбор дикорастущих растений.

В остальных населенных пунктах целесообразна организация лесозаготовительной, добывающей и сельскохозяйственной деятельности.

Учитывая, что г. Соликамск на ближайшие 20 лет позиционируется в том числе как развитый индустриально-промышленный центр, предполагается сохранение существующего промышленного каркаса, при незначительной реновации неиспользуемых промышленных зон.

Рис.15.

Рисунок 21 - Размещение промышленных зон в Соликамском городском округе

В развитии индустриального каркаса господствует гипотеза сохранения и более интенсивного использования существующих промышленных зон за счет комплексного и кластерного развития (в том числе в форме индустриальных парков и «браунфилдов»), восстановления и модернизации не функционирующих промышленных зон.

Расширение промышленных зон предполагается в основном за счет освоения и разработки новых участков минеральных и топливно-энергетических полезных ископаемых, а также в случае необходимости организации новых точек индустриального роста.

В рамках Генерального плана предлагается организация специализированной промышленной зоны в форме инвестиционной площадки.

В Соликамском городском округе реализуется и анонсировано несколько крупных инвестиционных проектов:

а) строительство нового рудника «Соликамск-2» (СКРУ-2) – в районе с. Родники и строительство Половодовского калийного комбината (территория между п. Черное и с. Половодово);

б) расширение рудника Соликамск-3 (СКРУ-3) – к югу от п. Черное;

в) расширение магниевого производства 	 в г. Соликамск;

г) развитие производства лакокрасочных изделий на Соликамском заводе «Урал» (г. Соликамск);

д) 	модернизация 	оборудования 	технологической 	линии 	по производству волокна и бумаги. Строительство новой технологической линии бумажного 	производства. 	Освоение 	новых 	видов 	продукции 	АО «Соликамскбумпром» (г. Соликамск, район Боровск);

е) завод по производству клееных пиломатериалов и малоэтажных домов в г. Соликамск;

ж) создание (расширение) завода по производству древесных плит (ОСП) в г. Соликамск;

з) развитие нефтедобычи (освоение новых участков) на территории Соликамского городского округа.

Кроме того, в рамках Генерального плана рассматривается потенциальное появление следующих объектов и проведение мероприятий:

а) создание транспортно-логистического центра в южной части г. Соликамска;

б) развитие (расширение) производства металлоизделий и товаров народного потребления в г. Соликамск;

в) формирование локального кластера пищевого производства в районе села Родники с организацией производств молочной продукции, мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий. Предпосылки для создания такого объекта связаны с наличие агропромышленного потенциала, имеющимися мощностями мясного производства, транзитным положением и ориентацией на два крупных рынка, транспортным фактором (наличие железнодорожной станции).

г) создание мебельного производства и изделий из дерева в г. Соликамске, который дополнит кластер лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Дальнейшее развитие лесозаготовки и первичной деревообработки необходимо в п. Басим, с. Касиб, д. Вильва, п. Тюлькино, с. Половодово, п. Сим;

д) создание предприятия по производству строительных материалов в г. Соликамск на базе отходов горно-химического производства и освоения местных нерудных строительных материалов в районе с. Жуланово, п. Сим, с. Тохтуева, с. Половодово, д. Кокорино;

е) развитие переработки и разделения редкоземельного концентрата

в г. Соликамске;

ж) развитие местного машиностроения и создание предприятия по производству технологического оборудования в области лесозаготовки и деревообработки в г. Соликамске.

В области сельского хозяйства в настоящее время идет строительство молочно-товарной фермы на 30 голов в с. Половодово, планируется расширение рыбного хозяйства в районе с. Половодово. В остальных населенных пунктах создание и реконструкция комплексов и молочнотоварных ферм не планируется.

Все представленные объекты могут рассматриваться как потенциальные при условии благоприятной экономической ситуации в стране и мире. Создание подобных объектов регулируется самим рынком, но при этом со стороны местных органов власти и сообществ требуется создание благоприятствующих условий и активизация предпосылок для их появления, проведение мероприятий и механизмов по поиску и привлечению потенциальных инвесторов как из числа предприятий и предпринимателей Соликамского городского округа, так и из-за его пределов.

Создание производств из данного перечня объектов рассматривается как перспективное – в расчете на срок реализации плана, но может быть продлено за расчетный срок. В перечне предполагаемых производств указаны основные направления развития. Перечисленные предприятия не конкретизированы по видам выпускаемой продукции, так как данные характеристики будет определять сам инвестор и будущий производитель.

Вывод: таким образом, приоритетные отрасли и направления развития экономики Соликамского городского округа на ближайшие 20 лет следующие:

Добывающие производства. Дальнейшие освоение Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть), а также развитие добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях расширения производства стройматериалов и строительной индустрии.

Цветная металлургия. Совершенствование технологических цепочек в титаномагниевом производстве, развития редкоземельной металлургии.

Промышленность переработки отходов. Развитие промышленного производства на основе переработки промышленных и коммунальных отходов (пластика, бумаги, металла и пр.), охватывая всю территории Верхнекамья.

Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения, ориентированного на спрос предприятий Верхнекамья – машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и лесопромышленного комплекса, пищевого производства, ремонт техники и оборудования, транспортное машиностроение (в случае реализации проекта Белкомур), а также дальнейшее развитие производства металлических изделий широкого потребления.

Лесопромышленный комплекс. Развитие лесопромышленного комплекса на основе существующей лесозаготовительной базе Верхнекамья с целью создания новых производств с более глубокой переработкой леса и высокой добавленной стоимостью, развитие целлюлозно-бумажного производства, производства древесных плит, древесных стройматериалов, мебельного производства.

Агропромышленный комплекс. Развитие агропромышленного комплекса, ориентированного на местные нужды и спрос населения Верхнекамья – восстановление утраченных производств и формирование выпуска новой продукции, восстановление эффективной работы сельского хозяйства

Производственно-строительный комплекс. Развитие строительной индустрии на основе производства строительных материалов из местных полезных ископаемых, лесопромышленного и горно-химического комплекса.

Туризм, рекреация, медицина. Создание новых туристических маршрутов, развитие туристской инфраструктуры, мест рекреации и отдыха за счет культурно-исторического туризма, промышленного туризма, природноэкологического туризма. Городской округ может формироваться как оздоровительный (медицинский) центр Верхнекамья.

Транспорт и логистика получат импульс развития в городском округе при успешной реализации проекта «Белкомур».

Стратегией социально-экономического развития Соликамского городского округа декларируется в качестве сильной стороны и конкурентного преимущества «увеличение количества площадей под объекты сферы обслуживания (общественное питание, торговля, развлекательные центры, досуг и отдых)». Стратегия предусматривает до 2030 года выделение новых и расширение существующих площадей для размещения объектов малого и среднего предпринимательства как промышленной направленности, так и обеспечивающих производство товаров потребительского спроса, услуг (торговля, общественное питание, досуг).

Агентством инвестиционного развития Пермского края в Г. Соликамске для освоения выделена площадка под «ритейл-парк» по адресу: г. Соликамск, микрорайон «Красное», в районе жилого дома № 6 по ул. Привокзальной.

Стоит отметить, что именно ритейл-парки (расположенные на окраинах города и представляющие собой комплексы из 1-2-этажных зданий, расположенных на одной территории с отдельным входом для каждого магазина) оптимально подходят для организации торговой деятельности и производства товаров народного потребления (продукты питания, швейное, сувенирное, мебельное производство, декор и пр.).

В рамках Березниковско-Соликамской агломерации каждый из элементов имеет свою специализацию. Торговые функции более выражены у Березников, но в тоже время существующая и перспективная транспортная сеть позволяют г. Соликамску усилить свои позиции в данной сфере благодаря железнодорожному транспорту (который планируется развивать на уровне всей России в направлении контейнерных перевозок и логистики, в т.ч. для перевозки товаров конечного спроса – розничные товары для населения и товары, приобретенные посредством электронной коммерции). Перспективный проект «Белкомур» впоследствии позволит Соликамску претендовать на статус розничного распределительного хаба Верхнекамья. Таким образом, на расчетный срок проектом предлагается транспортно-логистический центр с функциями ритейлпарка в южной части г. Соликамска.

Проектом предусматривается формирование многофункциональных торговых центров, которые могут вызвать особый интерес для инвесторов. Благодаря наличию существенного туристско-рекреационного потенциала и интеграции города в мировые бизнес-процессы имеется потенциал дополнительно развития предприятий розничной торговли и общественного питания, ориентирующихся на обслуживание туристского потока. Кроме того, Соликамск позиционируются как ключевой туристический центр Верхнекамья, следовательно, потребность в объектах торговли, услуг и общественного питания окажется более высокой.

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в предприятиях общественного питания, часть из которых запланирована при гостиницах, музеях и спортивных центрах.

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы, целесообразно размещение указанных объектов на первых этажах жилых здания и в административных центрах. Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства.

Окончательное принятие решений о целесообразности размещения объектов торговли, выборе площадок их ёмкости и выбора площадок местными органами самоуправления и уточняется на стадиях проекта планировки.

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности Соликамского городского округа на 2022 – 2032 гг. определены расчетным путем на основе отчетных данных, в соответствии с установленной Управлением статистики градацией видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

При формировании прогноза развития промышленного сектора учтены показатели базового варианта, утвержденные постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского края от 13.09.2021 № 1826-па «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2022 год и плановый период до 2024 года».

Фактические значения за 2020 год приняты в соответствии данными Управления статистики и Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа.

Прогнозные показатели сформированы методом индексации с учетом:

- индексов промышленного производства, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года,

- среднегодовой динамики изменения объемов промышленного производства на территории городского округа за период с 2018 по 2020 годы

- показателей Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа Пермского края в соответствии с постановлением Администрации Соликамского городского округа от 13.09.2021 № 1826-па.

Прогноз развития промышленного сектора Соликамского городского округа представлен в таблице 92.

Таблица 92 - Прогноз развития промышленного сектора Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников, которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности | млн руб. | 57 858,3 | 64 974,5 | 66 663,9 | 68 530,5 | 70 517,8 | 72 754,5 | 75 029,8 | 84 038,5 | 86 383,6 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | % | 96,6 | 112,3 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,1 | 102,8 | 102,8 |
|  | Индексы промышленного производства | % | 102,7 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 102,8 | 102,8 |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" | млн руб. | 11 960,5 | 14 900,3 | 15 287,7 | 15 715,8 | 16 171,5 | 16 684,4 | 17 206,2 | 19 272,2 | 19 810,0 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" | % | 80,0 | 124,6 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,1 | 102,8 | 102,8 |
|  | Индексы промышленного производства -добыча полезных ископаемых | % | 102,3 | 102,0 | 101,9 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 102,3 |
| 1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обрабатывающие производства" | млн руб. | 31 496,3 | 37 123,2 | 38 088,5 | 39 154,9 | 40 290,4 | 41 814,1 | 43 315,0 | 49 320,2 | 49 320,2 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обрабатывающие производства" | % | 92,5 | 112,3 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 103,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | Индексы промышленного производства - обрабатывающие производства | % | 103,3 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 103,8 | 103,6 | 103,0 | 103,1 |
| 1.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | млн руб. | 3 491,2 | 3 395,6 | 3 884,1 | 4 442,8 | 5 081,9 | 5 187,9 | 5 302,3 | 5 401,5 | 5 401,5 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | % | 108,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 102,2 | 100,0 | 100,0 |
|  | Индексы промышленного производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % | 101,9 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,1 | 102,2 | 101,8 | 101,7 |
| 1.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | млн руб. | 744,5 | 867,2 | 871,5 | 876,8 | 884,7 | 891,7 | 898,9 | 940,0 | 948,5 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | % | 132,7 | 116,5 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  | Индексы промышленного производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,9 |
|  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 452,4 | 460,5 | 469,3 | 479,1 | 490,1 | 501,4 | 512,9 | 574,7 | 587,9 |
|  | Темп роста объема производства продукции сельского хозяйства | % | 99,2 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 2.1. | Продукция растениеводства | млн руб. | 320,7 | 326,4 | 332,3 | 338,3 | 344,4 | 350,6 | 356,9 | 390,2 | 397,2 |
|  | Темп роста объема производства продукции растениеводства | % | 111,9 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 2.2. | Продукция животноводства | млн руб. | 131,7 | 134,1 | 137,0 | 140,8 | 145,8 | 150,8 | 156,1 | 184,5 | 190,7 |
|  | Темп роста объема производства продукции животноводства | % | 77,6 | 101,8 | 102,1 | 102,8 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,4 |
|  | Индексы промышленного производства - Производство продукции сельского хозяйства | % | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 3 | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 8 434,3 | 8 944,2 | 9 301,5 | 9 671,7 | 10 057,5 | 10 459,0 | 10 876,0 | 13 206,8 | 13 730,3 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 124,0 | 106,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 4 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 330,6 | 413,1 | 429,6 | 446,7 | 464,5 | 483,1 | 502,3 | 610,0 | 634,2 |
|  | Темп роста оборота общественного питания | % | 87,0 | 124,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | % | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

### 3.1.4. Прогноз доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста доходов населения прогноз сформирован на основании Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2022 – 2024 годы и Доклада Главы Соликамского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период. На период до 2032 года изменение доходов населения спрогнозировано с учетом сохранения темпов роста показателей.

При формировании прогноза изменения доходов населения на 2022 – 2024 годы учтены показатели базового варианта, утвержденные постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского края от 13.09.2021 № 1826-па «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2022 год и на период до 2024 года».

Прогнозные значения уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по муниципальному образованию на 2025 – 2032 годы спрогнозированы с учетом индексов роста цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2036 года по данным Министерства экономического развития РФ.

Прогноз изменения доходов населения Соликамского городского округа представлен в таблице 93.

Таблица 93 - Прогноз изменения доходов населения Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 14 845,6 | 16 893,4 | 17 405,6 | 18 126,3 | 18 996,4 | 19 946,2 | 20 943,5 | 21 991,3 | 23 092,2 | 29 493,0 | 30 974,5 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 108,5 | 113,8 | 103,0 | 104,1 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 13 725,2 | 15 542,9 | 15 999,2 | 16 677,2 | 17 503,3 | 18 407,9 | 19 358,6 | 20 358,3 | 21 409,7 | 27 539,5 | 28 961,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 108,7 | 113,2 | 102,9 | 104,2 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 120,4 | 1 350,4 | 1 406,4 | 1 449,1 | 1 493,0 | 1 538,3 | 1 584,9 | 1 633,0 | 1 682,5 | 1 953,5 | 2 012,8 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 105,9 | 120,5 | 104,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 33 594 | 35 796 | 35 144 | 39 880 | 39 920 | 40 000 | 40 160 | 40 321 | 40 483 | 41 306,6 | 41 474,3 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 101,2 | 106,6 | 98,2 | 113,5 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 30 013 | 31 680 | 31 243 | 35 932 | 35 924 | 35 956 | 36 067 | 36 178 | 36 290 | 36 854,2 | 36 968,1 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 101,5 | 105,6 | 98,6 | 115,0 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 3 581 | 4 116 | 3 901 | 3 948 | 3 996 | 4 044 | 4 093 | 4 143 | 4 193 | 4 452,4 | 4 506,3 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 99,1 | 114,9 | 94,8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 32 090,8 | 34 111,4 | 36 356,9 | 37 711,0 | 39 320,6 | 40 810,2 | 42 371,0 | 44 000,2 | 45 701,1 | 55 584,5 | 57 857,9 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107,0 | 106,3 | 106,6 | 103,7 | 104,3 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 104,1 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 38 109,0 | 40 885,0 | 42 673,5 | 44 764,5 | 47 271,3 | 49 634,9 | 52 116,7 | 54 722,6 | 57 458,7 | 73 333,8 | 77 000,5 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 107,2 | 107,3 | 104,4 | 104,9 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 26 072,5 | 27 337,7 | 30 040,2 | 30 657,5 | 31 369,9 | 31 985,6 | 32 625,3 | 33 277,9 | 33 943,5 | 37 835,2 | 38 715,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 106,8 | 104,9 | 109,9 | 102,1 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 102,3 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 19 960,0 | 21 280,9 | 24 015,8 | 24 496,1 | 24 986,0 | 25 485,8 | 25 995,6 | 26 515,6 | 27 046,0 | 29 861,4 | 30 458,8 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 99,5 | 106,6 | 112,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 26 406,4 | 27 404,7 | 31 562,5 | 32 193,8 | 32 837,6 | 33 494,4 | 34 164,3 | 34 847,7 | 35 544,7 | 39 244,5 | 40 029,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 106,1 | 103,8 | 115,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 35 149,0 | 34 539,4 | 36 672,6 | 34 540,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 700,1 | 36 414,1 | 37 142,4 | 41 736,3 | 42 821,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей | процент к предыдущему году | 126,4 | 98,3 | 106,2 | 94,2 | 101,3 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,6 | 102,6 |
| 5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 23 687,3 | 26 481,0 | 30 192,2 | 31 399,9 | 32 655,9 | 33 962,1 | 34 641,4 | 35 334,3 | 36 041,0 | 40 498,7 | 41 551,6 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 112,6 | 111,8 | 114,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,6 | 102,6 |
| 6. | Величина прожиточного минимума (в среднем на дущу населения) | руб. в месяц | 10 098,0 | 10 556,0 | 10 844,0 | 10 844,0 | 11 121,0 | 11 389,8 | 11 689,0 | 11 992,9 | 12 304,7 | 13 989,7 | 14 353,5 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 100,0 | 104,5 | 102,7 | 100,0 | 102,6 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | % | 106,9 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |

- 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития Соликамского городского округа Пермского края.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Перспективные показатели спроса на период с 2022 до 2032 года в системе развития автомобильных дорог Соликамского городского округа Пермского края определены с учетом Генерального плана,  Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2017 – 2025 годы, Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», Оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления за 2021 год и статистических данных.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы Соликамского городского округа Пермского края на период до 2032 года представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

### 3.2.1. Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения

Перспективные показатели спроса на период с 2022 до 2032 года в системе централизованного теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края определены с учетом Генерального плана, Схемы теплоснабжения, Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа, Оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления за 2021 год и статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы теплоснабжения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Соликамского городскому округу сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2032 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2032 года определялись в соответствии указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления.

В Схеме теплоснабжения приведены значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки Соликамского городского округа, значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Соликамского городского округа приведены, значения прироста расхода теплоносителя в расчетных элементах территориального деления.

Перспективные балансы тепловой мощности в зонах действия теплоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы представлены в таблице 94.

Таблица 94 - Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения Соликамского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ВСЕГО по системе теплоснабжения Соликамского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 1034,06 | 1034,06 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 |
|  | отборы паровых турбин | Гкал/ч | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 | 309,40 |
|  | РОУ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ПВК | Гкал/ч | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 139,80 |
|  | - в паре | Гкал/ч | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 |
|  | - в горячей воде | Гкал/ч | 540,96 | 540,96 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 | 542,37 |
| 1.2 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 1.3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 935,40 | 935,40 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 |
| 1.4. | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 14,29 | 14,29 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
| 1.5. | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 921,11 | 921,11 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 | 922,45 |
| 1.6. | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 23,05 | 23,05 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
| 1.7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 319,84 | 321,41 | 322,90 | 323,30 | 323,91 | 324,68 | 325,44 | 325,63 | 325,63 |
| 1.8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 578,22 | 576,65 | 576,41 | 576,00 | 575,39 | 574,62 | 573,86 | 573,67 | 573,67 |
| 1.9. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 710,28 | 710,28 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 |
| 1.10. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 710,28 | 710,28 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,98 |
| 1.11 | Зона действия источника тепловой мощности, га | га | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 | 1530,66 |
| 1.12 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Гкал/ч/га | 3,33 | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1.13. | Отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1683,85 | 1717,71 | 1668,62 | 1677,71 | 1691,24 | 1691,24 | 1704,78 | 1712,08 | 1712,08 |

Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы представлены в табл. 95.

Таблица 95 – Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| N источ-ника | Наименование котельной | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032 |
|  | ЕТО ПАО «Уралкалий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЦ СКРУ-1 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 | 376,91 |
| 2 | КЦ СКРУ-2 ПАО "Уралкалий" | 111,08 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | Всего источники ПАО "Уралкалий" | 487,99 | 487,91 | 487,91 | 487,91 | 487,91 | 487,91 | 487,91 | 487,91 | 487,91 |
|  | ЕТО Соликамское МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЦ СКРУ-1, г. Соликамск, ул. Мира, 14а | 381,1 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 | 401,51 |
| 2 | Котельная мкр "Больничный", г. Соликамск, | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
|  | ул. Парижской коммуны, д. 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная больничного комплекса | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
|  | МСЧ «Калиец», г. Соликамск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.20 Лет Победы, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная произ. площадки БМК-2 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная шк. № 10, ТКУ-500 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная по адресу | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | с. Городище, ул. Мира, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная по адресу | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная по адресу | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | п. Черное, ул. Мира, д. 19а (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная по адресу | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | п. Черное ул. Набережная, д. 14 (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТКУ-3000 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | с. Родники, ул. Молодежная, д. 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная по адресу с. Тохтуева, | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  | ул. Студенческая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего газовые котельные | 537,8 | 558,2 | 558,2 | 558,2 | 558,2 | 558,2 | 558,2 | 558,2 | 558,2 |
|  | Соликамское МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соликамская ТЭЦ | 364,09 | 377,62 | 386,71 | 395,8 | 409,33 | 409,33 | 422,87 | 430,17 | 430,17 |
| 2 | Котельная ОАО "СМЗ" | 293,98 | 293,98 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 |
| 3 | Новая БМК "Железнодорожная" |  |  |  | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
|  | Всего по газовым источникам | 658,07 | 671,6 | 609,56 | 631,6 | 645,14 | 645,14 | 658,67 | 665,97 | 665,97 |
|  | ИТОГО по Соликамском городскому округу | 1683,86 | 1717,71 | 1655,67 | 1677,71 | 1691,25 | 1691,25 | 1704,78 | 1712,08 | 1712,08 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 1261,21 | 1286,56 | 1240,10 | 1256,60 | 1266,75 | 1266,75 | 1276,88 | 1282,35 | 1282,35 |
|  | бюджетные организации | 250,90 | 255,94 | 246,69 | 249,98 | 252,00 | 252,00 | 254,01 | 255,10 | 255,10 |
|  | прочие потребители | 171,75 | 175,21 | 168,88 | 171,13 | 172,51 | 172,51 | 173,89 | 174,63 | 174,63 |

### 3.2.2. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения

Расчет прогнозных показателей потребления воды по Соликамскому городскому округу произведен в соответствии с прогнозом изменения численности постоянного населения МО Соликамский городской округ на период 2022-2032гг.

Прогноз спроса в системе водоснабжения населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоснабжения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии с темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой и спроса в системе водоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы представлены в таблице 96.

Таблица 96–Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по МО Соликамский ГО

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ | Ед.изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | городской округ Соликамский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забор (подъем) исходной воды | тыс.м³/год | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 |
|  | Забор (подъем) исходной воды ООО "Водоканал" | тыс.м³/год | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 |
|  | объем воды, полученной со стороны (АО «Соликамскбумпром», ОАО «СМЗ») | тыс.м³/год | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 1.2. | Собственные нужды | тыс.м³/год | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 | 1 167,08 |
| 1.3. | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 | 16 052,36 |
| 1.4. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 6271,66 | 6 827,07 | 6 420,94 | 6 099,90 | 5 788,48 | 5 457,80 | 4 976,23 | 4 655,18 |
| 1.4.1. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 17182,63 | 18704,3 | 17591,6 | 16712,0 | 15858,9 | 14952,9 | 13 633,51 | 12 753,93 |
| 1.4.2. | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям , | % | 39,09% | 42,53% | 40,00% | 38,00% | 36,06% | 34,00% | 31,00% | 29,00% |
| 1.5. | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 11 094,99 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 8 603,66 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 2 491,33 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 1.5.1. | физические лица (население), в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 941,90 | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 4494,74 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 2 447,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.5.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 4 153,08 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 142,75 | 4 510,00 |
| 1.5.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 643,12 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 598,95 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 44,17 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.5.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 3 509,96 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 |
|  | в холодное воде | тыс.м³/год | 3 509,96 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 |
|  | в горячей воде | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.2.3. Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения

Расчет прогнозных показателей спроса в системе водоотведения по Соликамскому городскому округу произведен в соответствии с прогнозом изменения численности постоянного населения МО Соликамский городской округ на период 2022-2032гг.

Прогноз спроса в системе водоотведения населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз спроса в системе водоотведения прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе водоотведения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы представлены в таблице 97.

Таблица 97 –Показатели спроса в системе водоотведения Соликамского городского округа по видам потребителей на 2022 – 2032 годы

| № п.п. | Наименование ТЗ ВО/ | ед.изм | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод на КОС | тыс. м³/год | 8 367,10 | 8 327,03 | 8 266,92 | 8 227,47 | 8 257,98 | 8 344,66 | 8 706,95 | 9 120,03 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поступление от собственных предприятий | тыс. м³/год | 672,03 | 678,75 | 685,54 | 692,40 | 699,32 | 706,31 | 742,34 | 749,77 |
| 1.2. | Пропущено сточных вод, всего, в т.ч. |  | 6 057,71 | 6 210,08 | 6 336,45 | 6 425,35 | 6 609,52 | 6 886,10 | 7 964,61 | 8 370,27 |
|  | Реализация сточных вод от населения (физические лица) | тыс. м³/год | 4 165,33 | 4 311,20 | 4 451,28 | 4 607,24 | 4 756,88 | 4 999,09 | 5 840,32 | 6 138,32 |
|  | Реализация сточных вод от юридических лиц (бюджетные организации) | тыс. м³/год | 815,59 | 818,39 | 812,48 | 783,58 | 798,46 | 813,28 | 915,54 | 961,94 |
|  | Реализация сточных вод от юридических лиц (прочие организации, промышленные организации) | тыс. м³/год | 1 076,79 | 1 080,49 | 1 072,69 | 1 034,53 | 1 054,18 | 1 073,74 | 1 208,75 | 1 270,01 |
| 2. | Передано сточных вод другим организациям | тыс. м³/год | 4 365,25 | 4 344,34 | 4 312,98 | 4 292,40 | 4 261,37 | 4 306,10 | 4 134,88 | 4 178,72 |

### 3.2.4. Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения

Перспективные показатели спроса на период с 2022 до 2032 года в системе централизованного электроснабжения Соликамского городского округа Пермского края определены с учетом:

- Генерального плана Соликамского городского округа,

- Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@),

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы электроснабжения.

В связи с не предоставлением статистических данных ресурсоснабжающей организацией, показатели за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения Соликамского городского округа и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии в Оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Прогноз потребления электрической энергии населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления электрической энергии прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе электроснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы представлены в табл. 98.

Таблица 98 - Показатели спроса в системе электроснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2 032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление в сеть | тыс.кВт.ч | 128 538 | 128 764 | 128 338 | 127 792 | 127 555 | 127 274 | 126 787 | 124 899 | 125 647 |
| 2. | Потери электрической энергии | тыс.кВт.ч | 8 805 | 8 820 | 8 791 | 8 754 | 8 738 | 8 718 | 8 685 | 8 556 | 8 607 |
| 3. | потерь электрической энергии - факт | % | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% | 6,85% |
| 4. | Отпуск - всего , в т.ч.: | тыс.кВт.ч | 119 733 | 119 944 | 119 547 | 119 038 | 118 817 | 118 555 | 118 102 | 116 343 | 117 040 |
|  | в том числе: | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Смежным сетевым организациям | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс.кВт.ч | 119 733 | 119 944 | 119 547 | 119 038 | 118 817 | 118 555 | 118 102 | 116 343 | 117 040 |
| 4.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | тыс.кВт.ч | 63 534 | 63 029 | 62 674 | 62 221 | 62 030 | 61 813 | 61 360 | 59 784 | 60 418 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс.кВт.ч | 6 424 | 6 357 | 6 316 | 6 259 | 6 230 | 6 184 | 6 184 | 6 001 | 6 065 |
| 4.2.3. | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс.кВт.ч | 49 775 | 50 558 | 50 558 | 50 558 | 50 558 | 50 558 | 50 558 | 50 558 | 50 558 |

### 3.2.5. Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения

Перспективные показатели спроса на период с 2022 до 2032 года в системе централизованного газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края определены с учетом:

- Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 – 2030 годы; утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 29.12.2021 г. № 1122-п,

- Схемой газоснабжения и газификации потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 года;

- Генеральным планом Соликамского городского округа;

- Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па);

- 	Докладом Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период»;

- статистических данных ресурсоснабжающих организаций сферы газоснабжения.

Прогноз потребления газа населением и бюджетными организациями рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)».

Прогноз потребления газа прочими потребителями, включая промышленные предприятия, принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 1.3 «Прогноз развития промышленности».

Показатели спроса в системе газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы представлены в табл. 99.

Таблица 99 - Показатели спроса в системе газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализуемого природного газа - всего | млн куб. м | 582,643 | 582,543 | 582,400 | 582,317 | 582,191 | 582,372 | 581,677 | 581,855 |
|  | прирост относительный | % | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,06 | 0,03 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -0,14 | -0,10 | -0,14 | -0,08 | -0,13 | 0,18 | -0,35 | 0,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | население | млн куб. м | 17,249 | 17,151 | 17,011 | 16,930 | 16,808 | 16,984 | 16,309 | 16,482 |
|  | прирост относительный | % | -0,80 | -0,57 | -0,81 | -0,48 | -0,72 | 1,05 | -2,03 | 1,06 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | -0,14 | -0,10 | -0,14 | -0,08 | -0,12 | 0,18 | -0,34 | 0,17 |
| 2.1. | юридические лица, из них: | млн куб. м | 565,394 | 565,392 | 565,389 | 565,387 | 565,383 | 565,388 | 565,369 | 565,374 |
|  | прирост относительный | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджетные | млн куб. м | 0,492 | 0,491 | 0,488 | 0,485 | 0,482 | 0,487 | 0,467 | 0,472 |
|  | прирост относительный | % | -0,71 | -0,26 | -0,72 | -0,48 | -0,72 | 1,05 | -2,03 | 1,06 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 2.1.2. | промышленные предприятия | млн куб. м | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 | 529,592 |
|  | прирост относительный | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | прочие | млн куб. м | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 |
|  | прирост относительный | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | потери | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.2.6 Перспективные показатели спроса в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Прогноз объема образования ТКО произведен на основании действующих норм накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных жилых домов Соликамского городского округа Пермского края, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 27.07.2021 № СЭД-24-04-46-74, Территориальной схемой обращения с отходами Пермского края, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503, а также прогноза развития застройки Соликамского городского округа.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Норма накопления ТКО от населения принимается в соответствии с решением «Территориальной схемы обращения с отходами» – 250 кг/год на человека (средняя норма накопления ТКО в Пермском Крае). Таким образом количество ТКО от населения Соликамского городского округа составит на первый этап (2030 год) – 24,4 тыс. тонн/год, на расчетный срок (2040 год) – 22,5 тыс. тонн/год.

Объем крупногабаритных отходов (КГО) принимается в размере 10% от общего количества ТКО – 2440 тонн/год на первый этап и 2250 тонн/год на расчетный срок.

Оценка объемов образования ТКО проводится с целью определения потребности в контейнерах, специализированном транспорте для сбора и вывоза ТКО, а также для определения необходимой мощности объектов обращения с отходами.

Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы представлены в таблице 100.

Таблица 100 - Показатели спроса объектов, используемых для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, образуемых на территории Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | численность населения | человек | 108 513 | 107 742 | 107 226 | 106 452 | 105 944 | 105 178 | 106 282 | 102 056 | 103 138 |
| 2. | общая площадь жилого фонда | тыс. м² | 2 603,3 | 2 607,4 | 2 616,3 | 2 597,4 | 2 408,7 | 2 360,0 | 2 311,4 | 2 138,7 | 2 160,6 |
| 3. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.тонн/ год | 19,240 | 19,294 | 19,779 | 20,224 | 20,710 | 21,172 | 22,029 | 24,033 | 24,286 |
| 3.1. | многоквартирные жилые дома | тыс.тонн/ год | 16,585 | 16,866 | 17,303 | 17,679 | 17,901 | 18,245 | 18,926 | 20,250 | 20,436 |
| 3.2. | индивидуальные жилые дома | тыс.тонн/ год | 2,655 | 2,428 | 2,476 | 2,546 | 2,809 | 2,926 | 3,104 | 3,783 | 3,850 |
| 4. | прирост относительный | % | 23,35 | 0,28 | 2,51 | 2,25 | 2,40 | 2,23 | 4,05 | -1,54 | 1,05 |
| 5. | прирост абсолютный | тыс.тонн/ год | 3,642 | 0,054 | 0,485 | 0,445 | 0,486 | 0,461 | 0,858 | -0,38 | 0,25 |
| 6. | Удельная величина образования ТКО | кг/чел. | 177,31 | 179,08 | 184,47 | 189,99 | 195,48 | 201,29 | 207,27 | 250,00 | 250,00 |

### 3.2.7 Перспективные показатели транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

Перспективные показатели спроса на период с 2022 до 2032 года в системе развития автомобильных дорог Соликамского городского округа Пермского края определены с учетом Генерального плана,  Прогноза социально-экономического развития Соликамского городского округа, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2017 – 2025 годы, Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», Оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления за 2021 год и статистических данных.

Прогноз социально-экономического развития Соликамского городского округа позволяет сделать вывод, что ожидаются изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на расчетный срок. Основным видом транспорта на территории городского округа является автомобильный, также представлен железнодорожный, водный и воздушный транспорт. В связи с высоким транспортным спросом существующая инфраструктура автомобильного транспорта в целом справляется с решаемыми задачами, однако некоторые участки улично-дорожной сети города на настоящий момент времени функционируют на пределе пропускной способности.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры определяется выполнением мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, по обустройству инфраструктуры общественного транспорта, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения и развитию парковочного пространства.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки и увеличением количества автотранспортных средств.

Целью развития транспортной инфраструктуры исследуемой территории является создание условий для роста экономической активности городского округа и улучшения качества жизни населения за счет расширения спектра транспортных услуг, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города, снижения уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2032 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2032 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Соликамского городского округа.

В результате мероприятий можно прогнозировать увеличение протяженности и пропускной способности улично-дорожной сети Соликамского городского округа за счет строительства и реконструкции дорог и улиц, а также строительства транспортных развязок, мостов и путепроводов.

Прогнозные показатели деятельности транспорта на территории Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы представлены в таблице 101.

Таблица 101 - Прогнозные показатели деятельности транспорта на территории Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения, км, в том числе: | км | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 626,95 | 626,95 |
| 1.1. | г. Соликамск | км | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 1.2. | сельские территории | км | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 388,45 | 388,45 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, км | км | 391,09 | 401,28 | 411,48 | 421,67 | 431,86 | 442,05 | 493,0 | 503,2 |
| 2.1. | г. Соликамск | км | 159,1 | 163,3 | 167,4 | 171,6 | 175,7 | 179,9 | 194,0 | 198,1 |
| 2.2. | сельские территории | км | 231,9 | 238,0 | 244,0 | 250,1 | 256,1 | 262,2 | 299,0 | 305,1 |
| 3. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 64,5 | 66,2 | 67,9 | 69,5 | 71,2 | 72,9 | 78,6 | 80,3 |
| 3.1. | г. Соликамск | % | 66,7 | 68,5 | 70,2 | 71,9 | 73,7 | 75,4 | 81,4 | 83,0 |
| 3.2. | сельские территории | % | 63,0 | 64,7 | 66,3 | 68,0 | 69,6 | 71,3 | 76,9 | 78,5 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 50,0 | 47,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 37,0 | 36,0 |
| 5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 310,6 | 310,6 |

## 3.3. Сценарии развития коммунальной инфраструктуры

Сценарии развития коммунальной инфраструктуры определялись с учетом технико-экономических показателей и обоснованием выбора:

- подключения потребителя к централизованной системе теплоснабжения;

- строительства альтернативного источника теплоснабжения для потребителя;

- обеспечения потребителя индивидуальными (децентрализованными) системами теплоснабжения.

В Соликамском городском округе Пермского края предлагается реализовать следующие группы мероприятий строительства, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, включающие в себя:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в том числе:

- проекты реконструкции новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты модернизации новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты замены участков тепловых сетей котельных по результатам расчета надежности теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения Соликамского городского округа рассматривались два сценария развития системы теплоснабжения Соликамского городского округа.

В остальных системах коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа рассматривалось по одному сценарию развития системы.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края определилось общее направление в развитии теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории Соликамского городского округа Пермского края рассматривалось два сценария.

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Соликамского городского округа является вариант 1

В соответствии с выбранным Сценарием развития систем теплоснабжения предлагается осуществить перераспределение тепловой нагрузки между энергоисточниками Соликамского городского округа:

1)	перевод абонентов мкр. «Красное» и 72 квартала от котельной ОАО «СМЗ» на котельную мкр. «Больничный»;

2)	перевод части абонентов котельной мкр. «Больничный» (расположенных в 3 микрорайоне) на теплоснабжения от котельной КЦ СКРУ-1, эксплуатируемой Соликамским МУП «Теплоэнерго».

Перевод абонентов мкр. «Красное» и 72 квартала от котельной ОАО «СМЗ» на котельную мкр. «Больничный» обусловлен необходимостью повышения рентабельности работы котельной мкр. «Больничный». Для осуществления этой группы переключений выполнить следующее.

1.1. Система трубопроводов на выделенном участке имеет два крыла: западное и восточное. Восточное крыло – это так называемая 4-ая ветка, по ней производится теплоснабжения 3-его микрорайона. Западное крыло – это 1, 2, 3-я ветки, по ним производится теплоснабжение микрорайона «Верхний больничный» и «Центр». Система теплоснабжения микрорайона «Красное» подключается к западному крылу. На сегодня расход теплоносителя на 1, 2 и 3-ю ветку составляет 367 м3/час в режиме теплоснабжения, что совместно с микрорайоном «Красное» и 72-ым кварталом составляет расход теплоносителя 832,06 м3/час.

Ввиду того, что трубопроводы западного крыла имеют сечение:

- на выходе из котельной до ТК1 – ø325 мм, пропускная способность 444 м3/час;

- от ТК1 до ТК3 – ø273 мм, пропускная способность 276 м3/час;

- от ТК3 до ТК39 – ø219 мм, пропускная способность 154 м3/час,

необходимо переложить тепловую сеть с увеличением диаметра. Перекладку сети следует осуществить в следующем порядке по участкам:

- от котельной до ТК2, ø426 мм протяжённостью 188 м, пропускная способность 940 м3/час;

- от ТК2 до ТК24, от ТК24 до ТК39, ø377 мм протяжённостью 703 м, пропускная способность 672 м3/час.

С привязкой к улицам города маршрут перекладки следующий: от котельной по ул. П. Коммуны, 114 – вдоль ул. Соликамское шоссе в сторону МКД №10, по чётной стороне улицы – с пересечением ул. Соликамское шоссе м/у МКД №13 и 15 на нечётную сторону – от МКД №13 до МКД №1 по ул. Соликамское шоссе с поворотом на ул. Коминтерна – по ул. Коминтерна вниз, до пересечения с ул. Калийная, у МКД №14 ул. Коминтерна. Далее, от перекрёстка улиц Калийная и Коминтерна, по ул. Калийная до ТК9/1А у МКД №26А по ул. Репина необходимо проложить новую тепловую сеть ø325 мм и протяженностью 750 м. Также необходимо восстановить перемычку м/у ТК9–ТК8–ТК7 ø325 мм, протяжённостью 254 м.

1.2. Для нормальной циркуляции нижней части микрорайона «Красное», поддержания гидравлического режима, у ТК9 необходимо установить участковую тепловую насосную станцию на обратном трубопроводе. Состав «блок-контейнера»:

- 	два насоса ТР 100-800/2 Grundfos;

- 	пожарно-охранная сигнализация;

- 	система конверторного обогрева;

- 	шкаф управления с частотным приводом на каждый насос;

- 	программное обеспечение управления насосной станцией дистанционно с пульта ОДС (оперативно-диспетчерская служба);

- 	приточно-вытяжная вентиляция.

Перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельной мкр. «Больничный» в зону действия котельной КЦ СКРУ-1 Соликамского МУП «Теплоэнерго» обусловлено повышением эффективности эксплуатации котельной КЦ СКРУ-1. В настоящее время котельная КЦ СКРУ-1 снабжает теплом один жилой район города – мкр. «Клестовка». В летний период котельная «простаивает», обеспечивая теплоснабжения только промплощадки СКРУ-1, в связи с организацией ГВС от котельной мкр. «Больничный». Для обеспечения эффективности работы котельных мкр. «Больничный» и КЦ СКРУ-1 предлагается перевод абонентов, расположенных на территории 3 микрорайона и обеспеченных теплоснабжением в настоящее время от котельной мкр. «Больничный», на теплоснабжение от котельной КЦ СКРУ-1. Для обеспечения этой группы переключений требуется реконструкция тепловой насосной станции.

Для обеспечения теплоснабжения абонентов в жилых домах по ул. Железнодорожная, здание ж/д вокзала г. Соликамска и здания ФКУ Следственный изолятор №2 ГУФСИН по Пермскому краю запланировано строительство новой БМК «Железнодорожная».

Планируется перевод жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую в 2021–2022 гг.

Для упорядочивания и прозрачности расчётов между Соликамским МУП «Теплоэнерго» и ООО «Соликамская ТЭЦ» необходима установка приборов учёта тепловой энергии (25 комплектов) на границах балансовой принадлежности на магистральных тепловых сетях в северной части города.

В рамках Схемы теплоснабжения не планируется ликвидация котельных и (или) перевод котельных в пиковый режим.

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей, направленная на обеспечение возможности перераспределения тепловых нагрузок между зонами действия источников. Указанные мероприятия также обеспечивают модернизацию реконструируемых участков.

Сценарий № 2 предполагает сохранение сложившейся концепции эксплуатации систем теплоснабжения, без перераспределения тепловых нагрузок между котельными, предлагаемых Сценарием № 1.

Сравнительный анализ Сценариев с учетом результатов расчета экономической эффективности Сценария № 1 показывает, что суммарно первый Сценарий позволяет получить экономический эффект в размере более 22,4 млн. руб. ежегодно. На основании этого в качестве приоритетного выбран Сценарий № 1.

Предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- 	подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- 	реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства утвержденными приказами № 150/пр от 17.03.2021 и № 123/пр от 11.03.2021 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

В соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.12.2018 г. и 01.04.2020 г.) обязанность по обеспечению перехода на закрытую схему ГВС возлагается на органы местного самоуправления.

В Соликамском городском округе источником финансирования перехода на закрытую схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства жителей в рамках средств фонда капитального ремонта. В отдельных случаях возможна разработка программы софинансирования данных мероприятий со стороны муниципального образования.

Переход на закрытую схему ГВС частных домовладений и предприятий осуществляется за собственный счет.

Для бюджетных предприятий перевод систем теплоснабжения на закрытую схему присоединения ГВС осуществляется за счет бюджетов соответствующих уровней.

Расчёты являются предварительными, для уточнения объёмов финансирования необходимо проведение проектно-изыскательских работ.

Капитальные вложения на период с 2022 до 2040 годов по сценарию № 1 составят 581 572,00 тыс. руб.

В остальных системах коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа рассматривалось по одному сценарию развития системы, которые отражены в разделе 5.

- 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на период с 2022 до 2032 года.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

- 4.1. Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере теплоснабжения приведены в таблице 102.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Соликамского городского округа являются:

–	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–	повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Таблица 102– Целевые показатели в сфере теплоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 91,4% | 92,4% | 93,9% | 95,4% | 96,9% | 98,4% | 99,9% | 100,0% | 100,0% |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 1.3. | Удельное теплопотребление населения | Гкал/чел. | 11,62 | 11,94 | 11,57 | 11,80 | 11,96 | 12,04 | 12,01 | 12,57 | 12,43 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | тыс.Гкал | 1 683,860 | 1 717,710 | 1 655,670 | 1 677,710 | 1 691,250 | 1 691,250 | 1 704,780 | 1 712,080 | 1 712,080 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| 2.3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников | Гкал/ч | 1034,06 | 1034,06 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 | 1035,47 |
| 3.2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 935,40 | 935,40 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 | 936,81 |
| 3.3. | Прирост потребления тепловой (энергии) мощности, всего | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Уровень потерь в сетях | %. | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 5.3. | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36,40 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 35,9 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (котельных) ЕТО | кг.у.т./Гкал | 161,49 | 168,39 | 168,31 | 168,31 | 168,30 | 168,30 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
| 7.3. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 7.4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.2. Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере водоснабжения приведены в таблице 103.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Соликамского городского округа являются:

–	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

–	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

–	экономия водных ресурсов и электроэнергии

Таблица 103 - Целевые показатели в сфере водоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 96,6 | 97,1 | 97,6 | 98,1 | 98,6 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме | % | 90,6 | 91,6 | 92,6 | 93,6 | 94,6 | 95,6 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4. | Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.5. | Удельное водопотребление холодной воды | куб. м. /чел. | 44,61 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
| 1.6. | Удельное водопотребление горячей воды | куб. м. /чел. | 35,90 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации холодной воды потребителям | тыс. куб. м. | 8 603,65 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 2.2. | Объем реализации горячей воды потребителям | тыс. куб. м. | 2 491,33 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб. м. /м2 | 3,30 | 3,42 | 3,44 | 3,71 | 3,79 | 3,87 | 4,18 | 4,14 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб. м. /м2 | 0,96 | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,96 | 0,95 |
| 2.5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб. м. /м2 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 2.6. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб. м. /м2 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем резерва производительности водозаборных узлов | тыс. куб. м. | 1218,45 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200,00 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 50,00 | 51,30 | 57,00 | 63,00 | 69,20 | 75,00 | 83,00 | 88,0 |
| 4.2. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,130 | 0,104 | 0,103 | 0,101 | 0,099 | 0,097 | 0,09 | 0,089 |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 39,09 | 42,53 | 40,00 | 38,00 | 36,06 | 34,00 | 31,00 | 29,00 |
| 5.3. | Износ системы водоснабжения | %. | 42,9 | 41,9 | 40,9 | 39,9 | 38,9 | 37,9 | 36,9 | 35,9 |
| 5.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 35,5 | 31,2 | 26,9 | 24,0 | 18,2 | 17,2 | 16,2 | 15,2 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/куб.м. | 0,81 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7.2. | Рентабельность деятельности | % | -6,00 | 3,17 | 4,67 | 6,17 | 7,67 | 9,17 | 10,67 | 12,17 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.3. Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере водоотведения приведены в таблице 104.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Соликамского городского округа являются:

–	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

–	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Таблица 104 - Целевые показатели развития системы водоотведения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 96,6 | 97,1 | 97,6 | 98,1 | 98,6 | 99,1 | 99,6 | 100,0 |
| 1.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 77,3 | 78,3 | 79,3 | 80,3 | 81,3 | 82,3 | 83,3 | 84,3 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.4. | Удельное водоотведение | куб. м. /чел. | 38,7 | 40,2 | 41,8 | 43,5 | 45,2 | 47,0 | 57,2 | 59,5 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей. | тыс. куб. м. | 8 367,10 | 8 327,03 | 8 266,92 | 8 227,47 | 8 257,98 | 8 344,66 | 8 706,95 | 9 120,03 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 8 367,10 | 8 327,03 | 8 266,92 | 8 227,47 | 8 257,98 | 8 344,66 | 8 706,95 | 9 120,03 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей | %. | 56,1 | 55,9 | 55,5 | 55,2 | 55,4 | 56,0 | 58,4 | 61,2 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 5.2. | Износ системы водоотведения | %. | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 | 49,0 |
| 5.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 11,5 | 9,8 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 47,17 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/куб.м. | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.2. | Рентабельность деятельности | % | -6,00 | 3,17 | 4,67 | 6,17 | 7,67 | 9,17 | 10,67 | 12,17 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.4. Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере электроснабжения приведены в таблице 105.

Реализация мероприятий в системе электроснабжения Соликамского городского округа позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Таблица 105 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии | тыс. кВтч. | 119 733,0 | 119 943,5 | 119 546,9 | 119 038,3 | 118 817,4 | 118 555,4 | 118 102,2 | 116 343,0 | 117 040,5 |
| 2.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кВт. ч на 1 проживающего | 585,50 | 585,00 | 584,50 | 584,50 | 585,50 | 585,80 | 585,80 | 585,80 | 585,80 |
| 2.3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | кВт/ч на 1 человека населения | 59,20 | 59,00 | 58,90 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем прироста мощностей | МВт | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Установленная мощность источников | МВт | 35,8 | 35,8 | 37,3 | 38,8 | 40,3 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 3.3. | Прирост потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 1 293,71 | 226,03 | -425,81 | -546,04 | -237,09 | -281,25 | -486,61 | -377,71 | 748,75 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Коэффициент потерь | тыс. кВтч/км. | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |
| 5.2. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, | ед. | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,6 | 63,5 |
| 5.3. | Уровень потерь | %. | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 3,270 | 3,070 | 2,881 | 2,704 | 2,538 | 2,382 | 2,236 | 2,099 | 1,970 |
| 6.2. | Средняя частота прекращения передачи электроэнергии | ед. | 1,535 | 1,512 | 1,489 | 1,466 | 1,444 | 1,422 | 1,400 | 1,379 | 1,358 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 2,52 | 2,72 | 2,92 | 3,12 | 3,32 | 3,52 | 3,72 | 3,72 | 3,92 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.5. Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере газоснабжения приведены в таблице 106.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения Соликамского городского округа позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Таблица 106 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 92,9 | 93,4 | 93,7 | 94,0 | 94,3 | 94,6 | 94,9 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | млн. м3 | 582,786 | 582,643 | 582,543 | 582,400 | 582,317 | 582,191 | 582,372 | 581,677 | 581,855 |
| 2.2. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 108,4 | 108,3 | 108,2 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| 2.3. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 4,6 | 4,58 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов производства | млн. м3 | -0,59 | -0,14 | -0,10 | -0,14 | -0,08 | -0,13 | 0,18 | 0,10 | 0,18 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 43,5 | 46,5 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 0,004 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Доля выбросов парниковых газов в общем объеме добываемого газа | % | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

- 4.6. Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели реализации Программы на период с 2022 до 2032 года в сфере обращения с отходами представлены в таблице 107.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО Соликамского городского округа обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Таблица 107 Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО) | тыс.тонн | 19,24 | 19,29 | 19,78 | 20,22 | 20,71 | 21,17 | 22,03 | 24,03 | 24,29 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объемы увеличения вывоза ТКО | тыс.тонн | 3,64 | 0,05 | 0,49 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,86 | 0,40 | 0,25 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное потребление | кг /чел. | 177,31 | 179,08 | 184,47 | 189,99 | 195,48 | 201,29 | 207,27 | 250,00 | 250,00 |
| 4.2. | Доля направленных на захоронение ТКО | % | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% |
| 4.3. | Доля утилизированных отходов (энергетическая утилизация) | % | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 22,03 | 26,53 | 27,03 | 27,53 | 28,03 | 28,53 | 29,03 | 28,53 | 29,03 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.7. Целевые показатели программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа

Важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий имеют целевые показатели, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности дорожного движения и увеличении качества транспортного обслуживания после внедрения всех мероприятий.

Разрабатываемая система показателей должна содействовать развитию транспортной инфраструктуры исследуемого муниципального образования в соответствии с наиболее прогрессивными мировыми тенденциями. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Целевые показатели реализации Программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы приведены в таблице 108.

Таблица 108 - Целевые показатели Программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 99,79 | 99,80 | 99,80 | 99,81 | 99,81 | 99,82 | 99,82 | 99,82 |
| 1.2. | Обеспеченность населения автомобильными дорогами | км/чел. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 2. Объемы протяженности дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 606,400 | 606,400 | 606,400 | 606,400 | 606,400 | 606,400 | 626,950 | 626,950 |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 391,1 | 401,3 | 411,5 | 421,7 | 431,9 | 442,1 | 493,0 | 503,2 |
| 2.3. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 64,5 | 66,2 | 67,9 | 69,5 | 71,2 | 72,9 | 78,6 | 80,3 |
| 3. Объемы увеличения/снижения протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов строительства объектов | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 0,00 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | 50,0 | 47,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 37,0 | 36,0 |
| 5. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Индекс загрязнения атмосферного воздуха | ед. | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 |

- 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении (включая программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях).

В соответствии с техническим заданием в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа включена программа инвестиционных проектов развития автомобильных дорог Соликамского городского округа.

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период с 2022 до 2032 года для реализации общей программы составляет – 4 305 454,86 тыс. руб., в том числе:

1. по системам и направлениям:

- теплоснабжения – 581 572,00 тыс. руб.;

- водоснабжения – 342 181,32 тыс. руб.;

- водоотведения – 0,00 тыс. руб.;

- электроснабжения – 990 542,00 тыс. руб.;

- газоснабжения – 824 416,28 тыс. руб.;

- сбор и утилизации ТКО – 758 130,00 тыс. руб.;

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 92 990,70 тыс. руб.;

- мероприятия по развитию автомобильных дорог – 715 622,56 тыс.руб.

2. по источникам финансирования

1.	Внебюджетные средства – 2 396 015,10 тыс. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 737 748,36 тыс. руб.;

- плата за подключение (присоединение)	 - 1 408 266,74 тыс. руб.;

- кредиты	 - 0,00 тыс. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 - 250 000,00 тыс. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней -	 1 909 439,76 тыс. руб.

- 5.1. Инвестиционные программы в системе теплоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения– таблица 114.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Соликамского городского округа Пермского края и информации, полученной от Администрации Соликамского городского округа Пермского края.

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края определилось общее направление в развитии теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории Соликамского городского округа Пермского края рассматривалось два сценария.

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Соликамского городского округа является вариант 1

В соответствии с выбранным Сценарием развития систем теплоснабжения предлагается осуществить перераспределение тепловой нагрузки между энергоисточниками Соликамского городского округа:

1)	перевод абонентов мкр. «Красное» и 72 квартала от котельной ОАО «СМЗ» на котельную мкр. «Больничный»;

2)	перевод части абонентов котельной мкр. «Больничный» (расположенных в 3 микрорайоне) на теплоснабжения от котельной КЦ СКРУ-1, эксплуатируемой Соликамским МУП «Теплоэнерго».

Перевод абонентов мкр. «Красное» и 72 квартала от котельной ОАО «СМЗ» на котельную мкр. «Больничный» обусловлен необходимостью повышения рентабельности работы котельной мкр. «Больничный». Для осуществления этой группы переключений выполнить следующее.

1.1. Система трубопроводов на выделенном участке имеет два крыла: западное и восточное. Восточное крыло – это так называемая 4-ая ветка, по ней производится теплоснабжения 3-его микрорайона. Западное крыло – это 1, 2, 3-я ветки, по ним производится теплоснабжение микрорайона «Верхний больничный» и «Центр». Система теплоснабжения микрорайона «Красное» подключается к западному крылу. На сегодня расход теплоносителя на 1, 2 и 3-ю ветку составляет 367 м3/час в режиме теплоснабжения, что совместно с микрорайоном «Красное» и 72-ым кварталом составляет расход теплоносителя 832,06 м3/час.

Ввиду того, что трубопроводы западного крыла имеют сечение:

- на выходе из котельной до ТК1 – ø325 мм, пропускная способность 444 м3/час;

- от ТК1 до ТК3 – ø273 мм, пропускная способность 276 м3/час;

- от ТК3 до ТК39 – ø219 мм, пропускная способность 154 м3/час,

необходимо переложить тепловую сеть с увеличением диаметра. Перекладку сети следует осуществить в следующем порядке по участкам:

- от котельной до ТК2, ø426 мм протяжённостью 188 м, пропускная способность 940 м3/час;

- от ТК2 до ТК24, от ТК24 до ТК39, ø377 мм протяжённостью 703 м, пропускная способность 672 м3/час.

С привязкой к улицам города маршрут перекладки следующий: от котельной по ул. П. Коммуны, 114 – вдоль ул. Соликамское шоссе в сторону МКД №10, по чётной стороне улицы – с пересечением ул. Соликамское шоссе м/у МКД №13 и 15 на нечётную сторону – от МКД №13 до МКД №1 по ул. Соликамское шоссе с поворотом на ул. Коминтерна – по ул. Коминтерна вниз, до пересечения с ул. Калийная, у МКД №14 ул. Коминтерна. Далее, от перекрёстка улиц Калийная и Коминтерна, по ул. Калийная до ТК9/1А у МКД №26А по ул. Репина необходимо проложить новую тепловую сеть ø325 мм и протяженностью 750 м. Также необходимо восстановить перемычку м/у ТК9–ТК8–ТК7 ø325 мм, протяжённостью 254 м.

1.2. Для нормальной циркуляции нижней части микрорайона «Красное», поддержания гидравлического режима, у ТК9 необходимо установить участковую тепловую насосную станцию на обратном трубопроводе. Состав «блок-контейнера»:

- 	два насоса ТР 100-800/2 Grundfos;

- 	пожарно-охранная сигнализация;

- 	система конверторного обогрева;

- 	шкаф управления с частотным приводом на каждый насос;

- 	программное обеспечение управления насосной станцией дистанционно с пульта ОДС (оперативно-диспетчерская служба);

- 	приточно-вытяжная вентиляция.

Перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельной мкр. «Больничный» в зону действия котельной КЦ СКРУ-1 Соликамского МУП «Теплоэнерго» обусловлено повышением эффективности эксплуатации котельной КЦ СКРУ-1. В настоящее время котельная КЦ СКРУ-1 снабжает теплом один жилой район города – мкр. «Клестовка». В летний период котельная «простаивает», обеспечивая теплоснабжения только промплощадки СКРУ-1, в связи с организацией ГВС от котельной мкр. «Больничный». Для обеспечения эффективности работы котельных мкр. «Больничный» и КЦ СКРУ-1 предлагается перевод абонентов, расположенных на территории 3 микрорайона и обеспеченных теплоснабжением в настоящее время от котельной мкр. «Больничный», на теплоснабжение от котельной КЦ СКРУ-1. Для обеспечения этой группы переключений требуется реконструкция тепловой насосной станции.

Перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (узлов управления) с устройством в них пластинчатых теплообменников для подогрева воды при проведении капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, с привлечением ресурсоснабжающих организаций при необходимости выполнения мероприятий на подводящих к жилым домам сетях тепло- и водоснабжения.

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается осуществить по типовому проекту.

Планируется перевод жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую в 2021–2022 гг.

Для упорядочивания и прозрачности расчётов между Соликамским МУП «Теплоэнерго» и ООО «Соликамская ТЭЦ» необходима установка приборов учёта тепловой энергии (25 комплектов) на границах балансовой принадлежности на магистральных тепловых сетях в северной части города.

В рамках Схемы теплоснабжения Соликамского городского округа предлагается реконструкция существующих и строительство новых источников тепловой энергии (таблица 109)

Таблица 109- Предложения по строительству и реконструкции котельных

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение комплекса резервного топлива котельного цеха СКРУ-2 с переходом с мазутного топлива на аварийное дизельное | 2028 |
| 2 | Котельная м-на "Больничный", ул. П.Коммуны, 114 |  |
| 2.1 | Сетевой насос № 8 (замена насоса) | 2022 |
| 2.2 | Здание бытового помещения (ремонт стен, кровли) |  |
| 3 | ТНС-2 ул. 20-летия Победы |  |
| 3.1 | Установка насоса (проектные работы) | 2022 |
| 4 | Родниковская муниципальная котельная, с. Родники, ул. Молодёжная, 12а |  |
| 4.1 | Дымовые трубы (восстановление антикоррозионного покрытия) | 2022 |
| 4.2 | Котёл КВГ-500 (замена котла) | 2022 |
| 4.3 | Водоподготовка (установка аккумуляторного бака) | 2022 |
| 4.4 | Здание котельной (выборочный капитальный ремонт здания) | 2022 |
| 4.5 | Оборудование котельной (замена запорной арматуры, приборов АСУ ТП) | 2022 |
| 5 | Половодовская муниципальная котельная, п. Чёрное, ул. Мира, 19 |  |
| 5.1 | Здание ТКУ 300 (детский сад), выборочный капитальный ремонт здания | 2022 |
| 6 | Городищенская муниципальная котельная, с. Городище, ул. Мира, 10 |  |
| 6.1 | Здание котельной (выборочный капитальный ремонт здания) | 2022 |
| 6.2 | Техническое обследование с последующей реконструкций системы водоподготовки | 2023 |
| 7 | Котельная п. Черное (школа) |  |
| 7.1 | Техническое обследование котельной | 2022 |
| 7.2 | Реконструкция основного и (или) вспомогательного оборудования котельной | 2023–2024 |
| 8 | Котельная по адресу с. Тохтуево, ул. Студенческая, д. 4 |  |
| 8.1 | Ликвидация существующей котельной | 2025 |
| 8.2 | Строительство новой БМК мощностью 7,04 МВт в системе теплоснабжения | 2025 |
| 9 | Котельная по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 |  |
| 9.1 | Реконструкция котельной, замена котельного оборудования без изменения мощности | 2024 |
| 10 | Новая БМК для теплоснабжения объектов по ул. Железнодорожная |  |
| 10.1 | Строительство БМК «Железнодорожная» мощностью 1,64 МВт | 2022 |

Строительство новой БМК «Железнодорожная» запланировано для обеспечения теплоснабжения абонентов: жилые дома по ул. Железнодорожная, здание ж/д вокзала г. Соликамска и здания ФКУ Следственный изолятор №2 ГУФСИН по Пермскому краю.

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей, направленная на обеспечение возможности перераспределения тепловых нагрузок между зонами действия источников. Указанные мероприятия также обеспечивают модернизацию реконструируемых участков.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице 110.

Таблица 110 Предложения по реконструкции тепловых сетей в 2022 году

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Параметры реконструируемых участков, Dy, мм L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
|  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СЕТИ ГВС ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА: |  |  |
|  | Жилой район "Клестовка" |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от д.30 до д.28 пр. Ленина | м | 100, 150 |
|  | (участок от ТК 16/1 до д.30 пр. Ленина) |  | 160, 17 |
| 2 | Сеть ГВС жилого района "Клестовка", микрорайон | м | 50-250 |
|  | "Парковый" (участок от ТК 16/1 до д.30 пр. Ленина) |  | 2048 |
|  | 3-ий микрорайон |  |  |
| 3 | Тепловая сеть к д.67 ул. 20-летия Победы | м | 200, 150, 80 |
|  |  |  | 140, 70, 10 |
| 4 | Тепловая сеть от ТК 167 до д.85 ул. 20-летия | шт | 150, 250 |
|  | Победы (замена запорной арматуры в ТК 8/45) |  | 68, 557 |
| 5 | Тепловая сеть д.65 ул. 20-летия Победы | шт | 150, 80 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 8/38) |  | 56, 18 |
| 6 | Тепловая сеть от ТК 8/15 до д.34 ул. П. Коммуны | м | 80, 100, 150 |
|  | (участок от ТК 8/18 до д.30 ул. П.Коммуны) |  | 55, 140, 129 |
| 7 | Тепловая сеть к д.36 ул. П. Коммуны | м | 100 |
|  | (участок между ТК 8/1а и д.36 ул. П.Коммуны) |  | 298 |
| 8 | Тепловая сеть в 3 микрорайоне | м | 150,200,250,300 |
|  | (участок между от ТК 8/3а до ТК 8/7) |  | 223,250,376,127 |
| 9 | Тепловая сеть м-на 3 от ТК 7 до ТК 13 | м | 300 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 8/13) |  | 1053 |
| 9.1 | (замена запорной арматуры в ТК 7а) |  |  |
| 9.2 | (замена запорной арматуры в ТК 7) |  |  |
| 9.3 | (замена запорной арматуры в ТК 8) |  |  |
|  | Центр |  |  |
| 10 | Тепловая сеть к общежитию по ул. Осокина, 40 | шт | 150, 80 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 14) |  | 24, 62 |
| 11 | Тепловая сеть от ТК 2 до К 66, от К 66 до К 69, | шт | 70, 80, 100, 150 |
|  | 67 квартал (замена запорной арматуры в К 62) |  | 146, 64, 64, 440 |
| 12 | Тепловая сеть в квартале 78 от д.16 ул.Коминтерна | шт | 125, 150 |
|  | до д.13 ул. Д. Бедного |  | 290, 9 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 93, ТК 94) |  |  |
| 13 | Тепловая сеть в квартале 78 от д.13 до д.15 | шт | 80, 50 |
|  | ул. Д. Бедного (замена запорной арматуры в ТК 97) |  | 40, 50 |
| 14 | Тепловая сеть по ул. Осокина от ТК-3 до ТК-6а | шт | 50, 100, 150 |
|  | Соликамское шоссе |  | 22, 63, 121 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 4) |  |  |
| 15 | Тепловая сеть от К 11а к жилому дому 125 | м | 125-100 |
|  | ул. Набережная |  | 140 |
| 16 | Тепловая сеть от д.129а ул. Набережная до ТК 11/13 | м | 150-80 |
|  | у коррекционной школы (участок от здания главпочтамта |  | 200 |
|  | ул. 20-летия Победы 144 до д.129а ул. Набережная) |  |  |
|  | Микрорайон "Красное" |  |  |
| 17 | Тепловая сеть от ТЭЦ до котельной 72 квартала | м | 300,250,150,100,80 |
|  | (КЦ-1 - 72 квартала (до д.137)) |  | 1670,1158,52,91,49 |
|  | (участок ТК 9/8 до ТК 9/8а) |  |  |
| 18 | Магистральная тепловая сеть от ОАО "СМЗ" до | м | 500 |
|  | точки врезки в теплосеть СКРУ-1 ОАО "Сильвинит" |  | 2211,2 |
| 19 | Магистральные теплосети ул. Свободы от ТК К-95а |  | 200 |
|  | до ЦТП-2 (участок между К-95 и К-97) |  | 220 |
| 20 | Внутриквартальные теплосети ул. Ст. Разина от | м | 100-80 |
|  | К-72 до К-76 |  | 27 |
| 21 | Внутриквартальные теплосети ул. Ст. Разина от | м | 100-70 |
|  | К-72 до К-73 |  | 76 |
| 22 | Внутриквартальные теплосети ул. Ст. Разина от | шт | 150-100 |
|  | К-66 до К-72 (замена запорной арматуры в К-66) |  | 205 |
| 22.1 | (участок от К-72 до К-74) | м |  |
| 23 | Внутриквартальные теплосети ул. Ст. Разина от | м | 100-50 |
|  | К-76 к К-78 по ул. Ст. Разина |  | 220 |
|  | (участок от К-76 до К-77) |  |  |
| 23.1 | (участок от К-77 до К-78) |  |  |
| 24 | Внутриквартальные теплосети ул. Ст. Разина от | м | 70, 50 |
|  | К-73 к К-75 по ул. Матросова |  | 200 |
|  | (участок от К-79 до К-81) |  |  |
| 24.1 | (участок от К-73 до К-75) | м |  |
| 24.2 | (участок от К-78 до К-79) | м |  |
| 25 | Внутриквартальные теплосети от 7ТК-34 | шт | 200 |
|  | пр. Юбилейный от 7ТК-34 до 34-1 (замена запорной |  | 130 |
|  | арматуры 34-1 на д.61 ул. Большевистская) |  |  |
| 26 | Магистральные и внутриквартальные теплосети | шт | 150 |
|  | ул. Котовского, ул. Ключевой, ул. Дубравной от |  | 130 |
|  | К-26 до К-29 (замена запорной арматуры в К-26) |  |  |
| 26.1 | (участок от К-29 до К-31) | м |  |
| 27 | Магистральные и внутриквартальные теплосети | шт | 200 |
|  | ул. Котовского, ул. Ключевой, ул. Дубравной от |  | 248 |
|  | ЦТП-1 до Дубравной, 54 (К-26) |  |  |
|  | (замена запорной арматуры в К-23) |  |  |
| 28 | Внутриквартальные теплосети от ТК-16 до 16ТК 62 | шт | 200 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 48/1) |  | 960 |
| 29 | Внутриквартальные теплосети ЦТП-4 от 39/6 до | шт | 200 |
|  | 39/7 (замена запорной арматуры в ТК 39/8) |  | 135 |
| 30 | Магистральные теплосети ул. Урицкого от ТК-9 до | м | 300 |
|  | 9ТК 123 (участок от 9ТК 121 до 9ТК 123) |  | 190 |
| 31 | Ввод тепловой сети к жилому дому | м | 80 |
|  | ул. Молодёжная, 9в |  | 40 |
| 32 | Теплосеть ЦТП-5 ул. Культуры от 2ТК-164 до | м | 200 |
|  | 2ТК-165 |  | 150 |
| 33 | Магистральные теплосети от ТК-26 от 26ТК 107 до | м | 250-150 |
|  | 26ТК 108 (участок от 26ТК 108 до 26ТК 109) |  | 567 |
| 34 | Магистральные теплосети от ТК 25 | шт | 250 |
|  | (замена запорной арматуры в 25ТК-95) |  | 343 |
| 35 | Магистральные и внутриквартальные теплосети | шт | 100 |
|  | ул. Черняховского, ул. Добролюбова, |  | 1127 |
|  | ул. Коммунаров от ТК-6 до ТК-149 |  |  |
|  | (замена запорной арматуры в ТК-149/5а) |  |  |
| 36 | Магистральные теплосети от 9ТК-129, 9ТК-130, | шт | 150 |
|  | 9ТК-131 (замена запорной арматуры в ТК-130) |  | 426 |
| 37 | Внутриквартальные теплосети ул. Культуры от | шт | 100-80 |
|  | 132/6 до 132/5 |  | 180 |
|  | (замена запорной арматуры в ТК 132/6) |  |  |
| 38 | Трубопроводы ГВС от К/91а к домам по | м | 80, 50 |
|  | ул. Транспортной ул. Ст. Разина (кв.100; кв.101) |  | 900, 900 |
|  | (участок от К-75 до К-79) |  |  |
| 38.1 | (участок от К-72 до К-74) | м |  |
|  | Тепловые сети и сети ГВС с. Половодово |  |  |
|  | Тепловая сеть с. Половодово (участок по ул. Школьная) |  | 80 496 |

Для упорядочивания и прозрачности расчётов между Соликамским МУП «Тепло-энерго» и ООО «Соликамская ТЭЦ» необходима установка приборов учёта тепловой энергии (25 комплектов) на границах балансовой принадлежности на магистральных тепловых сетях в северной части города.

В рамках Схемы теплоснабжения не планируется ликвидация котельных и (или) перевод котельных в пиковый режим.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра приведены в таблице 111.

Таблица 111- Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра

| Система теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода после реконструкции, м | Диаметр трубопровода до реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | Вр.24 | Вр.23 | 6,21 | 0,30 | 0,25 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | Вр.25 | Вр.24 | 6,88 | 0,30 | 0,25 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | Переход | Вр.25 | 66,81 | 0,30 | 0,25 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | ТК9 | ТК10 | 152,33 | 0,35 | 0,30 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | Вр.23 | Переход | 42,46 | 0,30 | 0,25 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | Переход | Переход | 18,51 | 0,35 | 0,20 |
| ПКЦ № 19 (ОАО "СМЗ") | ТК10 | Переход | 106,08 | 0,35 | 0,30 |
| КЦ-1 | Вр.246 | Вр.252 (улица Мира 6А) | 11,96 | 0,10 | 0,08 |
| КЦ-1 | Вр.290 | Вр.257 | 91,01 | 0,20 | 0,15 |
| КЦ-1 | Вр.292 | Вр.290 | 127,86 | 0,20 | 0,15 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК8-43 | ТК8-13 | 58,96 | 0,30 | 0,25 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК8-44 | ТК8-43 | 62,36 | 0,30 | 0,25 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК8-13 | Вр.364 | 9,42 | 0,15 | 0,10 |
| Котельная м/р "Больничный" | Вр.364 | ТК8-60а | 79,59 | 0,15 | 0,10 |
| Котельная м/р "Больничный" | Котельная м/р "Больничный" | ТК161 | 45,20 | 0,35 | 0,30 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК161 | ТК162 | 20,91 | 0,35 | 0,30 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК163 | ТК164 | 85,53 | 0,35 | 0,30 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК165 | УТ-1 | 8,01 | 0,35 | 0,30 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК164 | ТК165 | 45,55 | 0,35 | 0,30 |
| Котельная м/р "Больничный" | ТК8-45 | ТК8-44 | 80,92 | 0,30 | 0,25 |
| Котельная м/р "Больничный" | Вр.1459(Калийная улица 177Б) | К52 | 32,44 | 0,10 | 0,05 |
| Котельная с. Тохтуева | Задвижка | Вр.630 | 21,25 | 0,10 | 0,08 |
| Котельная с. Тохтуева | ТК-1 | ТК-15 | 54,79 | 0,15 | 0,10 |
| Котельная с. Тохтуева | Задвижка | Задвижка | 5,46 | 0,10 | 0,08 |
| Котельная с. Тохтуева | ТК-15 | Задвижка | 82,10 | 0,10 | 0,08 |
| ТКУ-3000 | Вр.675 | Вр.676 | 35,89 | 0,10 | 0,05 |
| Котельная с. Половодово | Вр.686 | Школьная улица 11 | 15,43 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Половодово | Вр.688 | ТК | 163,54 | 0,15 | 0,08 |
| Котельная с. Половодово | Вр.721 | Вр.729 (Октябрьская улица 8) | 42,84 | 0,05 | 0,03 |
| ТЭЦ 12 | ТК158 | ТК189 | 18,74 | 0,25 | 0,20 |
| ТЭЦ 12 | ТК237 (улица Степана Разина 23 | К74 | 46,57 | 0,15 | 0,13 |
| ТЭЦ 12 | Вр.747 | Вр.748 | 37,38 | 0,08 | 0,05 |
| ТЭЦ 12 | Вр.822 | ТК213 | 220,80 | 0,25 | 0,20 |
| ТЭЦ 12 | Вр.823 | Вр.822 | 14,66 | 0,25 | 0,20 |
| ТЭЦ 12 | Вр.823 | К55 | 32,15 | 0,10 | 0,08 |
| ТЭЦ 12 | Вр.946 (улица Культуры 18А) | ТК345 | 32,82 | 0,15 | 0,10 |
| ТЭЦ 12 | Вр.951 | ТК358 | 154,77 | 0,10 | 0,08 |
| ТЭЦ 12 | Вр.953 | Вр.951 | 58,15 | 0,10 | 0,08 |
| ТЭЦ 12 | ЦТП-2 | ТК237 (улица Степана Разина 23 | 6,28 | 0,25 | 0,20 |

Для нормальной циркуляции нижней части микрорайона «Красное», поддержания гидравлического режима, у ТК9 необходимо установить участковую тепловую насосную станцию на обратном трубопроводе. Состав «блок-контейнера»:

− два насоса ТР 100-800/2 Grundfos;

− пожарно-охранная сигнализация;

− система конверторного обогрева;

− шкаф управления с частотным приводом на каждый насос;

− программное обеспечение управления насосной станцией дистанционно с пульта ОДС (оперативно-диспетчерская служба); − приточно-вытяжная вентиляция.

На 2022 год запланирована замена запорной арматуры (табл. 112).

Таблица 112– Предложения по замене запорной арматуры на объектах систем теплоснабжения

| № п/п | Объекты системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Система подготовки горячей воды ЦТП-1 м-н "Пионерский" (замена запорной арматуры) |
| 2 | ЦТП ул. Ватутина,141 (замена запорной арматуры) |
| 3 | Система подготовки теплоносителя бойлерной № 5 пос. "Калиец" (замена запорной арматуры) |
| 4 | ЦТП-1, ул. Ключевая, 33б (замена запорной арматуры) |
| 5 | ЦТП-2, ул. Ст. Разина, 23а (замена запорной арматуры) |
| 6 | Система подготовки горячей воды ЦТП-3 ул. Северная, 54а (замена запорной арматуры) |
| 7 | Система подготовки воды ЦТП-5 ул. Культуры, 18а (замена запорной арматуры) |
| 8 | Бойлерная ул. Северная, 10 (замена запорной арматуры) |

Для всех ЦТП запланирована реконструкция (перевод на пластинчатые теплообменники):

− ЦТП-3 (ул. Северная, 54А) – в 2024 году;

− ЦТП-2 (Кр. Бульвар) – в 2023 году;

− ЦТП-1 (ул. Ключевая) – проектирование в 2024 году, реализация – в 2025 году;

− ЦТП-2 (ул. Ст. Разина) – проектирование в 2025 году, реализация – в 2026 году;

− ЦТП-5 (ул. Культуры) – проектирование в 2026, реализация – в 2027 году; − ЦТП-1 (ул. Кр. Бульвар) – проектирование в 2027 году, реализация – в 2028 году;

− ЦТП-Ватутина, проектирование в 2028 году, реализация – в 2029 году.

Сравнительный анализ Сценариев с учетом результатов расчета экономической эффективности Сценария № 1 показывает, что суммарно первый Сценарий позволяет получить экономический эффект в размере более 22,4 млн. руб. ежегодно. На основании этого в качестве приоритетного выбран Сценарий № 1.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2021 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Расчёты финансирования мероприятий по тепловым сетям проведены по НЦС 81-02-13-2021 «Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети».

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Соликамского городского округа Пермского края, перспективные тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- 	подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- 	реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.12.2018 г. и 01.04.2020 г.) обязанность по обеспечению перехода на закрытую схему ГВС возлагается на органы местного самоуправления.

В Соликамском городском округе источником финансирования перехода на закрытую схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства жителей в рамках средств фонда капитального ремонта. В отдельных случаях возможна разработка программы софинансирования данных мероприятий со стороны муниципального образования.

Переход на закрытую схему ГВС частных домовладений и предприятий осуществляется за собственный счет.

Для бюджетных предприятий перевод систем теплоснабжения на закрытую схему присоединения ГВС осуществляется за счет бюджетов соответствующих уровней.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 581 572,00 тыс. руб.

Таблица 113 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации/ ТСО | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | 581 572,00 | 286 450,00 | 85 319,00 | 62 517,00 | 93 036,00 | 2 500,00 | 54 250,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства - |  | # 581 572,00 | # 286 450,00 | # 85 319,00 | # 62 517,00 | # 93 036,00 | # 2 500,00 | # 54 250,00 | # - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 242 318,00 | 59 540,00 | 4 000,00 | 44 742,00 | 89 536,00 | - | 44 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 242 318,00 | # 59 540,00 | # 4 000,00 | # 44 742,00 | # 89 536,00 | # - | # 44 500,00 | # - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии |  | 75 444,00 | 20 908,00 | - | - | 54 536,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 75 444,00 | # 20 908,00 | # - | # - | # 54 536,00 | # - | # - | # - |
| 1.1.1. | Строительство новой БМК мощностью 7,04 МВт в системе теплоснабжения с. Тохтуево, ул. Студенческая, д. 4 | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 54 536,00 | - | - | - | 54 536,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 54 536,00 |  |  |  | # 54 536,00 |  | # - | # - |
| 1.1.2. | Строительство БМК «Железнодорожная» мощностью 1,64 МВт | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 20 908,00 | 20 908,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 20 908,00 | # 20 908,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников тепловой энергии |  | 154 874,00 | 28 632,00 | 2 000,00 | 44 742,00 | 35 000,00 | - | 44 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 154 874,00 | # 28 632,00 | # 2 000,00 | # 44 742,00 | # 35 000,00 | # - | # 44 500,00 | # - |
| 1.2.1. | Реконструкция КЦ СКРУ-1 (Реконструкция ТНС-1 (тепловая насосная станция) и ремонт крыши (включая затраты на разработку проектной документации)) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 8 632,00 | 8 632,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 8 632,00 | # 8 632,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 1.2.2. | Городищенская муниципальная котельная, с. Городище, ул. Мира, 10 (Техническое обследование с последующей реконструкций системы водоподготовки) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 000,00 |  | # 2 000,00 |  |  |  | # - | # - |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной п. Черное (школа) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 4 500,00 | - | - | - | - | - | 4 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 4 500,00 |  |  |  |  |  | # 4 500,00 | # - |
| 1.2.4. | Реконструкция котельной с. Тохтуево, ул. Студенческая, д. 4 | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 70 000,00 | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 70 000,00 |  |  | # 35 000,00 | # 35 000,00 |  | # - | # - |
| 1.2.5. | Реконструкция котельной СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» (Техническое перевооружение комплекса резервного топлива котельного цеха СКРУ-2 с переходом с мазутного топлива на аварийное дизельное) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 40 000,00 | # - | # - | # - | # - | # - | # 40 000,00 | # - |
| 1.2.6. | Реконструкция Родниковской муниципальной котельной, с. Родники, ул. Молодёжная, 12а (Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы, замена котла, установка аккумуляторного бака, выборочный капитальный ремонт здания ) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 20 000,00 | # 20 000,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 1.2.7. | Реконструкция котельной по адресу с. Половодово, ул. Октябрьская, д. 6 | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 9 742,00 | - | - | 9 742,00 | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 9 742,00 |  |  | # 9 742,00 |  |  | # - | # - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, иные мероприятия |  | 12 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 12 000,00 | # 10 000,00 | # 2 000,00 | # - | # - | # - | # - | # - |
| 1.3.1. | Половодовская муниципальная котельная, п. Чёрное, ул. Мира, 19 (выборочный капитальный ремонт здания) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 5 000,00 | # 5 000,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 1.3.2. | Городищенская муниципальная котельная, с. Городище, ул. Мира, 10 (выборочный капитальный ремонт здания) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 5 000,00 | # 5 000,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 1.3.3. | Техническое обследование котельных для последующего объема реконструции, и предварительной ПСД (п. Черное (школа), с. Тохтуево ул. Студенческая, д. 4, п. Басим (Школа)) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 000,00 |  | # 2 000,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2 | Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них |  | 321 754,00 | 226 910,00 | 78 819,00 | 15 025,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 321 754,00 | 226 910,00 | 78 819,00 | 15 025,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительства новых тепловых сетей | нет мероприятий | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация, замена тепловых сетей |  | 321 754,00 | 226 910,00 | 78 819,00 | 15 025,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 321 754,00 | # 226 910,00 | # 78 819,00 | # 15 025,00 | # 1 000,00 | # - | # - | # - |
| 2.2.1. | Перевод мощностей микрорайона «Красное» от снабжения котельной ОАО «СМЗ» на снабжение от муниципальной котельной «Больничный» (находится в хозяйственном ведении СМУП «ТЭ») Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 64 553,00 | 64 553,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 64 553,00 | # 64 553,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.2. | Перевод мощностей микрорайона «Красное» от снабжения котельной ОАО «СМЗ» на снабжение от муниципальной котельной «Больничный» (находится в хозяйственном ведении СМУП «ТЭ») Строительство участка сети (ø) 325 мм и протяженностью 750 м, от ТК39 (перекрёсток улиц Калийная и Коминтерна, по ул. Калийная) до ТК9/1А (у МКД №26А по ул. Репина) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 44 669,00 | 44 669,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 44 669,00 | # 44 669,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.3. | Перевод мощностей микрорайона «Красное» от снабжения котельной ОАО «СМЗ» на снабжение от муниципальной котельной «Больничный» (находится в хозяйственном ведении СМУП «ТЭ») В нижней части микрорайона «Красное» (поддержания гидравлического режима), у ТК9 установка участковой тепловой насосной станции на обратном трубопроводе, «блок-контейнер» | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 3 848,00 | 3 848,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 3 848,00 | # 3 848,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.4. | Перевод мощностей микрорайона «Красное» от снабжения котельной ОАО «СМЗ» на снабжение от муниципальной котельной «Больничный» (находится в хозяйственном ведении СМУП «ТЭ») Разработка проектной технической документации (ПТД) по переводу мощностей 72го квартала на котельную «Больничный» | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 1 560,00 | 1 560,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 1 560,00 | # 1 560,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.5. | Перевод мощностей микрорайона «Красное» от снабжения котельной ОАО «СМЗ» на снабжение от муниципальной котельной «Больничный» (находится в хозяйственном ведении СМУП «ТЭ») Разработка ПТД по увеличению диаметра тепловой сети (2ая ветка) для перевода мощностей микр. «Красное» на котельную «Больничный» | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 280,00 | 2 280,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 280,00 | # 2 280,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.6. | Установка приборов учёта тепловой энергии (25 комплектов) на границах балансовой принадлежности между ООО «Соликамская ТЭЦ» и МУП «Теплоэнерго» на магистральных тепловых сетях в северной части города | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 30 050,00 | - | 15 025,00 | 15 025,00 | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 30 050,00 | # - | # 15 025,00 | # 15 025,00 |  |  | # - | # - |
| 2.2.7. | Реконструкция тепловых сетей в зоне котельной п. Красный Берег, пер. Школьный, д.5, 445 м | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 1 000,00 | # - | # - | # - | # 1 000,00 | # - | # - | # - |
| 2.2.8. | Реконструкция тепловых сетей с. Половодово | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 10 000,00 | # 10 000,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений Соликамского МУП "Теплоэнерго" | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 100 000,00 | # 100 000,00 |  |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.10. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (ОАО "СМЗ") | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 18 065,00 | - | 18 065,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 18 065,00 | # - | # 18 065,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.11. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (КЦ-1) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 5 816,00 | - | 5 816,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 5 816,00 | # - | # 5 816,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.12. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (Котельная м/р "Больничный") | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 19 900,00 | - | 19 900,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 19 900,00 | # - | # 19 900,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.13. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (Котельная с. Половодово) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 3 774,00 | - | 3 774,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 3 774,00 | # - | # 3 774,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.14. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (Котельная с. Тохтуева) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 486,00 | - | 2 486,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 486,00 | # - | # 2 486,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.15. | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (ТКУ-3000) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 483,00 | - | 483,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 483,00 | # - | # 483,00 |  |  |  | # - | # - |
| 2.2.16 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра (ТЭЦ 12) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 13 270,00 | - | 13 270,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 13 270,00 | # - | # 13 270,00 |  |  |  | # - | # - |
| 3. | Группа 3. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности |  | 17 500,00 | - | 2 500,00 | 2 750,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 750,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 17 500,00 | # - | # 2 500,00 | # 2 750,00 | # 2 500,00 | # 2 500,00 | # 9 750,00 | # - |
| 3.1. | Подгруппа 3.1. Строительства новых ЦТП | мероприятий нет | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
| 3.2. | Подгруппа 3.2. Реконструкция ЦТП |  | 17 500,00 | - | 2 500,00 | 2 750,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 750,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 17 500,00 | # - | # 2 500,00 | # 2 750,00 | # 2 500,00 | # 2 500,00 | # 9 750,00 | # - |
| 3.2.1. | Реконструкция ЦТП-3 (ул. Северная, 54А) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  | # 2 500,00 |  |  | # - | # - |
| 3.2.2. | Реконструкция ЦТП-2 (Кр. Бульвар) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  | # 2 500,00 |  |  |  | # - | # - |
| 3.2.3. | Реконструкция ЦТП-1 (ул. Ключевая) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | 250,00 | 2 250,00 | - | - | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  | # 250,00 | # 2 250,00 |  | # - | # - |
| 3.2.4. | Реконструкция ЦТП-2 (ул. Ст. Разина) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | - | 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  |  | # 250,00 | # 2 250,00 | # 2 250,00 | # - |
| 3.2.5. | Реконструкция ЦТП-5 (ул. Культуры) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | - | - | 250,00 | 2 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  |  |  | # 250,00 | # 2 500,00 | # - |
| 3.2.6. | Реконструкция ЦТП-1 (ул. Кр. Бульвар) (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  |  |  |  | # 2 500,00 | # - |
| 3.2.7. | Реконструкция - ЦТП-Ватутина (перевод на пластинчатые теплообменники) | Схема теплоснабжения на 2021 - 2040 годы | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - |
|  | # Внебюджетные средства |  | # - |  |  |  |  |  | # - | # - |
|  | # Бюджетные средства |  | # 2 500,00 |  |  |  |  |  | # 2 500,00 | # - |

- 5.2. Инвестиционные программы в системе водоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – таблица 115.

Региональная программы Пермского края по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 № 696-п (с изм. от 14.12.2021 № 1003-п), мероприятий развития системы водоснабжения Соликамского городского округа не содержит.

Стратегия социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года и Программа комплексного развития Соликамского городского округа, утвержденные Решением Соликамской городской Думы от 28.07.2021 № 951, мероприятий развития системы водоснабжения Соликамского городского округа с размерами финансового обеспечения на прогнозный период не содержит.

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» разработана и находится на согласовании в Администрации городского округа город Соликамск.

В рамках развития ЦС ХВС МО Соликамский городской округ Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия:

-	строительство и реконструкция источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водопроводных сетей в населенных пунктах Соликамского ГО;

-	развитие централизованного водоснабжения на территории, рекомендуемые под новое жилищное строительство.

Предлагаются следующие мероприятия местного значения в части развития и реконструкции централизованных систем водоснабжения Соликамского городского округа.

г. Соликамск

Водоснабжение города будет обеспечиваться от существующих водозаборов «Верхнекамский» и «Боровицкий». В связи с выводом из системы водоснабжения водозабора «Лесное», для обеспечения надежности подачи воды в г. Соликамск в рамках проекта «Водовод Тохтуево-Лесное» построены магистральный водовод от ВНС 2-го подъема «Тохтуева» до ВНС 3-го подъема «Лесное» и два резервуара объемом по 2600 м3 каждый на площадке ВНС «Лесное».

В части развития системы водоснабжения города предлагаются следующие мероприятия:

-	строительство 	водопроводных 	сетей 	для 	подключения 	планируемой индивидуальной жилой застройки, расположенной в восточной части города (в районе ул. Осокина), к централизованной системе водоснабжения;

-	строительство водопроводных сетей для подключения планируемой среднеэтажной жилой застройки, расположенной в районе Клестовка, к централизованной системе водоснабжения;

-	реконструкция существующих водопроводных сетей.

На сегодняшний день водопроводные сети, действующие в системе централизованного водоснабжения г. Соликамска, находятся в неудовлетворительном состоянии из-за большого процента износа, который в среднем составляет порядка 70%.

Сельские населенные пункты

1. Реконструкция водозаборных сооружений в населенных пунктах, в том числе:

а) 	реконструкция водозаборных скважин (2 ед.) в с. Касиб;

б) 	реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в д. Вильва;

в) 	реконструкция водонапорной башни в д. Лызиб;

г) 	реконструкция водозаборной скважины д. Сорвино;

д) 	реконструкция водозаборной скважины с. Тохтуева;

е) 	реконструкция водозаборной скважины д. Кузнецова;

ж) реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Жуланово;

з) 	реконструкция водозаборной скважины (2 ед.) и водонапорной башни (2 ед.) в п. Тюлькино;

и) 	реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Верхнее Мошево;

к) 	реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни д. Чертёж;

л) 	реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни в п. Затон.

2.	В сельских населенных пунктах Соликамского городского округа, в соответствии с ранее разработанными генеральными планами и Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предусматривается реконструкция (замена) существующих водопроводных сетей, имеющих высокий физический износ, в том числе в населенных пунктах: д. Кузнецова, с. Жуланово, с. Касиб и д. Вильва, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, п. Затон, с. Половодово, с. Городище, п. Черное, д. Лога, с. Осокино, п. Усовский, с. Родники, п. Геологоразведка.

3.	Реконструкция существующих водопроводных сетей с. Тохтуева и строительство водопровода по улицам: Мира, 11-ой Пятилетки, Песчаная, Свободы (в том числе вынос водопровода с территории частных земельных участков).

4.	Строительство водозаборных сооружений (водонапорная башня, скважина), оборудованных системой водоподготовки, в населенных пунктах: п. Сим, д. Харюшина, д. Левина.

5.	Строительство водопроводных сетей, оборудованных пожарными гидрантами, в развивающихся населенных пунктах: д. Села, п. Сим и п. Красный Берег, д. Ескина, д. Левина, д. Чертёж, д. Харюшина, п. Затон.

6.	Реконструкция артезианской скважины и водопроводных сетей в п. Нижнее Мошево (первая очередь – 2030 г.).

7.	Строительство локальной системы водоснабжения с устройством артезианских скважин (2 ед.) и водонапорной башни в д. Володино (первая очередь – 2030 г.).

8.	В связи с планируемым развитием д. Чашкина и отсутствием водопровода в населенном пункте предусматривается строительство артезианской скважины и водопроводных сетей в д. Чашкина (расчетный срок – 2040 г.).

9.	Реконструкция артезианской скважины и водопроводных сетей в д. Нижнее Мошево (расчетный срок – 2040 г.).

10.	Строительство артезианской скважины в д. Усть Вишера (расчетный срок – 2040 г.).

11.	Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни в п. Бараново (расчетный срок – 2040 г.).

12.	Строительство артезианской скважины в с. Пегушино (расчетный срок – 2040 г.).

13.	 Строительство артезианской скважины в д. Попова-Останина (расчетный срок – 2040 г.).

На весь срок реализации Генерального плана предлагается проведение поэтапной реконструкции существующих водопроводных сетей во всех населенных пунктах Соликамского городского округа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры разрабатывается на основании генеральных планов городских округов и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Вышеуказанные документы размеров финансового обеспечения мероприятий развития системы водоснабжения Соликамского городского округа на прогнозный период до 2032 года не содержат.

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения Соликамского городского округа Пермского края сформированы в соответствии с постановлением Администрации Соликамского городского округа от 09.06.2022 №1352-па «О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения Соликамского городского округа на 2014-2029 гг., утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 30.04.2015 № 722-па».

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 8 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет – 342 181,32 тыс. руб.

Таблица 114 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации/ ТСО | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них |  | 53 000,00 | - | - | - | - | - | 53 000,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 53 000,00 | - | - | - | - | - | 53 000,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 53 000,00 | - | - | - | - | - | 53 000,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения | мероприятий нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) головных объектов систем водоснабжения |  | 3 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 3 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 3 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Проектирование и монтаж систем обеззараживания воды на насосных станциях 2-го и 3-го подъема | Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2029 год (постановление администрации Соликамского г.о. от 09.06.2021 №1352-па) | 3 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоснабжения |  | 50 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 50 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 50 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями | Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2029 год (постановление администрации Соликамского г.о. от 09.06.2021 №1352-па) | 50 000,00 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения |  | 289 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 67 476,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 289 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 67 476,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 289 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 67 476,48 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей |  | 15 547,00 | - | - | - | - | - | 15 547,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 15 547,00 | - | - | - | - | - | 15 547,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 15 547,00 | - | - | - | - | - | 15 547,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство кольцевых участков сетей водоснабжения, в том числе: | Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2029 год (постановление администрации Соликамского г.о. от 09.06.2021 №1352-па) | 15 547,00 | - | - | - | - | - | 15 547,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 15 547,00 |  |  |  |  |  | 15 547,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 15 547,00 |  |  |  |  |  | 15 547,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.1. | Строительство водовода от ВНС Лесное до КП в районе складов ПАО «Уралкалий» Ду 200 | то же | 9 647,00 | - | - | - | - | - | 9 647,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 9 647,00 |  |  |  |  |  | 9 647,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 9 647,00 |  |  |  |  |  | 9 647,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.2. | Строительство водопровода Ду 400 от колодца (7928) до ул. Луначарского | то же | 5 577,00 | - | - | - | - | - | 5 577,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 577,00 |  |  |  |  |  | 5 577,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 5 577,00 |  |  |  |  |  | 5 577,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.3. | Строительство водопровода Ду 150 мм по ул. Дубравная от колодца (5566) до ПГ 289 | то же | 323,00 | - | - | - | - | - | 323,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 323,00 |  |  |  |  |  | 323,00 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 323,00 |  |  |  |  |  | 323,00 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей |  | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Реконструкция водовода хозяйственно-питьевого водоснабжения и ВЛ-10 кВ от «Верхнекамского» водозабора до ВНС II подъема «Тохтуево» | Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2029 год (постановление администрации Соликамского г.о. от 09.06.2021 №1352-па) | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 273 634,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 51 929,48 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. |  | - |  |  |  |  |  | - | - |

- 5.3. Инвестиционные программы в системе водоотведения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

Стратегия социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года и Программа комплексного развития Соликамского городского округа, утвержденные Решением Соликамской городской Думы от 28.07.2021 № 951, мероприятий развития системы водоотведения Соликамского городского округа с размерами финансового обеспечения на прогнозный период не содержит.

Предложения по строительству и модернизации системы водоотведения Соликамского городского округа Пермского края сформированы в соответствии с постановлением Администрации Соликамского городского округа от 09.06.2022 №1352-па «О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения Соликамского городского округа на 2014-2029 гг., утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 30.04.2015 № 722-па» и Генерального плана Соликамского городского округа.

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» разработана и находится на согласовании в Администрации городского округа город Соликамск.

В рамках развития ЦС ВО МО Соликамский городской округ Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия:

г. Соликамск

В городе предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Планируемые мероприятия местного значения:

а) 	Реконструкция 	и 	модернизация 	канализационных 	очистных сооружений – ОСК-2 проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут;

б) 	Реконструкция 	и 	модернизация 	канализационных 	очистных сооружений – ОСК-3 проектной производительностью 711,0 м3/сут;

в) 	Строительство 	канализационных 	сетей 	для 	подключения планируемой индивидуальной застройки, расположенной в восточной части города, к централизованной системе водоотведения;

г) 	Реконструкция (замена) изношенных сетей водоотведения.

На сегодняшний день канализационные сети, действующие в системе централизованного водоотведения г. Соликамска, находятся в неудовлетворительном состоянии из-за большого процента износа, который в среднем составляет порядка 65%. Исходя из общей протяженности сетей водоотведения по городу – 127,4 км, замене подлежит порядка 83,0 км трубопроводов.

Сельские населенные пункты

а) 	Реконструкция канализационной насосной станции – КНС с. Тохтуева;

б) 	Реконструкция канализационной насосной станции – КНС д. Села;

в) 	Поэтапная замена ветхих сетей водоотведения в с. Тохтуева (общая протяженность 3,6 км);

г) 	Реконструкция канализационной насосной станции – КНС с. Городище и напорно-самотечного коллектора до ОСК-3;

д) 	Строительство канализационных очистных сооружений в с. Половодово и реконструкция (капитальный ремонт) КНС со строительством напорного коллектора до очистных сооружений;

е) 	Завершение строительства канализационных очистных сооружений в с. Родники;

ж) Реконструкция (модернизация) очистных сооружений п. Нижнее Мошево;

з) 	Реконструкция сетей водоотведения в населенных пунктах: п. Нижнее Мошево (500 м); с. Родники (2200 м), п. Усовский, с. Половодово (750 м), с. Городище (2800 м), д. Села;

и) 	Строительство локальных канализационных очистных сооружений в с. Касиб (Новый поселок) – первая очередь;

к) Строительство на расчетный срок централизованной системы водоотведения в составе локальных канализационных очистных сооружений и сетей водоотведения в населенных пунктах: п. Тюлькино, п. Красный Берег и п. Сим в соответствии с мероприятиями в составе Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Очистные сооружения канализации предлагаются полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления. Выпуск очищенных стоков должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными требованиями.

На весь срок реализации Генерального плана предлагается проведение поэтапной реконструкции существующих сетей водоотведения в населенных пунктах Соликамского городского округа.

Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения территорий планируемого малоэтажного строительства возможно два варианта организации системы водоотведения:

а) развитие существующих систем централизованного водоотведения бытовых стоков на территории, рекомендуемые под малоэтажное жилищное строительство, размещаемые вблизи с населенными пунктами, имеющими централизованную канализацию;

б) применение автономных систем канализации заводского изготовления.

Выбор варианта организации системы хозяйственно-бытового водоотведения осуществляется на стадии рабочего проектирования. Генеральным планом рекомендуется второй вариант, который имеет следующие преимущества:

а) 	уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

б) 	уменьшается нагрузка на существующие сети и сооружения;

в) 	независимость строительства жилой застройки от состояния существующих сетей и сооружений.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых сельских населенных пунктах экономически не выгодно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом на ближайшие очистные сооружения.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Соликамского городского округа Пермского края, перспективные нагрузки потребуют уточнения и корректировки.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации должны обеспечить достижение значений плановых показателей развития централизованных систем водоотведения Соликамского городского округа, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоотведение перспективных абонентов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры разрабатывается на основании генеральных планов городских округов и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Вышеуказанные документы размеров финансового обеспечения мероприятий развития системы водоотведения Соликамского городского округа на прогнозный период до 2032 года не содержат.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 0,00 тыс. руб.

- 5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – таблица 116.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития электроснабжения Соликамского городского округа на 2022 – 2032 годы определены Генеральным планом Соликамского городского округа, муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), и инвестиционными проектами электросетевых организаций, которые включены в соответствующие утвержденные инвестиционные программы, в том числе инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.12.2020 № 20@.

Для покрытия планируемого роста электрических нагрузок в населённых пунктах Соликамского городского округа Генеральным планом предусматривается проведение следующих мероприятий:

а) 	Строительство ПС 35/10кВ «Клестовка» с двумя трансформаторами мощностью 10,0 МВА каждый;

б) 	Строительство отпайки от ВЛ 35кВ «Бумажная – Половодово» до ПС 35/10кВ «Клестовка»;

в) 	Реконструкция ПС «Бумажная» – замена трансформаторов на 2х25МВА;

г) 	Реконструкция ВЛ 35кВ «Соликамск – Соликамск-тяговая», «Соликамск – Соликамск-городская» и «Бумажная – Соликамск-городская»;

д) 	Реконструкция ПС 35/10кВ «Половодово» с увеличением мощности;

е) 	Строительство ПС 110/10кВ «Новая» и ВЛ 110кВ «Новая – Бумажная»;

ж) Реконструкция 	ВЛ 	110кВ 	«Титан 	– 	Соликамск» 	ц.1,2 	с реконструкцией отпайки на ПС «Минерал»;

з) Строительство шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ различной мощности в г. Соликамск, двух ТП 10/0,4кВ в д. Села и д. Чертёж и по одной ТП 10/0,4кВ в д. Харюшино и д. Кокорино.

Местоположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и объектов социального и культурно-бытового назначения предусматривается строительство распределительных сетей 0,4-6(10) кВ (марка и сечение питающих линий определяются на последующих стадиях проектирования).

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Реализация мероприятий будет способствовать повышению надежности системы электроснабжения городского поселения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Соликамского городского округа Пермского края, перспективные электрические нагрузки потребуют уточнения и корректировки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 6 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе электроснабжения составляет 990 542,00 тыс. руб.

Таблица 115 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 990 542,00 | 159 972,90 | 143 530,18 | 342 191,97 | 344 846,95 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 983 542,00 | 158 972,90 | 137 530,18 | 342 191,97 | 344 846,95 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 93 697,04 | 24 747,04 | 3 850,00 | 38 250,00 | 26 850,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 889 844,96 | 134 225,86 | 133 680,18 | 303 941,97 | 317 996,95 | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии |  | 115 475,76 | 27 277,78 | 46 993,78 | 19 249,20 | 21 955,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 115 475,76 | 27 277,78 | 46 993,78 | 19 249,20 | 21 955,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 54 075,00 | 21 825,00 | 1 650,00 | 12 750,00 | 17 850,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 61 400,76 | 5 452,78 | 45 343,78 | 6 499,20 | 4 105,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии |  | 5 067,90 | 5 067,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 067,90 | 5 067,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 5 067,90 | 5 067,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Строительство двухцепной отпайки на ПС 110 кВ Южный рудник с установкой ответвительной опоры от ВЛ 110 кВ Титан-Соликамск I, II цепь с отпайками протяженностью (1 км) | Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@) | 5 067,90 | 5 067,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 067,90 | 5 067,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 5 067,90 | 5 067,90 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) источников электроэнергии |  | 110 407,86 | 22 209,88 | 46 993,78 | 19 249,20 | 21 955,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 110 407,86 | 22 209,88 | 46 993,78 | 19 249,20 | 21 955,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 54 075,00 | 21 825,00 | 1 650,00 | 12 750,00 | 17 850,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 56 332,86 | 384,88 | 45 343,78 | 6 499,20 | 4 105,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Реконструкция ТП-5 с заменой КТПН с переводом нагрузок 6/0,4 кВ на новую КТПН (центральная часть города) | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 5 400,00 | 5 400,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.2. | Модернизация РП-1, РП-9, РП-10, РП-13: замена оборудования РУ-6/10 кВ | то же | 6 570,00 | 1 620,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 6 570,00 | 1 620,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 6 570,00 | 1 620,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.3. | Реконструкция ТП-144 (северная часть города) | то же | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Реконструкция ТП-18 (центральная часть города) | то же | 3 015,00 | 3 015,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 3 015,00 | 3 015,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 3 015,00 | 3 015,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.5. | Реконструкция ТП-85 замена оборудования (пос. Калиец) | то же | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6. | Реконструкция ТП-155 (северная часть города) | то же | 2 100,00 | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 2 100,00 | - | - | - | 2 100,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкция ТП-183: замена оборудования (северная часть города) | то же | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.8. | Реконструкция ЭСК ПС «Городская» в части объекта: КЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.д/комбинат 9 с монтажом второго ввода с ТП-3 | то же | 1 750,00 | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 750,00 | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 750,00 | 1 750,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.9. | Реконструкция ЭКС ПС «Городская» в части ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф. Набережная с переводом нагрузки с ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф. Привокзальная | то же | 6 840,00 | 6 840,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 6 840,00 | 6 840,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 6 840,00 | 6 840,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.10. | Реконструкция ЭКС ПС «Рудник» в части объектов: ВЛ-6кВ ТП-80-ТП-72 с отпайками на ТП-77, ТП-76, ТП-ТП-75, ВЛ-0,4кВ ТП-76,ТП-77, ТП-75 с переводом нагрузок на новые КТПН | то же | 22 200,00 | - | - | 11 100,00 | 11 100,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 22 200,00 | - | - | 11 100,00 | 11 100,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 22 200,00 |  |  | 11 100,00 | 11 100,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.11. | Реконструкция (техническое перевооружение) ПС 35/10кВ п. Сим | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа ООО ЭСК «Парма» | 4 105,00 | - | - | - | 4 105,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 4 105,00 | - | - | - | 4 105,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 4 105,00 | - | - | - | 4 105,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.12. | Реконструкция (техническое перевооружение) ПС 35/10кВ п. Красный берег | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа ООО ЭСК «Парма» | 1 461,00 | - | - | 1 461,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 461,00 | - | - | 1 461,00 | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 1 461,00 | - | - | 1 461,00 | - |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.13. | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Соликамск (1 система) | Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@) | 50 766,86 | 384,88 | 45 343,78 | 5 038,20 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 50 766,86 | 384,88 | 45 343,78 | 5 038,20 | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 50 766,86 | 384,88 | 45 343,78 | 5 038,20 |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей |  | 875 066,24 | 132 695,12 | 96 536,40 | 322 942,78 | 322 891,95 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 868 066,24 | 131 695,12 | 90 536,40 | 322 942,78 | 322 891,95 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 39 622,04 | 2 922,04 | 2 200,00 | 25 500,00 | 9 000,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 828 444,20 | 128 773,08 | 88 336,40 | 297 442,78 | 313 891,95 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей |  | 45 917,38 | 39 336,65 | 4 580,74 | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 45 917,38 | 39 336,65 | 4 580,74 | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 4 110,00 | 1 710,00 | 400,00 | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 41 807,38 | 37 626,65 | 4 180,74 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-159 ф. Детский сад № 48-2 ввод | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 1 200,00 | 400,00 | - | - | 800,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 200,00 | 400,00 | - | - | 800,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 200,00 | 400,00 | - | - | 800,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-41-Набережная, 125-2-й ввод | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 1 600,00 | - | 400,00 | - | 1 200,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 600,00 | - | 400,00 | - | 1 200,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 600,00 | - | 400,00 | - | 1 200,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3. | Строительство магистральной ВОЛС на участках ПС 110 кВ Александровск - Яйвинская ГРЭС, ПС 110 кВ Быгель - ПС 220 кВ Титан, ПС 110 кВ Соликамск - ПС 35 кВ Соликамск-городская (6 шт) | Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@) | 41 807,38 | 37 626,65 | 4 180,74 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 41 807,38 | 37 626,65 | 4 180,74 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 41 807,38 | 37 626,65 | 4 180,74 |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4. | Строительство КЛ 0.4 кВ ТП-64 ф.П. Коммуны , д.24 в1,2 | Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 1 310,00 | 1 310,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 310,00 | 1 310,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 310,00 | 1 310,00 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей |  | 829 148,86 | 93 358,48 | 91 955,66 | 322 942,78 | 320 891,95 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 822 148,86 | 92 358,48 | 85 955,66 | 322 942,78 | 320 891,95 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 35 512,04 | 1 212,04 | 1 800,00 | 25 500,00 | 7 000,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 786 636,82 | 91 146,44 | 84 155,66 | 297 442,78 | 313 891,95 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-183 ф. Ст. Разина | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 1 900,00 | - | 400,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 900,00 | - | 400,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 900,00 | - | 400,00 | - | 1 500,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-51-ф.2: деление на 2 фид | то же | 4 000,00 | - | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 4 000,00 | - | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 4 000,00 | - | 1 000,00 | 3 000,00 | - |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Чашкино, Геологоразведка | то же | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - |  | - | - |
| 2.2.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. Магазин разделение на 2 фидера | то же | 5 900,00 | - | 400,00 | - | 5 500,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 900,00 | - | 400,00 | - | 5 500,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 5 900,00 | - | 400,00 | - | 5 500,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-119 ф.Матросова | Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 1 212,04 | 1 212,04 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 212,04 | 1 212,04 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 1 212,04 | 1 212,04 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.6. | Реконструкция ЭСК ГПП-1 в части объекта ТП-157 ВЛ-0,4кВ ф. Свободы, ф. Большевистская | Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | финансирование определяется | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.7. | Реконструкция ЭСК ГПП-1 в части ВЛ-0,4 кВ ТП-142, ВЛ-0,4 ТП-143 с монтажом КТПН-400 кВ∙А | Инвестиционная программа МУП "ГКЭС" | 22 500,00 | - | - | 22 500,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 22 500,00 | - | - | 22 500,00 | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (арендная плата, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 22 500,00 |  |  | 22 500,00 |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.8. | Реконструкция КЛ 6кВ ГПП1 ТЭЦ-12 РП-2 в г. Соликамске | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), Инвестиционная программа ООО ЭСК «Парма» | 30 417,00 | - | 10 139,00 | 10 139,00 | 10 139,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 30 417,00 | - | 10 139,00 | 10 139,00 | 10 139,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 30 417,00 | - | 10 139,00 | 10 139,00 | 10 139,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.9. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бумажная-ТЭЦ 12 №1, ВЛ 110 кВ Бумажная-ТЭЦ 12 №2 (совместно с ВЛ 110 кВ Соликамск-ТЭЦ 12 и ВЛ 110 кВ Бумажная-Соликамск) (2х14,74 км) | Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы (приказ Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@) | 129 860,19 | - | - | 10 710,00 | 119 150,19 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 129 860,19 | - | - | 10 710,00 | 119 150,19 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 129 860,19 |  |  | 10 710,00 | 119 150,19 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.10. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан-Соликамск цепь I,II и отпайка на ПС 110 кВ Минерал (2х13.257 км) (этап 1 и этап 2) | то же | 36 437,20 | 36 437,20 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 36 437,20 | 36 437,20 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 36 437,20 | 36 437,20 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.11. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Яйва - Соликамск I,II (2х46,239км) | то же | 581 601,34 | 46 388,15 | 74 016,66 | 276 593,78 | 184 602,75 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 581 601,34 | 46 388,15 | 74 016,66 | 276 593,78 | 184 602,75 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 581 601,34 | 46 388,15 | 74 016,66 | 276 593,78 | 184 602,75 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.12. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бумажная-Тюлькино (расширение просеки) 5,42 га | то же | 1 433,03 | 1 433,03 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 433,03 | 1 433,03 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 1 433,03 | 1 433,03 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.13. | Реконструкция ВЛ-110кВ Бумажная - Красновишерск I,II цепь (расширение просеки) 17,74 га | то же | 4 944,68 | 4 944,68 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 4 944,68 | 4 944,68 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 4 944,68 | 4 944,68 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.14. | Модернизация ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Половодово – Черная с заменой неизолированного провода на изолированный марки СИП-3 (1.93 км) | то же | 1 943,38 | 1 943,38 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 1 943,38 | 1 943,38 | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 1 943,38 | 1 943,38 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения – таблица 117.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости приведены в разделе 11 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Развитие газоснабжения Соликамского городского округа на перспективу предполагается в соответствии с документами:

- Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 – 2030 годы; утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 29.12.2021 г. № 1122-п,

- Схемой газоснабжения и газификации потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 года;

- Генеральным планом Соликамского городского округа;

- решением Соликамской городской Думы от 28.06.2017 № 155 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2017 – 2025 годы»;

- Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па),

- Инвестиционными программами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Газификация».

На расчетный срок Генеральным планом предусматривается газификация п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, д. Ескина, п. Нижнее Мошево, п. Геологоразведка, д. Чашкина, п. Затон, п. Усовский, д. Володино, д. Лобанова, д. Тренина:

а) строительство газопровода высокого давления «Соликамск – Красновишерск» согласно Схеме газоснабжения и газификации потребителей Соликамского района Пермского края на период до 2035 года;

б) 	строительство газопровода высокого давления – ответвление от газопровода «Соликамск – Красновишерск» до СПХР Керчевский» с подключением п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Нижнее Мошево, п. Затон с устройством ГРП в этих населённых пунктах и распределительных газопроводов низкого давления;

в) 	строительство ГРП в д. Чертёж и распределительных газопроводов низкого давления;

г) 	строительство газопровода высокого давления в с. Родники со строительством ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

д) строительство газопровода высокого давления «Родники – Геологоразведка – Чашкина» с размещением в п. Геологоразведка и д. Чашкина ГРП (по одному ГРП в каждом населенном пункте) и распределительных газопроводов низкого давления;

е) 	строительство газопровода высокого давления к п. Усовский с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

ж) строительство 	газопровода 	высокого 	давления 	«Усовский 	– Володино» с размещением в д. Володино ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

з) 	строительство газопровода высокого давления в д. Села с устройством двух ГРП и распределительных газопроводов низкого давления;

и) 	строительство газопровода высокого давления по ул. Фрунзе на участке от пересечения с ул. Северная до северного кладбища в г. Соликамске;

к) 	строительство ГРП и распределительного газопровода в северной части г. Соликамска;

л) 	строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа, 3 очередь протяженностью 4,34 км;

м) строительство газопровода высокого давления от ГРС «Соликамск» до д. Лобанова с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных сетей низкого давления;

н) строительство газопровода высокого давления – отвод от существующего газопровода высокого давления «ГРС «Соликамск» – Половодово» – до д. Тренина с размещением в данном населенном пункте ГРП и распределительных сетей низкого давления.

Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) в сфере развития систем газоснабжения на прогнозный период предусмотрено мероприятие по обслуживанию бесхозяйных сетей газоснабжения на территории Соликамского городского округа.

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 – 2030 годы и Инвестиционными программами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Газификация» на территории Соликамского городского округа предусмотрены мероприятия:

1.	Строительство газопровода высокого давления ВД 2 кат. от ГРС-1 до ГРС 2 протяженностью 7,4 км;

2.	Строительства газопроводов общей протяженностью 94,7 км;

3.	 Подключение домовладений в количестве 57 единиц.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе газоснабжения составляет 824 416,28 тыс. руб.

Таблица 116 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Соликамского городского округа Пермского края на 2021 – 2032 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 годы |
| 1. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  | 824 416,28 | 519 796,28 | 303 245,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 820 291,78 | 518 421,78 | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 301 870,00 | - | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 518 421,78 | 518 421,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников газоснабжения | нет мероприятий | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подгруппа 1.1. Новое строительство источников газоснабжения | нет мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников газоснабжения | нет мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей газоснабжения и сооружений на них |  | 824 416,28 | 519 796,28 | 303 245,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 820 291,78 | 518 421,78 | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 301 870,00 | - | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 518 421,78 | 518 421,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Подгруппа 2.1. Новое строительство сетей газоснабжения |  | 820 291,78 | 518 421,78 | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 820 291,78 | 518 421,78 | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 301 870,00 | - | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 518 421,78 | 518 421,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство азопровода ВД 2 кат. от ГРС-1 до ГРС 2, протяженность 7358,3 м (инв. № 0202301285) | Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы | 301 870,00 | - | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 301 870,00 |  | 301 870,00 |  |  |  | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 301 870,00 |  | 301 870,00 |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами с. Родники по ул. Фабричная | то же | 9 891,61 | 9 891,61 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 9 891,61 | 9 891,61 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 9 891,61 | 9 891,61 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.3. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами с. Половодово по ул. Южная, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Горького, ул. Набережная, ул. Заречная, Красногвардейская, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Мира, ул. Черняховского | то же | 3 494,56 | 3 494,56 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 3 494,56 | 3 494,56 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 3 494,56 | 3 494,56 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.4. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами п. Чёрное по ул. Больничная, ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Дружбы, ул. Звезды, ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Рабочая, ул. Сосновая, ул. Новая, ул. Чапаева, ул. Фурманова, ул. Юбилейная | то же | 15 597,92 | 15 597,92 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 15 597,92 | 15 597,92 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 15 597,92 | 15 597,92 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.5. | Строительство сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами д. Сёла | то же | 25 986,24 | 25 986,24 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 25 986,24 | 25 986,24 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 25 986,24 | 25 986,24 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.6. | Строительство газопровода-ввода д. Сёла по ур. Поскотино | то же | 560,88 | 560,88 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 560,88 | 560,88 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 560,88 | 560,88 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.7. | Строительство сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами с. Городище по ул. Мира, ул. Школьная, ул. Придорожная, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Дружбы, ул. Солнечная | то же | 16 985,41 | 16 985,41 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 16 985,41 | 16 985,41 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 16 985,41 | 16 985,41 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.8. | Строительство сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами. Соликамск (район Корякино/Давыдово) | то же | 49 580,68 | 49 580,68 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 49 580,68 | 49 580,68 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 49 580,68 | 49 580,68 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.9. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводов г. Соликамск в м/р-не Боровск и в р-не Боровая | то же | 18 681,02 | 18 681,02 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 18 681,02 | 18 681,02 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 18 681,02 | 18 681,02 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.10. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводов г. Соликамск в Заречной части | то же | 21 081,96 | 21 081,96 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 21 081,96 | 21 081,96 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 21 081,96 | 21 081,96 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.11. | Строительство сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами г. Соликамск в р-не Карналитова | то же | 41 730,69 | 41 730,69 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 41 730,69 | 41 730,69 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 41 730,69 | 41 730,69 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.12. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводов г. Соликамск в р-не СоликамскБумПрома | то же | 5 657,55 | 5 657,55 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 657,55 | 5 657,55 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 5 657,55 | 5 657,55 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.13. | Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводов г. Соликамск в р-не ул. Осокина | то же | 2 518,65 | 2 518,65 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 2 518,65 | 2 518,65 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 2 518,65 | 2 518,65 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.14. | Строительство сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Соликамск | то же | 300 695,67 | 300 695,67 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 300 695,67 | 300 695,67 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 300 695,67 | 300 695,67 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.15. | Строительство газопровода-ввода г. Соликамск по ул. Ломоносова | то же | 98,44 | 98,44 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 98,44 | 98,44 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 98,44 | 98,44 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.16. | Строительство газопроводов-вводов г. Соликамск по пер. Крылова, пер. Магниевиков, 1 Мая, Гвардейская, Гоголя, Коммунистическая, Ломоносова, Моховая, П. Осипенко, Панфилова, Привокзальная, Свердлова, Тимирязева, Ульянова, южнее садоводческого товарищества № 2 СМЗ «Металлург 2» | то же | 5 860,50 | 5 860,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 5 860,50 | 5 860,50 |  |  |  |  | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 5 860,50 | 5 860,50 |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - | - |
|  | Подгруппа 2.2. Реконструкция сетей газоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности газоснабжения |  | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Подключение г. Соликамск ул. 2-пер. Водников, 40-лет Октября, пер. Боровой, пер. Октябрьский, ул. Валежная, ул. Г. Звезда, ул. Добролюбова, ул. Карла Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Крупской, ул. Ладкина, ул. Лесная, ул. Луначарского, ул. Маяковского, ул. Нагорная, ул. Октябрьская, ул. П. Осипенко, ул. Панова, ул. Печерская, ул. Пугачева, ул. Селенская, ул. Строителей, ул. Тельмана, ул. Удьянова | Региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Обслуживание бесхозяйных сетей газоснабжения на территории СГО | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 |  |  | - | - |

- 5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО.

Одним из ключевых аспектов формирования комфортной среды жизнедеятельности и оздоровления экологической обстановки территории является внедрение современной технологической системы обращения с отходами производства и потребления.

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие комплексного подхода, предусматривающего сортировку отходов на местах (контейнерных площадках), вывоз отходов от источников их образования, вторичную сортировку и прессование отходов; переработку отдельных выделенных фракций специализированными заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с твердыми коммунальными отходами Соликамского городского округа Пермского края, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период с 2022 до 2032 года.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО – таблица 118.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в разделе 10 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности городского поселения, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв:

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО.

В соответствии с решением утвержденной «Территориальной схемы обращения с отходами» ТКО от Соликамского городского округа будут поступать на полигон твердых бытовых отходов г. Березники (действует до 2028 года).

Территориальной схемой обращения с отходами в Пермском Крае определены резервные полигоны для Соликамского городского округа: свалка ТБО г. Кизел (действует до 2023 г), полигон г. Губаха (действует до 2032 г), полигон г. Горнозаводск (действует до 2023 г) и свалка ТБО г. Гремячинск (действует до 2030 г).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пермского края, утвержденной приказом Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-01-12-503 (с изм. от 15.10.2020), Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального образования Соликамский городской округ Пермского края, утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 2653-па, .и Генеральным планом Соликамского городского округа, на 4-ый квартал 2023 года на территории Соликамского городского округа намечен ввод в эксплуатацию межмуниципального объекта обращения с отходами – Экотехнопарка. (объект по размещению, хранению, захоронению, утилизации, накоплению, обработки, обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов) проектной мощностью 55,0 тыс. тонн в год. Кадастровый номер земельного участка 59:34:2730106:633, площадь участка 15,6 га.

В рамках реализации решения Соликамской городской Думы от 28.06.2017 № 155 планируется провести рекультивацию закрытого полигона ТБО, расположенного в п. Карналлитовый.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па), планируется провести следующие мероприятия:

- Содержание, восстановление и ремонт контейнерных площадок;

- Уборка несанкционированных свалок с территории Соликамского городского округа.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности городского округа, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв:

На территории Соликамского городского округа также необходимо провести следующие мероприятия:

- приобретение контейнеров.;

- организация контейнерных площадок согласно СанПиН 2.1.7. -19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений».;

- организация раздельного сбора отходов по компонентам;

- установка контейнеров для ртутьсодержащих люминесцентных ртутных ламп и ртутных градусников.;

- установка контейнеров для сбора отработанных элементов питания.;

- создание системы экологического образования населения.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе обращения с ТКО составляет 758 130,00 тыс.руб.

Таблица 117 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  | 758 130,00 | 53 400,00 | 572 365,00 | 72 365,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства. |  | 508 130,00 | 3 400,00 | 502 365,00 | 2 365,00 | - | - | - | - |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО |  | 758 130,00 | 53 400,00 | 572 365,00 | 72 365,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 508 130,00 | 3 400,00 | 502 365,00 | 2 365,00 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО |  | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Экотехнопарк Соликамского городского округа | ТССО (приказ Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 09.12.2016 №СЭД-35-01-12-503 (с изм. от 15.10.2020) | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО |  | 253 530,00 | 51 400,00 | 71 065,00 | 71 065,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 3 530,00 | 1 400,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Рекультивация свалки | ПКР КИ Соликамского ГО (решение Соликамской городской Думы от 28.06.2017 № 155 ) | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.2.2. | Содержание, восстановление и ремонт контейнерных площадок | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 3 530,00 | 1 400,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 3 530,00 | 1 400,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |  | - | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений системы сбора и утилизации, иные мероприятия |  | 4 600,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 4 600,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Уборка несанкционированных свалок с территории Соликамского городского округа | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 4 600,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 4 600,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - |

- 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па).

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общее теплопотери зданий на 50-60 % выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Реализация мероприятий в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы Соликамского городского округа, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений Соликамского городского округа программой не предусмотрено.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Соликамского городского округа по мероприятиям установки приборов учета составляет 0,00 тыс. руб.

- 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в таблице 119.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Соликамского городского округа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общее теплопотери зданий на 50-60 % выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» необходимо разработать и утвердить муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Реализация мероприятий энергоснабжения и повышения энергетической эффективности позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и снизить антропогенной воздействие топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Энергосбережение является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом. Энергосбережение достигается за счет эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также повышения качества продукции, использования международного опыта и другими мерами.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, на и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет технологических ограничений.

Мероприятия сферы наружного освещения территории Соликамского городского округа сформирован на основании муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па).

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Соликамского городского округа (включая установку приборов учета) составляет 92 990,70 тыс. руб.

Таблица 118- Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Соликамского городского округа Пермского края (включая уличное освещение, установку приборов учета

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
| 1 | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | мероприятий нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | мероприятий нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | мероприятий нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. |  | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
| 4.1. | Содержание и ремонт сетей наружного освещения | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 20 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 |  |  | - | - |
| 4.2. | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 69 890,70 | 23 490,70 | 23 000,00 | 23 400,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 69 890,70 | 23 490,70 | 23 000,00 | 23 400,00 | - | - | - | - |
| 4.3. | Устройство и восстановление сетей наружного освещения на территории Соликамского городского округа | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 3 100,00 | 2 100,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 3 100,00 | 2 100,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Технологическое присоединение оборудования к сетям электроснабжения | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 5.9. Программа инвестиционных проектов в системе развития автомобильных дорог

Перечень мероприятий развития автомобильных дорог Соликамского городского округа представлены в таблице 120.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Развитие автомобильных дорог Соликамского городского округа на перспективу предполагается в соответствии с документами:

- Государственной программой «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1323-п (с изм. от 29.12.2021),

- Генеральным планом Соликамского городского округа;

- решением Соликамской городской Думы от 28.06.2017 № 155 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2017 – 2025 годы»;

- Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па),

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки и увеличением количества автотранспортных средств.

Целью развития транспортной инфраструктуры исследуемой территории является создание условий для роста экономической активности городского округа и улучшения качества жизни населения за счет расширения спектра транспортных услуг, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города, снижения уровня аварийности.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2032 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2032 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Соликамского городского округа.

Основными направлениями развития дорожной сети Соликамского городского округа в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Для развития улично-дорожной сети документами стратегического и территориального планирования на федеральном, региональном и местном уровнях предусмотрены мероприятия по развитию дорожной сети Соликамского городского округа.

В результате мероприятий можно прогнозировать увеличение протяженности и пропускной способности улично-дорожной сети Соликамского городского округа за счет строительства и реконструкции дорог и улиц, а также строительства транспортных развязок, мостов и путепроводов.

В соответствии с Генеральным планом Соликамского городского округа, повышение эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства и транспорта планируется за счет следующих мероприятий:

Автомобильный транспорт

- развитие опорной сети автомобильных дорог Соликамского городского округа с повышением ее технических и качественных характеристик, с учетом сложившейся структуры, а также на основе анализа планируемого экономического развития территорий.

Основой автодорожного каркаса округа является сеть автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значений.

В схеме территориального планирования Пермского края предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры региона:

а) Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560 - 313+100. Реконструкция - 29,1 км, III категория (г. Березники, Соликамский городской округ; Соликамский муниципальный район, Родниковское территориальный сектор);

б) Автомобильная дорога Соликамск - Красновишерск. Реконструкция - 91,5 км, III категория (Красновишерский муниципальный район, Красновишерское городское поселение, Усть-Язьвинское территориальный сектор, межселенная территория; г. Соликамск; Соликамский муниципальный район, Тохтуевское территориальный сектор, Тюлькинское территориальный сектор);

в) Автомобильная дорога - ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур - Соликамск км 313+100 до автомобильной дороги Обход г. Соликамска, км 000+000. Реконструкция - 1,701 км. Реконструкция участка автомобильной дороги и доведение до параметров II технической категории. Количество полос 2+2 (г. Соликамск, Соликамский городской округ).

С учетом предложений по оптимизации использования территории городского округа, предусматривающих упразднение удаленно расположенных и неперспективных населенных пунктов, не имеющих постоянное население, основные решения Генерального плана по развитию местной автодорожной сети в первую очередь направлены на повышение качественных характеристик существующей транспортной инфраструктуры.

На перспективу в проекте Генерального плана предлагается:

а) для исключения транзитных транспортных потоков через селитебную территорию г. Соликамска в проекте запланировано строительство Восточного обхода города, связывающего основные транспортные магистрали - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кунгур – Соликамск» и «Соликамск – Красновишерск». Проектируемая трасса Восточного обхода позволит освободить от транзитного транспорта не только дорожную сеть Соликамска, но и д. Чертёж;

б) строительство мостового перехода через реку Кама в районе паромной переправы в с. Тюлькино, что позволит обеспечить устойчивые транспортные связи населенных пунктов левобережной и правобережной частей Соликамского городского округа;

в) 	проведение 	мероприятий 	по 	совершенствованию 	сети автомобильных дорог общего пользования с приведением технических показателей дорожного полотна к нормативным.

Улично-дорожная сеть

Основные направления развития улично-дорожной сети города предусматривают структурирование уличного каркаса по категориям в виде единой системы в увязке с планировочной структурой, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами.

Для обслуживания новых кварталов жилой застройки предусматривается строительство улиц и дорог местного значения.

Проектом намечаются следующие первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети города:

а) Строительство продолжения улицы Черняховского до улицы Красный бульвар (район «Клестовка»)

б) Строительство улицы, связывающей ул. Менеделеева и ул. Привокзальной для пропуска грузового движения;

в) Формирование городской магистрали по 2-й ул. Ватутина в микрорайоне Верхний Больничный с выходом на Соликамское шоссе;

г) Строительство районной магистральной улицы от ул. Южной до ул. Максима Горького;

д) Строительство продолжения ул. Революции до 2-й ул. Ватутина;

На расчетный срок предусматривается:

а) строительство сети местных улиц в районе Клестовка;

б) строительство районной 	магистрали от ул. 	Профессора Преображенского до ул. Энергетиков;

в) строительство сети местных улиц в районе ул. Черняховского;

г) формирование улично-дорожной сети в квартале планируемой жилой застройки в районе Верхний Больничный.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

По проекту предусматривается развитие внутренней улично-дорожной сети сельских 	населенных 	пунктов 	в 	соответствии 	с 	перспективами 	их пространственного развития.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Уровень автомобилизации по Соликамскому городскому округу на расчетный срок составит 400 легковых индивидуальных машин на 1 000 чел.

Существующие и строящиеся гаражные кооперативы боксового типа имеют достаточное количество парковочных мест для хранения личного автотранспорта. Необходимо учитывать, что при индивидуальном жилищном строительстве места для хранения индивидуального транспорта будут обеспечиваться непосредственно на придомовых участках.

Для обеспечения потребности в парковочных местах на расчетный срок в районах проектируемой многоэтажной/среднеэтажной застройки предусматривается строительство наземных и подземных гаражей.

Общественный пассажирский транспорт

Существующая маршрутная сеть общественного транспорта сохраняется и дополняется новыми линиями в районах планируемой застройки. Движение пассажирского транспорта предусматривается по сети магистральных улиц.

На перспективу сохраняется внутригородской общественный транспорт, доступность остановочных пунктов с учетом существующих остановок и обеспечения радиусов доступности (500 м – для секционной застройки, 800 м – для индивидуальной застройки). Расстояние между остановочными пунктами пассажирского транспорта 400–800 м.

Положение остановочных пунктов определяется размещением главных объектов тяготения: промышленные предприятия, центр города, административные, хозяйственные, культурные, выставочные, спортивные, учебные, торговые и другие объекты. Линии движения общественного транспорта проходят по основным магистральным улицам города, связывая все планировочные районы.

Необходимо предусмотреть проведение обследования пассажиропотока, не реже 1 раза в 5 лет, для своевременного уточнения потребностей населения. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Соликамского городского округа от 15.11.2013 № 1806-па (с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) в сфере развития автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Стоимость мероприятий по ремонту автомобильных дорог в местах проведения мероприятий ремонта и/или строительства сетей коммунальной инфраструктуры не приводится, так как данные затраты входят в сметную стоимость мероприятий по ремонту коммунальной системы.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Общий объем финансирования на период до 2032 года по перечню Программы развития автомобильных дорог Соликамского городского округа составляет 715 622,56 тыс. руб.

Таблица 119. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию автомобильных дорог Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | Программа развития автомобильных дорог |  | 715 622,56 | 256 683,60 | 231 799,36 | 227 139,60 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 715 622,56 | 256 683,60 | 231 799,36 | 227 139,60 | - | - | - | - |
| 1. | Строительство автомобильных дорог | нет мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция, ремонт, текущее содержание автомобильных дорог |  | 715 622,56 | 256 683,60 | 231 799,36 | 227 139,60 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Ремонт дорог частного сектора на территории СГО | МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» (Постановление от 15.11.2013 № 1806-па, с изм. от 15.11.2021 № 2323-па) | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Ремонтные работы, в т. ч. с привлечением софинансирования | то же | 187 808,80 | 78 569,30 | 52 099,90 | 57 139,60 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 187 808,80 | 78 569,30 | 52 099,90 | 57 139,60 | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Текущее содержание автомобильных дорог и элементов обустройства | то же | 502 363,76 | 170 264,30 | 169 449,46 | 162 650,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 502 363,76 | 170 264,30 | 169 449,46 | 162 650,00 | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности (нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах СГО; замена и установка вновь дорожных знаков; устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН); ремонт, замена и установка вновь пешеходных и дорожных ограждений; замена профлиста и поликарбоната на автобусных остановках города) | то же | 19 700,00 | 6 500,00 | 7 200,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 19 700,00 | 6 500,00 | 7 200,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Содержание и ремонт светофорных объектов | то же | 3 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 3 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Установка и ремонт элементов автобусной остановки | то же | 1 550,00 | 350,00 | 850,00 | 350,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства |  | 1 550,00 | 350,00 | 850,00 | 350,00 | - | - | - | - |

- 5.10. Взаимосвязанность проектов

Перечень взаимосвязанных проектов Программы включает себя проекты по инженерному обеспечению сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения микрорайонов перспективной застройки

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости, взаимо-увязанность приведены в разделах 7 - 9 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

- 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период до 2032 года для реализации общей программы составляет – 4 305 454,86 тыс. руб. (таблица 121), в том числе:

- Внебюджетные средства - 2 396 015,10 тыс. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) - 737 748,36 тыс. руб.;

- плата за подключение (присоединение)	 - 1 408 266,74 тыс. руб.;

- кредиты	 - 0,00 тыс. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 - 250 000,00 тыс. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней -	 1 909 439,76 тыс. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Пермского края и нормативных правовых актов Администрации Соликамского городского округа, утверждающих бюджет.

Подробное описание источников и объемов инвестиционных затрат приведено в разделе 12  «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Таблица 120 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Соликамского городского округа Пермского края на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, тыс. руб. | прогнозный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 581 572,00 | 286 450,00 | 85 319,00 | 62 517,00 | 93 036,00 | 2 500,00 | 51 750,00 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 581 572,00 | 286 450,00 | 85 319,00 | 62 517,00 | 93 036,00 | 2 500,00 | 51 750,00 | - |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 342 181,32 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 51 098,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 990 542,00 | 159 972,90 | 143 530,18 | 342 191,97 | 344 846,95 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 983 542,00 | 158 972,90 | 137 530,18 | 342 191,97 | 344 846,95 | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 93 697,04 | 24 747,04 | 3 850,00 | 38 250,00 | 26 850,00 | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | 889 844,96 | 134 225,86 | 133 680,18 | 303 941,97 | 317 996,95 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 824 416,28 | 519 796,28 | 303 245,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 820 291,78 | 518 421,78 | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 301 870,00 | - | 301 870,00 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | 518 421,78 | 518 421,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 4 124,50 | 1 374,50 | 1 375,00 | 1 375,00 | - | - | - | - |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 758 130,00 | 53 400,00 | 572 365,00 | 72 365,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 508 130,00 | 3 400,00 | 502 365,00 | 2 365,00 | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 92 990,70 | 32 590,70 | 31 000,00 | 29 400,00 | - | - | - | - |
| 8 | ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | 715 622,56 | 256 683,60 | 231 799,36 | 227 139,60 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 715 622,56 | 256 683,60 | 231 799,36 | 227 139,60 | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 4 305 454,86 | 1 359 992,23 | 1 418 357,29 | 786 087,33 | 548 981,70 | 19 809,83 | 172 226,48 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 396 015,10 | 778 493,43 | 560 498,93 | 463 290,73 | 455 945,70 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 737 748,36 | 75 845,79 | 356 818,75 | 89 348,75 | 77 948,75 | 17 309,83 | 120 476,48 | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | 1 408 266,74 | 652 647,64 | 133 680,18 | 303 941,97 | 317 996,95 | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 250 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 1 909 439,76 | 581 498,80 | 857 858,36 | 322 796,60 | 93 036,00 | 2 500,00 | 51 750,00 | - |

- 6.2. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 13.  «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

- 6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год» средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Пермскому краю на 2022 год установлен на уровне 4,4%.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;».

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Пермского края устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Соликамского городского округа Пермского края, а также Пермского края.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу, размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры и резервирование тепловой мощности на период до 2032 года представлен в таблице 122.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов отражена в Главе 12 настоящей Программы.

Таблица 121 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2022 – 2032 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соликамское МУП "Теплоэнерго" (Соликамский городской округ) | руб./Гкал | 1 618,51 | 1 663,09 | 1 748,08 | 1 832,84 | 1 921,73 | 2 014,92 | 2 553,21 | 2 677,03 |
|  | Средний тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 618,51 | 1 663,09 | 1 730,05 | 1 799,44 | 1 871,99 | 1 947,13 | 2 371,15 | 2 466,45 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 618,51 | 1 663,09 | 1 748,08 | 1 832,84 | 1 921,73 | 2 014,92 | 2 553,21 | 2 677,03 |
| 1.2. | Соликамское МУП «Теплоэнерго» (Соликамский городской округ, с. Городище, с. Половодово, с.Родники, с. Тохтуева) | руб./Гкал | 1 959,89 | 2 028,00 | 2 089,61 | 2 600,92 | 2 727,04 | 2 859,28 | 3 623,12 | 3 798,81 |
|  | Средний тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 959,89 | 2 028,00 | 2 089,61 | 2 173,42 | 2 261,06 | 2 351,82 | 2 863,96 | 2 979,06 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 959,89 | 2 028,00 | 2 089,61 | 2 600,92 | 2 727,04 | 2 859,28 | 3 623,12 | 3 798,81 |
| 1.3. | МБУ «Коммунал» (котельная по адресу: Соликамский городской округ, п. Затон, ул. Новая, д. 1в) | руб./Гкал | 1 972,50 | 2 027,08 | 2 278,12 | 2 388,59 | 2 504,41 | 2 625,86 | 3 327,35 | 3 488,70 |
|  | Средний тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 972,50 | 2 027,08 | 2 107,82 | 2 192,68 | 2 280,63 | 2 372,58 | 2 889,11 | 3 005,22 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 972,50 | 2 027,08 | 2 278,12 | 2 388,59 | 2 504,41 | 2 625,86 | 3 327,35 | 3 488,70 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Тариф на холодную воду ООО «Водоканал» | руб./м3 | 24,36 | 26,40 | 27,46 | 28,56 | 29,72 | 30,91 | 37,64 | 39,15 |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 24,36 | 26,40 | 27,46 | 28,56 | 29,72 | 30,91 | 37,64 | 39,15 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 24,36 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,86 | 27,02 |
| 2.2. | Тариф на холодную воду МБУ «Коммунал» | руб./м3 | 33,93 | 34,60 | 35,99 | 37,44 | 38,95 | 40,51 | 49,33 | 51,31 |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 33,93 | 34,60 | 35,99 | 37,44 | 38,95 | 40,51 | 49,33 | 51,31 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 33,93 | 34,60 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 36,63 | 36,84 |
| 2.3. | Тариф на холодную воду МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" (Соликамский городской округ) | руб./м3 | 43,43 | 48,05 | 49,94 | 51,94 | 54,04 | 56,21 | 68,45 | 71,20 |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 43,43 | 48,05 | 49,94 | 51,94 | 54,04 | 56,21 | 68,45 | 71,20 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 43,43 | 48,05 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 50,82 | 51,11 |
| 2.4. | Тариф на холодную водуМБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» (Соликамский городской округ, с. Родники, п. Геологоразведка, п. Усовский) | руб./м3 | 21,18 | 21,84 | 22,98 | 23,60 | 24,55 | 25,54 | 31,10 | 32,35 |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 21,18 | 21,84 | 22,98 | 23,60 | 24,55 | 25,54 | 31,10 | 32,35 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 21,18 | 21,84 | 22,98 | 23,60 | 24,55 | 24,55 | 24,98 | 25,13 |
| 2.5. | Тариф на холодную воду МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» | руб./м3 | 37,76 | 38,75 | 40,20 | 41,81 | 43,50 | 45,24 | 55,10 | 57,31 |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 37,76 | 38,75 | 40,20 | 41,81 | 43,50 | 45,24 | 55,10 | 57,31 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 37,76 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 39,43 | 39,66 |
| 3. | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 131,58 | 132,84 | 138,19 | 143,73 | 149,53 | 155,53 | 189,40 | 197,01 |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 131,58 | 132,84 | 138,19 | 143,73 | 149,53 | 155,53 | 189,40 | 197,01 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 131,58 | 132,84 | 138,19 | 143,73 | 149,53 | 155,53 | 189,40 | 197,01 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Тариф на услуги водоотведения ООО «Водоканал» | руб./м3 | 18,85 | 19,56 | 20,35 | 21,16 | 22,02 | 22,90 | 27,89 | 29,01 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 18,85 | 19,56 | 20,35 | 21,16 | 22,02 | 22,90 | 27,89 | 29,01 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 18,85 | 19,56 | 20,35 | 21,16 | 22,02 | 22,90 | 27,89 | 29,01 |
| 4.2. | Тариф на услуги водоотведения МБУ "Коммунальное хозяйство Тохтуева" (Соликамский городской округ) | руб./м3 | 34,63 | 49,45 | 51,01 | 53,06 | 55,20 | 57,41 | 69,91 | 72,72 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 34,63 | 49,45 | 51,01 | 53,06 | 55,20 | 57,41 | 69,91 | 72,72 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 34,63 | 49,45 | 51,01 | 53,06 | 55,20 | 57,41 | 69,91 | 72,72 |
| 4.3. | Тариф на услуги водоотведения МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» (Соликамский городской округ, с. Родники, п. Геологоразведка, п. Усовский) | руб./м3 | 20,37 | 21,01 | 21,47 | 22,33 | 23,23 | 24,16 | 29,43 | 30,61 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 20,37 | 21,01 | 21,47 | 22,33 | 23,23 | 24,16 | 29,43 | 30,61 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 20,37 | 21,01 | 21,47 | 22,33 | 23,23 | 24,16 | 29,43 | 30,61 |
| 5. | Тариф на электрическую энергию с электическими плитами | руб./кВт×ч | 4,44 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 6,62 | 6,88 |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт×ч | 4,44 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 6,62 | 6,88 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт×ч | 4,44 | 4,50 | 4,54 | 4,56 | 4,57 | 4,58 | 4,64 | 4,65 |
| 6. | Тариф на вывоз ТКО | руб./тонну | 6 198,49 | 7 506,34 | 7 806,23 | 8 085,77 | 8 352,40 | 8 627,83 | 10 147,35 | 10 481,96 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./тонну | 6 198,49 | 7 506,34 | 7 808,55 | 8 121,75 | 8 449,21 | 8 788,37 | 10 702,16 | 11 132,28 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./тонну | 6 198,49 | 7 506,34 | 7 806,23 | 8 085,77 | 8 352,40 | 8 627,83 | 10 147,35 | 10 481,96 |
| 7. | Тариф на газ (При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ)) | руб./куб. м | 6,30 | 6,61 | 6,94 | 7,29 | 7,65 | 8,03 | 10,24 | 10,75 |
|  | Тариф на природный газ с индексацией | руб./м3 | 6,30 | 6,30 | 6,55 | 6,82 | 7,09 | 7,38 | 8,98 | 9,34 |
|  | Тариф на природный газ с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 6,30 | 6,61 | 6,94 | 7,29 | 7,65 | 8,03 | 10,24 | 10,75 |
| 8. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2032 года представлен в Таблице 122.

Таблица 122 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2032 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | N 213-тп от 30.12.2019 | № 171-то от 29.12.2020 | № 120-тп от 29.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1 присоединение | руб./ТП | 21 659,64 | 20 230,00 | 8 384,00 | 8 721,54 | 9 071,36 | 9 437,12 | 9 815,92 | 11 953,49 | 12 433,90 |
| 1.2. | технологическое присоединение к сетям мощностью не превышающей 15 кВт | руб./ТП | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения не установлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | от 11.03.2020 № 20-тп | от 18.12.2020 № 151-тп | от 06.10.2021 № 83-тп |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 куб. м/сут. | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 12,17 | 12,66 | 13,17 | 13,70 | 16,68 | 17,35 |
| 3.2. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети на покрытие расходов на подключение объектов заявителей к централизованной системе водоотведения | тыс. руб. за 1 куб. м/сут. | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,44 | 5,66 | 5,89 | 6,12 | 7,46 | 7,76 |
|  | Траншейный способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 п. км | 2 390,80 | 2 390,80 | 2 390,80 | 2 487,05 | 2 586,81 | 2 691,11 | 2 799,13 | 3 408,68 | 3 545,68 |
| 3.4. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоотведения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоотведения | тыс. руб. за 1 п. км | 3 575,55 | 3 575,55 | 3 575,55 | 3 719,50 | 3 868,69 | 4 024,68 | 4 186,23 | 5 097,84 | 5 302,72 |
|  | Бестраншейный способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения (Ду 110 мм и более) от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения | тыс. руб. за 1 п. км | 8 233,80 | 8 233,80 | 8 233,80 | 8 565,29 | 8 908,85 | 9 268,05 | 9 640,07 | 11 739,34 | 12 211,14 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |  | № 208-тп от 26.12.2019 | № 164-тп от 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час | руб. | 64 803,05 | 67 200,76 | 69 877,37 | 72 690,63 | 75 606,25 | 78 654,69 | 81 811,89 | 99 627,63 | 103 631,67 |

- 6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 определены основные принципы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ. Распоряжением Правительства РФ от 30.10.2021 № 3073-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год.

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Пермскому краю на 2022 год установлен на уровне 4,4%.

Основными параметрами долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2036 года определены размеры индекса потребительских цен на 2022 - 2036 годы – 1,04 ежегодно.

В настоящее время в Соликамском городском округе Пермского края действуют следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

- нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края, утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 16.12.2019 № СЭД-24-02-46-149.

- норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Соликамского городского округа установлен приказом Региональной Службы по тарифам Пермского края от 29.12.2017 № СЭД-46-09-24-11 (с изм. на 25.12.2020).

- нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях на территории Пермского края, утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2015 № 648-п.

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края, утвержденные приказом Региональной Службы по тарифам Пермского края от 07.06.2017 № СЭД-46-09-24-1;

- норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края, утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 23.11.2018г. № СЭД-46-09-23-2 (с изм. от 14.05.2020 № СЭД-24-02-50-92);

- нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях утверждены постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 №699-п (с изм. от 10.03.2021).

- нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Пермского края утверждены постановление Правительства Пермского края от 22.09.2006 № 42-п (с изм. от 10.03.2021).

- нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края, утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 20.07.2018г. № СЭД-46-04-02-97 (с изм. от 27.07.2021 № СЭД-24-04-46-74).

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%;

федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на одного гражданина) – 18 м²/чел.

Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", утверждены следующие стандарты:

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемой для предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг в размере 22 процентов;

- стандарт нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Пермского края:

- 33 м2 занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан;

- 42 м2 для семьи из 2 человек;

- 18 м2 на каждого члена семьи, состоящих из трех и более человек.

На основании прогнозных тарифов, оценочного уровня тарифа на теплоснабжение и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории Пермского края произведен расчет платы за коммунальные услуги на семью (1/2/3 человек), проживающую в квартире (нормативная площадь - 33 м2/ 42м2/ 54 м2) в многоквартирном доме этажностью от 1-4 этажей с централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, с газовыми плитами, с полным благоустройством (таблицы 123 - 125).

Таблица 123.-- Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 18,18 | 18,18 | 149,71 | 18,85 | 18,85 | 155,23 | 19,56 | 19,56 | 161,08 | 20,35 | 20,35 | 167,56 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 23,42 | 23,42 | 108,38 | 24,36 | 24,36 | 112,73 | 26,04 | 26,04 | 120,50 | 27,09 | 27,09 | 125,35 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 128,28 | 128,28 | 462,77 | 131,58 | 131,58 | 474,67 | 132,84 | 132,84 | 479,22 | 138,19 | 138,19 | 498,51 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1581,84 | --- | 1289,36 | 1618,51 | --- | 1319,25 | 1663,09 | --- | 1355,58 | 1748,08 | --- | 1424,86 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 117 | 1,18 | 4,25 | 4,25 | 662,75 | 4,44 | 4,44 | 692,37 | 4,64 | 4,64 | 723,56 | 4,83 | 4,83 | 752,69 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 6,30 | --- | 75,6 | 6,30 | --- | 75,6 | 6,61 | --- | 79,37 | 6,94 | --- | 83,33 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 6,05 | --- | 83,18 | 6,20 | --- | 85,23 | 7,51 | --- | 103,21 | 7,81 | --- | 107,34 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2831,75 |  |  | 2915,08 |  |  | 3022,52 |  |  | 3159,64 |

Продолжение Таблицы 124 - Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 21,16 | 21,16 | 174,28 | 22,02 | 22,02 | 181,31 | 22,90 | 22,90 | 188,59 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 28,17 | 28,17 | 130,38 | 29,31 | 29,31 | 135,64 | 30,49 | 30,49 | 141,08 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 143,73 | 143,73 | 518,51 | 149,53 | 149,53 | 539,42 | 155,53 | 155,53 | 561,07 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1832,84 | --- | 1493,95 | 1921,73 | --- | 1566,4 | 2014,92 | --- | 1642,36 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 117 | 1,18 | 5,02 | 5,02 | 782,88 | 5,22 | 5,22 | 814,45 | 5,43 | 5,43 | 847,14 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 7,29 | --- | 87,47 | 7,65 | --- | 91,82 | 8,03 | --- | 96,39 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 8,09 | --- | 111,18 | 8,35 | --- | 114,85 | 8,63 | --- | 118,63 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 3298,65 |  |  | 3443,89 |  |  | 3595,26 |

Продолжение Таблицы 125 - Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 33 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2027 - 2031 год |  |  | 2032 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 27,89 | 27,89 | 229,65 | 29,01 | 29,01 | 238,88 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 37,13 | 37,13 | 171,80 | 38,62 | 38,62 | 178,71 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 189,40 | 189,40 | 683,25 | 197,01 | 197,01 | 710,71 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 2553,21 | --- | 2081,12 | 2677,03 | --- | 2182,05 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 117 | 1,18 | 6,62 | 6,62 | 1031,62 | 6,88 | 6,88 | 1073,08 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 10,24 | --- | 122,87 | 10,75 | --- | 128,99 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 10,15 | --- | 139,53 | 10,48 | --- | 144,13 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4459,84 |  |  | 4656,55 |

Таблица 126.- Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади)

| Число проживающих | 2 | человек |  |  |  |  | 42 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 18,18 | 18,18 | 278,92 | 18,85 | 18,85 | 289,20 | 19,56 | 19,56 | 300,09 | 20,35 | 20,35 | 312,17 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 23,42 | 23,42 | 203,54 | 24,36 | 24,36 | 211,71 | 26,04 | 26,04 | 226,31 | 27,08837 | 27,09 | 235,43 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 128,28 | 128,28 | 853,19 | 131,58 | 131,58 | 875,14 | 132,84 | 132,84 | 883,52 | 138,19 | 138,19 | 919,09 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1581,84 | --- | 1641 | 1618,51 | --- | 1679,04 | 1663,09 | --- | 1725,29 | 1748,08 | --- | 1813,45 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 94 | 1,18 | 4,25 | 4,25 | 1009,63 | 4,44 | 4,44 | 1054,77 | 4,64 | 4,64 | 1102,28 | 4,83 | 4,83 | 1146,66 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 6,30 | --- | 151,2 | 6,30 | --- | 151,2 | 6,61 | --- | 158,74 | 6,94 | --- | 166,65 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 6,05 | --- | 166,36 | 6,20 | --- | 170,46 | 7,51 | --- | 206,42 | 7,81 | --- | 214,67 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4 303,84 |  |  | 4 431,52 |  |  | 4 602,65 |  |  | 4 808,12 |

Продолжение Таблицы 127. - Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 21,16 | 21,16 | 324,69 | 22,02 | 22,02 | 337,78 | 22,90 | 22,90 | 351,34 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 28,17 | 28,17 | 244,87 | 29,31 | 29,31 | 254,74 | 30,49 | 30,49 | 264,97 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 143,73 | 143,73 | 955,95 | 149,53 | 149,53 | 994,50 | 155,53 | 155,53 | 1034,42 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1832,84 | --- | 1901,39 | 1921,73 | --- | 1993,6 | 2014,92 | --- | 2090,28 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 94 | 1,18 | 5,02 | 5,02 | 1192,65 | 5,22 | 5,22 | 1240,74 | 5,43 | 5,43 | 1290,54 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 7,29 | --- | 174,94 | 7,65 | --- | 183,64 | 8,03 | --- | 192,78 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 8,09 | --- | 222,36 | 8,35 | --- | 229,69 | 8,63 | --- | 237,27 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 016,85 |  |  | 5 234,69 |  |  | 5 461,60 |

Продолжение Таблицы 128. - Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 42 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2026 - 2030 год |  |  | 2032 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 27,89 | 27,89 | 427,85 | 29,01 | 29,01 | 445,05 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 37,13 | 37,13 | 322,67 | 38,62 | 38,62 | 335,63 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 189,40 | 189,40 | 1259,68 | 197,01 | 197,01 | 1310,30 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 2553,21 | --- | 2648,7 | 2677,03 | --- | 2777,15 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 94 | 1,18 | 6,62 | 6,62 | 1571,57 | 6,88 | 6,88 | 1634,73 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 10,24 | --- | 245,75 | 10,75 | --- | 257,98 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 10,15 | --- | 279,05 | 10,48 | --- | 288,25 |
|  | Кг.чел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 755,27 |  |  | 7 049,09 |

Таблица 129.- Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)

| Число проживающих | 3 | человек |  |  |  |  | 54 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 18,18 | 18,18 | 410,69 | 18,85 | 18,85 | 425,82 | 19,56 | 19,56 | 441,86 | 20,347486 | 20,35 | 459,65 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 23,42 | 23,42 | 300,36 | 24,36 | 24,36 | 312,42 | 26,04 | 26,04 | 333,96 | 27,08837 | 27,09 | 347,41 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 128,28 | 128,28 | 1252,65 | 131,58 | 131,58 | 1284,88 | 132,84 | 132,84 | 1297,18 | 138,19 | 138,19 | 1349,41 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1581,84 | --- | 2109,86 | 1618,51 | --- | 2158,77 | 1663,09 | --- | 2218,23 | 1748,08 | --- | 2331,58 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 82 | 1,18 | 4,25 | 4,25 | 1316,31 | 4,44 | 4,44 | 1375,16 | 4,64 | 4,64 | 1437,1 | 4,83 | 4,83 | 1494,96 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 6,30 | --- | 226,8 | 6,30 | --- | 226,8 | 6,61 | --- | 238,11 | 6,94 | --- | 249,98 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 6,05 | --- | 249,54 | 6,20 | --- | 255,69 | 7,51 | --- | 309,64 | 7,81 | --- | 322,01 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 866,21 |  |  | 6 039,54 |  |  | 6 276,08 |  |  | 6 555,00 |

Продолжение Таблицы 130. - Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 21,16 | 21,16 | 478,09 | 22,02 | 22,02 | 497,36 | 22,90 | 22,90 | 517,33 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 28,17 | 28,17 | 361,34 | 29,31 | 29,31 | 375,91 | 30,49 | 30,49 | 391,00 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 143,73 | 143,73 | 1403,53 | 149,53 | 149,53 | 1460,12 | 155,53 | 155,53 | 1518,73 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 1832,84 | --- | 2444,65 | 1921,73 | --- | 2563,2 | 2014,92 | --- | 2687,5 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 82 | 1,18 | 5,02 | 5,02 | 1554,92 | 5,22 | 5,22 | 1617,62 | 5,43 | 5,43 | 1682,55 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 7,29 | --- | 262,41 | 7,65 | --- | 275,47 | 8,03 | --- | 289,17 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 8,09 | --- | 333,54 | 8,35 | --- | 344,54 | 8,63 | --- | 355,9 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 838,48 |  |  | 7 134,22 |  |  | 7 442,18 |

Продолжение Таблицы 131. - Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади)

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2026 - 2030 год |  |  | 2032 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 6,684 | 0,047 | 27,89 | 27,89 | 629,98 | 29,01 | 29,01 | 655,30 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,852 | 0,0235 | 37,13 | 37,13 | 476,15 | 38,62 | 38,62 | 495,28 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 2,832 | 0,0235 | 189,40 | 189,40 | 1849,46 | 197,01 | 197,01 | 1923,79 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0247 | --- | 2553,21 | --- | 3405,47 | 2677,03 | --- | 3570,62 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 82 | 1,18 | 6,62 | 6,62 | 2048,95 | 6,88 | 6,88 | 2131,29 |
|  | кВт×ч/чел. | кВт×ч/м2 | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  | руб./кВт×ч | руб./кВт×ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 12,00 | --- | 10,24 | --- | 368,62 | 10,75 | --- | 386,96 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 13,750 | --- | 10,15 | --- | 418,58 | 10,48 | --- | 432,38 |
|  | кгчел. в мес. |  | руб./кг |  |  | руб./кг |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 9 197,21 |  |  | 9 595,62 |

К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсы и расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения за коммунальные ресурсы на период до 2032 года произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов (на конец года) с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Таблица 132 - Прогноз изменения прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на период до 2032 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размер платы за коммунальные услуги в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | руб. | 2 831,75 | 2 915,08 | 3 022,52 | 3 159,64 | 3 298,65 | 3 443,89 | 3 582,13 | 4 639,08 | 4 825,53 |
| 1.2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | руб. | 4 303,84 | 4 431,52 | 4 602,65 | 4 808,12 | 5 016,85 | 5 234,69 | 5 444,81 | 7 026,76 | 7 309,17 |
| 1.3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | руб. | 5 866,21 | 6 039,54 | 6 276,08 | 6 555,00 | 6 838,48 | 7 134,22 | 7 420,59 | 9 566,85 | 9 951,34 |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 36 356,85 | 37 710,98 | 39 320,59 | 40 810,24 | 42 371,01 | 44 000,23 | 45 701,13 | 55 584,49 | 57 857,91 |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 42 673,50 | 44 764,50 | 47 271,30 | 49 634,90 | 52 116,68 | 54 722,55 | 57 458,72 | 73 333,77 | 77 000,51 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | руб. | 30 040,20 | 30 657,45 | 31 369,88 | 31 985,58 | 32 625,34 | 33 277,91 | 33 943,53 | 37 835,22 | 38 715,31 |
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 24 015,80 | 24 496,10 | 24 986,00 | 25 485,80 | 25 995,60 | 26 515,59 | 27 045,99 | 29 861,43 | 30 458,75 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 31 562,50 | 32 193,80 | 32 837,60 | 33 494,40 | 34 164,34 | 34 847,67 | 35 544,68 | 39 244,48 | 40 029,42 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 36 672,60 | 34 540,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 700,05 | 36 414,10 | 37 142,44 | 41 736,31 | 42 821,46 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 30 192,20 | 31 399,90 | 32 655,90 | 33 962,10 | 34 641,39 | 35 334,27 | 36 041,01 | 40 498,65 | 41 551,62 |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 7,8% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 8,3% | 8,3% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 6,6% | 6,5% | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,3% | 6,2% | 6,3% | 6,3% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 9,4% | 9,5% | 9,6% | 9,9% | 10,1% | 10,3% | 10,6% | 12,3% | 12,5% |
| 3.1.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 11,8% | 11,9% | 12,1% | 12,4% | 12,7% | 13,0% | 13,2% | 15,5% | 15,8% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 9,0% | 9,1% | 9,2% | 9,4% | 9,7% | 9,9% | 10,1% | 11,8% | 12,1% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства |  | 7,7% | 8,4% | 8,6% | 9,0% | 9,2% | 9,5% | 9,6% | 11,1% | 11,3% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | 9,4% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 11,5% | 11,6% |
| 3.2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 6,0% | 6,3% | 6,3% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 5,0% | 4,9% | 4,9% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,8% | 4,7% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 7,2% | 7,2% | 7,3% | 7,5% | 7,7% | 7,9% | 8,0% | 9,3% | 9,4% |
| 3.2.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 9,0% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,9% | 10,1% | 11,8% | 12,0% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 6,8% | 6,9% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,5% | 7,7% | 9,0% | 9,1% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 5,9% | 6,4% | 6,6% | 6,9% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 8,4% | 8,5% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 7,1% | 7,1% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | 7,4% | 7,6% | 8,7% | 8,8% |
| 3.3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | % | 5,4% | 5,3% | 5,3% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,7% | 5,7% |
|  | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | % | 4,6% | 4,5% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | % | 6,5% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 7,0% | 7,1% | 7,3% | 8,4% | 8,6% |
| 3.3.2. | Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 8,1% | 8,2% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,1% | 10,7% | 10,9% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 6,8% | 7,0% | 8,1% | 8,3% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 5,3% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,6% | 7,7% |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 6,5% | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 6,6% | 6,7% | 6,9% | 7,9% | 8,0% |

К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

В соответствии с Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2032 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 8,3%

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 6,3%

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 5,7%

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2032 году соответствует нормативу, установленному Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК.

Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсы на период до 2032 года представлена в таблице 133.

Таблица 133 - Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей ресурсов на период до 2032 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 7,8% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 8,3% | 8,3% |
| 2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | % | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 6,0% | 6,3% | 6,3% |
| 3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | % | 5,4% | 5,3% | 5,3% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,7% | 5,7% |
| 4. | Нормативная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи при среднедушевом доходе равном прожиточному минимуму или ниже прожиточного минимума от 1% до 5% | % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |

Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2032 году соответствует нормативу, установленному Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378.

Прогноз расходов населения Соликамского городского округа на коммунальные ресурсы на период до 2032 г. представлен в таблице 129.

Прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год реализации Программы.

Прогнозная величина совокупных расходов населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2022 года по 2032 год составит:

– в 2022 – 3 083,65 млн. руб.,

– в 2023 – 3 263,22 млн. руб.,

– в 2024 – 3 437,25 млн. руб.,

– в 2025 – 3 599,83 млн. руб.,

– в 2026 – 		3 796,96 млн. руб.,

- в 2027 – 2031 – 4 791,14 млн. руб.;

– в 2032 – 5 028,24 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на коммунальные услуги:

в 1,55 раза к 2027 по сравнению с 2022 г.;

в 1,63 раза к 2032 по сравнению с 2022 г.

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).

Таблица 134 - Прогноз расходов населения Соликамского городского округа на коммунальные ресурсы до 2032 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население в МКД) | тыс. Гкал | 1 286,56 | 1 240,10 | 1 256,60 | 1 266,75 | 1 266,75 | 1 276,88 | 1 282,35 | 1 282,35 |
| 1.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (с НДС) | руб./Гкал | 1 618,51 | 1 663,09 | 1 748,08 | 1 832,84 | 1 921,73 | 2 014,92 | 2 553,21 | 2 677,03 |
| 1.3. | Расходы населения на теплоснабжение | Млн. руб. | 2 082,32 | 2 062,39 | 2 196,64 | 2 321,75 | 2 434,34 | 2 572,81 | 3 274,10 | 3 432,88 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на холодную воду | Тыс. м3 | 4 494,74 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 |
| 2.2. | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 24,36 | 26,40 | 27,46 | 28,56 | 29,72 | 30,91 | 37,64 | 39,15 |
| 2.3. | Расходы населения на холодное водоснабжение | Млн. руб. | 109,49 | 118,54 | 123,31 | 128,25 | 133,43 | 138,78 | 169,00 | 175,79 |
| 2.4. | Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС | Тыс. м3 | 2 447,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.5. | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 131,58 | 132,84 | 138,19 | 143,73 | 149,53 | 155,53 | 189,40 | 197,01 |
| 2.6. | Расходы населения на горячее водоснабжение | Млн. руб. | 322,00 | 265,68 | 276,38 | 287,46 | 299,05 | 311,06 | 378,79 | 394,02 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 4 165,33 | 4 311,20 | 4 451,28 | 4 607,24 | 4 756,88 | 4 999,09 | 5 840,32 | 6 138,32 |
| 3.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 18,85 | 19,56 | 20,35 | 21,16 | 22,02 | 22,90 | 27,89 | 29,01 |
| 3.3. | Расходы населения на водоотведение | Млн. руб. | 78,52 | 84,33 | 90,57 | 97,51 | 104,73 | 114,48 | 162,87 | 178,06 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Млн. кВтч | 63,03 | 62,67 | 62,22 | 62,03 | 61,81 | 61,36 | 59,78 | 60,42 |
| 4.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний Одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВтч | 4,44 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 6,62 | 6,88 |
| 4.3. | Расходы населения на электроснабжение | Млн. руб. | 279,85 | 290,81 | 300,33 | 311,42 | 322,84 | 333,34 | 395,50 | 415,76 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. м3 | 17,249 | 17,151 | 17,011 | 16,930 | 16,808 | 16,984 | 16,31 | 16,48 |
| 5.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 6,30 | 6,61 | 6,94 | 7,29 | 7,65 | 8,03 | 10,24 | 10,75 |
| 5.3. | Расходы населения на газоснабжение | Млн. руб. | 108,67 | 113,44 | 118,12 | 123,41 | 128,61 | 136,43 | 166,99 | 177,16 |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. тонн | 19,29 | 19,78 | 20,22 | 20,71 | 21,17 | 22,03 | 24,03 | 24,29 |
| 6.2. | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./тонну | 6 198,49 | 7 506,34 | 7 806,23 | 8 085,77 | 8 352,40 | 8 627,83 | 10 147,35 | 10 481,96 |
| 6.3. | Расходы населения на ТБО | Млн. руб. | 119,60 | 148,47 | 157,88 | 167,46 | 176,83 | 190,07 | 243,87 | 254,56 |
| 7. | ВСЕГО: | Млн. руб. | 3 100,44 | 3 083,65 | 3 263,22 | 3 437,25 | 3 599,83 | 3 796,96 | 4 791,14 | 5 028,24 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. приказом Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006.

Постановлением Правительства Пермского края от 21.05.2021 № 320-п "Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года» утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в Пермском крае на 1 м2 общей площади жилья в месяц для собственников жилых помещений в многоквартирных домах (таблица 135).

Таблица 135 - Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади.

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в Соликамском городском округе на период до 2032 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг представлен в таблицах 136-137.

Таблица 136 - Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | на одиноко проживающего гражданина | руб./мес. | 2 831,75 | 2 915,08 | 3 022,52 | 3 159,64 | 3 298,65 | 3 443,89 | 3 582,13 | 4 639,08 | 4 825,53 |
| 1.2. | на семью из 2-х человек | руб./мес. | 4 303,84 | 4 431,52 | 4 602,65 | 4 808,12 | 5 016,85 | 5 234,69 | 5 444,81 | 7 026,76 | 7 309,17 |
| 1.3. | на семью из 3-х человек | руб./мес. | 5 866,21 | 6 039,54 | 6 276,08 | 6 555,00 | 6 838,48 | 7 134,22 | 7 420,59 | 9 566,85 | 9 951,34 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | руб./мес. | 3 915,90 | 4 047,82 | 4 051,49 | 4 214,60 | 4 383,65 | 4 560,40 | 4 743,45 | 5 776,41 | 6 008,56 |
| 2.2. | на семью из 2-х человек (на 1 члена семьи) (42 м2) | руб./мес. | 5 488,24 | 5 666,76 | 5 665,22 | 5 893,30 | 6 129,68 | 6 376,83 | 6 632,80 | 8 077,19 | 8 401,81 |
| 2.3. | на семью из 3-х человек ( на 1 члена семьи, состоящей из 3-х и более чел.) (54 м2) | руб./мес. | 7 254,72 | 7 486,08 | 7 480,44 | 7 781,60 | 8 093,72 | 8 420,06 | 8 758,04 | 10 665,24 | 11 093,87 |
| 3 | Отношение фактического и предельного платежей граждан за ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на одиноко проживающего гражданина | % | 72% | 72% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 80% | 80% |
| 3.2. | на семью из 2-х человек | % | 78% | 78% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 87% | 87% |
| 3.3. | на семью из 3-х человек | % | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | 85% | 85% | 90% | 90% |

Таблица 137 - Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения

| Наименование | Ед. изм. | периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в Пермском крае на одиноко проживающего гражданина | Руб./чел. в месяц | 3 915,90 | 4 047,82 | 4 051,49 | 4 214,60 | 4 383,65 | 4 560,40 | 4 743,45 | 5 776,41 | 6 008,56 |
| Средний размер уровня оплаты труда | Руб./мес. | 36 356,85 | 37 710,98 | 39 320,59 | 40 810,24 | 42 371,01 | 44 000,23 | 45 701,13 | 55 584,49 | 57 857,91 |
| Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан | Руб./м2 | 2 831,75 | 2 915,08 | 3 022,52 | 3 159,64 | 3 298,65 | 3 443,89 | 3 582,13 | 4 639,08 | 4 825,53 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установленная по региону | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 7,8% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 8,3% | 8,3% |
| Теплоснабжение | % | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Горячее водоснабжение | % | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Холодное водоснабжение | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Водоотведение | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Электроснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Газоснабжение | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Содержание и ремонт жилищного фонда | % | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения городского поселения при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

- Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления Соликамского городского округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации Соликамского городского округа. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация Соликамского городского округа Пермского края.

  - План-график реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

- 2022 год

- 2023 год

- 2024 год

- 2025 год

- 2026 год;

- 2027 – 2031 годы – второй этап;

- 2032 год – третий этап.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТКО.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

–	создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

–	создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Пермского края.

Основными принципами мониторинга являются:

–	достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

–	актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

–	доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

–	постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

–	единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу представляется информация о:

–	сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям Программы;

–	объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

–	объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

–	мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

–	объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

–	сроках актуализации Программы и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

–	достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

  - Порядок и сроки корректировки программы.

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач Программы.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой городского округа и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в Программу.

Нормативы градостроительного проектирования Соликамского городского округа Пермского края (2016 г.).

Расчетный объем жилищного строительства подготовлен с учетом планируемых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. 19,11 тыс. м2 в период с 2020 по 2024 г. включительно.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)